竞争性谈判文件

项目名称：盐城市人大常委会LED显示屏采购

项目编号： YCCG-1907-TP41

盐城市人大常委会办公室

盐城市政府采购中心

2019年 7月 08日

# 总 目 录

# 第一章    竞争性谈判采购公告…………………2

# 第二章    谈判须知………………………………5

# 第三章    合同条款及格式………………………18

# 第四章    项目需求………………………………24

# 第五章    谈判响应文件格式……………………25^38

# 第一章 竞争性谈判采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市人大常委会办公室的委托，决定就其所需的盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称及编号：

项目名称：盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购

项目编号：YCCG1907-TP41

二、采购项目简要说明及预算金额：

（一）招标项目简要说明

市行政中心十四楼中庭会议室的显示系统设备，由于使用时间较久，效果较差的现象，需进行升级改造。由于该会议室使用率较高，安装调试设备时，会议室目前的布局不能变动，该项目安装调试时间控制在7天内。

（二）本项目采购预算为 29万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为29万元。

三、合格谈判供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　	2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　	4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　	5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、谈判供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、经营范围具有电子显示屏销售。

（三）本项目不接受联合体参与谈判；

四、招标文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、响应文件接收截止时间和地点：

（一）响应文件开始接收时间：2019年7月17日09：00-09：30

（二）响应文件接收截止时间：2019年7月17日09：30

（三）响应文件接收地点及谈判地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标四室、评标区（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）；

六、开标有关信息

开标时间：2019年7月17日09：30

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次谈判采购联系事项

（一）采购人联系人：许主任  ，联系电话：0515—86661432，

采购人地址：盐城市行政中心人大常委会办公室1432室（盐城市世纪大道21号），邮政编码：224005；

（二）盐城市政府采购中心联系人：倪女士 ，联系电话：0515-66883502；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼502室，邮政编码：224005  对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

八、本次谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2份

九、本次谈判保证金要求：

本次谈判保证金金额为人民币   陆仟元整，谈判保证金必须在谈判响应文件提交截止期前与谈判文件一起送达谈判响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

投标人将谈判保证金转（汇）至指定的保证金专用账户（递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇），不接受现金、现金交款单、支票等其他形式的保证金。投标人须凭本人身份证、银行有效票据原件（网汇可为复印件）到盐城市公共资源交易中心五楼529室开具谈判保证金收据。(当日开具收据有可能拥挤，可提前一天办理，授权代表须持该收据参加开标会供查验。)

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

收保证金财务咨询电话：0515-86663529，

退保证金财务咨询电话0515-69083529

对于未按要求提交谈判保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

盐城市人大常委会办公室

盐城市政府采购中心

2019年7月 8日

## 第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本份数：1份；副本份数：2份。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4小型和微型企业产品价格扣除

不接受联合体供应商的情况：

1、对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

## 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

# 政府采购合同（格式）

项目名称：盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购

项目编号：

甲方：（买方）盐城市人大常委会办公室

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：项目盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购

1.2 型号规格：见附表

1.3 数量（单位）：见附表

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          （￥       元）人民币（或其他币种）。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币中标金额的5%作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、免费保修期

8.1 免费保修期 2  年。（自交货验收合格之日起计）。保修期满，乙方应以成本价有偿维修，乙方并保证在设备合理的使用寿命期限内具有使用性能。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：7天

9.2 交货方式：卖方负责送货

9.3 交货地点：采购人指定地点

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订完成供货、安装调试结束经验收合格后付到95%，余款1年内结清。付款之前乙方提供完税发票供甲方办理付款手续，不提供发票，甲方有权拒付。（无息）

10.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保修期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  1 小时内到达甲方现场。

12.4 保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5如谈判供应商不是本市的，需在本市（亭湖区、盐都区、开发区、城南新区）要有合作单位（提供相关协议），承诺一小时内响应到达现场。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装并培训甲方的使用

操作人员，并协助甲方一起操作，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。、

15.4供货商在签订合同前必须提供显示屏，原厂二年质保函与招标方签订合同。若供应商在签订合同前不能提供上述资料或提供不全的，逾期作违约论处。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、项目名称

盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购

二、数量

见采购清单

三、技术条款

见采购清单

四、商务条款

1.质保期

质保期 2年。（自交货验收合格之日起计）

2. 售后技术服务要求

谈判供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购方一起操作，直到符合技术要求。

3．交付期、交付方式及交付地点

3.1 交付期：7天

3.2 交付方式：卖方负责送货

3.3 交付地点：采购人指定地点

4. 货款支付

4.1 付款方式：合同签订完成供货、安装调试结束经验收合格后付到95%，余款1年内结清。

| 盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购清单 |
| --- |
| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 显示屏 | 1.像素间距为≤1.89mm。2.像素构成：SMD1415表贴三合一灯珠。3.箱体单元尺寸864*288*54mm屏体尺寸3. 2.592*1.44*3 、4.模组尺寸288mm*288mm。5.白平衡亮度：≥800cd/㎡6.色温可调范围：1000k~12000K，调节步长100K，并可自定义色温值。7.对比度≥6000:1。8.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°9.带智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上10.低亮高灰效果：100%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥12bit 灰度。11.支持电源、系统卡、模组完全前维护与完全后维护。12.箱体具有1+1电源双备份功能，箱体具有1+1接收卡双备份功能，由第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章13.单块模组具有9个强力磁柱22.箱体和模组连接采用32pin排线，不易造成脱落，保证信号的可靠性14.支持无连线测试，产品具有外置测试按钮，可实现安装前及维护产品的快速测试24.具有亮度、色度校正功能，校正数据可保存在模组上，，由第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章15.模组具备存储功能，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，生产信息。更换模组，自动回读校正数据，由第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章16.对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性17.支持热插拔功能18.具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具备实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效，由第三方检测机构出具检测报告复印件加盖投标人公章。19.通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵能实现显示效果的改善20.显示屏软件平台可以支持纯三维模型加载，完全模拟现场实际环境，可以查看场景的任意方位，360度旋转无死角。（提供软件界面截图）21.显示屏软件平台采用三维虚拟仿真技术，在控制终端实时反应出因现场的物理设备改变所引起的环境视觉变化。（提供软件界面截图）22.显示屏软件平台支持远程控制LED大屏的信号控制，也可以控制声光电、窗帘等物理设备（提供软件界面截图23.并需提供国家相应检测机构证明文件，加盖原厂售后服务承诺函（原件） | 平方米 | 12 |  |  |  |
| 2 | 视频处理器 | 1、名称:LED屏视频处理器 2、规格: （1）支持高分辨率4K输入输出，支持输入多路信号DVI/RGB/VIDEO/HDMI等，支持当前显示屏体的高清输出要求，确保预留量；支持联机热备份，支持信号转换与切换；（2）支持预监视功能，方便画面的切换，支持DP信号、单、双链路DVI信号输入、输出；（3）支持模板操作，可保存模板加载数据；支持脱机任务，支持自定义分辨率输出水平或垂直像素≥4680，刷新率≥121Hz；（4）支持画面任意大小缩放，分割，多画面的处理，提升画面质感；（5）供电100-240V/AC，工作温湿度0-60°C，15-85%， | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 软件 | 1、名称:编播软件 2、系统: 支持电脑、手机等设备远程控制；3、规格:（1）支持所有的动画文（MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF）；文本支Word，Excel；网络功能，后台播放；（2）定时播放:支持有线广播电视、影碟机（VCD、DVD等）、录像机、摄像机、卫星电视及自制节目等各种视频信号节目；（3）配备网络接口，可与计算机联网，播放来自于信息网或公众信息网的各种信息，同时能够实现天气预报信息的实时播放；（4）能准确显示计算机上的各种图文信息，包括动画、图像、声音、视频、文本、几何图像、表格等；支持所有图像格式的文件、视频文件、txt、rtf、flash文件等；能够兼容各国语言文字的显示，如可显示中文（含繁体字）、英文、韩文、数字等多种文字和多种字体，并有多种字体和字型可供选择；（5）除支持Windows提供的所有文字的字型、字体和图形外，还支持自造字、自造标志图案的显示，对文字可以进行无级放大、缩小、变形等操作；（6）能够实现重大活动的实时播放 4、软件显示方式：（1）能实现多画面的播放，画面能上下滚动、左右滚动；（2）具有电视画面上叠加文字信息，也可在视频图像外叠加文字、图片、动画等；（3）具有全景、特写、慢镜头、闪跳动作、拖曳影像、怀旧电影等特技效果；（4）可单独显示文字、图形、图案、动画等。也可同时播放左右不同比例或上下不同比例的画面及文字；（5）屏幕区域可随意分割，实现各个区域显示不同的播放内容，所有显示元素可设置200多种特技花样，可设置顺序播放文件列表，并可定时播放文件、随时插播文件；（6）支持远程控制；（7）显示屏须与以下系统互联：a.视频接入系统；b.网络系统；c.配电系统；d.广播系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控制主机 | CPUR7 8核16线程主板X470主板内存条16G3000固态硬盘512G 机械硬盘4T 7200RPM显卡 RTX 2080 ti 11G电源1000w显示器32寸2K | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装结构 | 根据现场环境定制，须与周边环境相配套，钢结构内部留有检修梯（便于后期检修），钢结构钢材采用2.0厚防锈镀锌方管，焊接处做防锈处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆 | 1、名称:室内防水六类非屏蔽双绞线 2、参数要求: 室内六类非屏蔽双绞线,支持CMR防火等级，线缆上有明显标识（产品品牌，防火等级，长度，认证标识），线芯采用十3、安装方式:管线预埋，含RJ45跳线，；电缆3*16+1*10+1*6、长200m | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | 辅材 | 1、名称:辅材 2、规格:辅助材料（亚光不锈钢包边、跳线、连接线、电源插排、膨胀螺丝、硅酮胶、自攻螺丝、胶布、PVC管、等损耗材料秋叶源dvr.hdmi高清线20m各7根) | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 1、600×600×2055mm，42U； | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 施工安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 总合计 |  |  |  |

## 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：本盐城市政府采购中心

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 品牌： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

六、谈判响应报价表

项目名称：盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 （万元） | 产地 | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |

法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物设备实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

项目名称：盐城市人大常委会中庭会议室LED显示屏采购

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 | 合同签订完成供货、安装调试结束经验收合格后付到95%，余款1年内结清。（无息） |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：