竞争性谈判文件

项目编号：YCCG2005-TP010

###### 项目名称：盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目

盐城市公安局

2020年5月21日

# 总  目  录

# 竞争性谈判采购公告……………………3

# 谈判须知…………………………………6

# 合同条款及格式…………………………18

# 项目需求…………………………………23

# 谈判响应文件格式 ……………………40

# 第一章 竞争性谈判采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市公安局的委托，决定就其所需的盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目

标书编号：YCCG2005-TP010

二、采购项目（简要说明）及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见采购人提供的采购产品清单，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

- 项目地点：盐城市公安局18楼南机房。

（三）工期要求：确保在 45 日历天内完成整个机房电路及弱电布线改造并通过验收。

（四）质量标准：合格。

（五）采购预算及最高限价：本项目采购预算为93万元。本项目设定最高限价，最高限价为88.1667万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、供应商资质要求：具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（或有效期内的智能化设计与施工一体化二级及以上）的独立法人企业，并具有安全生产许可证。

2、其他要求：

2.1项目负责人从本工程响应文件递交截止之日起必须满足下列条件：

2.1.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2.1.2本工程采购人不接受企业法定代表人或企业负责人、企业退休人员担任项目负责人；

2.1.3项目负责人具有二级建造师、安全B证及以上资质。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受进口产品参与投标。

四、谈判文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、响应文件接收信息

响应文件开始接收时间：2020年5月29日上午10：00；

响应文件接收截止时间：2020年5月29日上午10：30；

投标文件接收地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

六、开标有关信息

开标时间：2020年5月29日上午10:30；

开标地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标四室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

七、本次谈判采购联系事项

（一）采购人联系人：华警官          联系电话：18752230011；

采购人地址：盐城市亭湖区平安路9号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：王汀，联系电话：0515-66883502；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼502、506、508室

邮政编码：224005

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、本次谈判响应文件制作份数要求

正本份数：1份    副本份数：4份

九、本次谈判保证金要求

本项目投标保证金数额为壹万捌仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：83290090010180101000276 )

根据招标文件中指定的账号转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

- 其他注意事项：

因疫情防控需要，目前进入国投商务楼需在一楼排队登记并进行体温测量，国投商务楼开设投标专门通道（西门南侧），投标人可提前1小时入场，请各投标人预留好相应时间，逾期递交的投标文件将不予接受。要求所有参加投标企业出示支付宝中“苏康码-盐城市”（可在开标前提前注册），显示绿色方可进入大厅，其它颜色的进行劝阻

盐城市公安局

2020年5月21日

第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

### 一、总则

#### 1、适用范围

#### 1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

#### 2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

#### 3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2凡在规定时间内未对本次竞争性谈判提出书面质疑的谈判供应商，采购人视为对竞争性谈判文件无异议或认可解释权属采购人【可认定其所报配置型号或施工工艺为可能存在情况的最高标准或按有利于采购人的原则确定规格型号或施工工艺】。

### 二、谈判响应文件的编制及保证金收取

#### 1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3谈判文件构成：

2.3.1参加谈判供应商应严格按本谈判文件第五章的要求编制响应文件。

2.3.2响应文件共分一个标书。

（1）资信证明文件: 内容详见本谈判文件第五章资格证明文件要求；

（2）资格性审查响应对照表；

（3）符合性审查相应对照表；

（4）谈判响应函（见格式，允许另附一个详细说明）；

（5）开标一览表（格式），谈判供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）已标价工程量清单（含电子版文件，内容为已标价工程量清单电子文件；电子文件格式为: *.13jt格式文件、软件版造价文件；电子文件载体采用U盘,U盘表面加贴投标单位简称）；

（7）商务条款响应及偏离表；

（8）谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料。

2.3.3投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、开标一览表和已标价工程量清单

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报开标一览表、已标价工程量清单，每项清单只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

### 三、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

### 四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合竞争性谈判文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（6） 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（7） 未通过符合性检查的；

（8） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9） 投标人串通投标；

（10） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（14） 未按招标文件要求提供电子投标文件；投标报价的电子投标文件实质性内容与投标书内容不一致的；

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### （4）因重大变故，采购任务取消的。

### 6.4★不接受联合体供应商的情况：

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供《中小企业声明函》。（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

### 五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本竞争性谈判文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本竞争性谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

### 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

项目名称：盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目

项目编号：YCCG

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见甲方提供的采购产品清单，甲方保留对采购范围适当调整的权利。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：           人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币     万元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3 年。（自竣工验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期（工期）：确保在 45 日历天内完成整个机房电路及弱电布线改造并通过验收。

9.2 交货方式：验收、移交。

9.3 交货地点：盐城市公安局18楼机房。

十、货款支付

10.1 付款方式：工程验收合格后，付至工程款的70%；工程经审计结束后付至审计价的90%；余款10%待质保期满后结清。注：以上付款进度，无任何利息补偿。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量、故障等问题，乙方在接到甲方通知后,1小时内响应，2小时内到达甲方现场，6小时内处理完毕。施工过程中，应确保现有机房系统正常稳定运行，如确需断电操作，应提前24小时告知。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，同时乙方需负责共同推进市县间网络整体性联调测试。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。

十八、合同生效及其它

18.1 安全责任：本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

18.2合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目概述

1、设计背景

随着计算机及网络技术迅猛发展、信息化时代的到来，各行各业信息化建设势在必行。美国可用性研究中心将信息时代的企业运营可用性界定为四个层面的工作，从人员管理的可用性，到工作流程的可用性，到IT信息技术的可用性，而最基础的一层是网络环境的可用性，即NCPI（网络关键物理基础设施-也就是我们常指的计算机机房工程）。NCPI是机房中与IT系统紧密相关的、关键的一部分，是由基础建设、电力供应、空气调节、制冷系统、弱电系统、消防系统、监控系统、系统管理服务等部分组成。

一个良好的机房环境包括高可靠的配电系统、恒温恒湿和净化的空间环境、加上能够随时了解供电和空调设备运行情况的集中监控系统。机房场地环境系统建设，不是简单的装修，而是融合了配电、空调、装修、消防和安全等多方面的综合设计和施工，是一个系统化、科学化的工程。

本期数据中心机房建设体现“面向未来”的设计思想，建设一个布局合理、有现代感、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进，绿色环保、投资合理的现代化B级计算机中心机房，切实为主机服务器等重要设备提供一个安全、可靠、温湿度及洁净度均符合要求的运行环境，同时为相关工作人员提供方便、快捷、舒适的工作环境，并为管理人员提供安全、高效的管理手段。

2、项目需求

本次数据中心机房建设工程建设目标为“设计领先、安全规范、可持续发展、绿色环保”。考虑到现场条件和使用要求，系统按照B级要求进行设计。要求采用整体规划、模块化设计，可根据使用需求分阶段实施，利用绿色环保技术降低机房能耗和污染。

3、设计目标

（1）同业领先、适度超前、国际接轨。

（2）满足未来10年业务增长及可能引起的业务流程变化的需求。

（3）主要技术指标达到【GB50174-2017】B类机房标准。

4、设计原则

设计单位在设计过程应遵循以下原则：

（1）整体性：机房系统是一个整体,每个子系统应是其中的一部分,设计时须合理规划，使用通用技术和相关标准，充分考虑与原有控制系统的有效融合。

（2）先进性：采用业界流行的先进技术，构建合理的适度超前的技术体系架构，以保证今后相当一段时间内不会落后。

（3）安全可靠性：设计方案中具备完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障系统、用户数据的安全。在安全设计上完全满足相关机房安全规定要求。对于关键应用，采用高可靠性设计。设计可靠稳定的电力、空调供应，确保电力及空调供应的连续性。所有系统、设备、材料等都选用主流的，稳定的产品。在设计上，重点考虑避免单点故障造成系统性的安全风险。

（4）灵活扩展性：充分考虑到未来不断发展的需要，在机房面积、电力供应、空调容量、通讯点数等各个方面都应预留合理的余量（设计冗余度）及模块化、可扩充的灵活性，使机房当前投资及今后发展都得到可靠的保障。

（5）节能环保性：所选用材料应环保、阻燃、无有害气体、耐用,并考虑节能和环保要求。

（6）美观舒适、经济合理性：空间布局合理、美观，机房内主体空间规则，便于机柜排列，使用效率和工作效率高。

（7）可维护性：考虑机房分期投入及未来发展维护的需要，机房各系统在设计和设备的选择上应该充分考虑可维护性，尽量做到以后系统的维护和升级施工不影响系统的连续运行。

5、设计规范

本次机房电路及弱电布线改造项目设计、施工应依照GB50174-2017所规定的B级标准进行，设计依据应参照如下规范：

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《计算站场地技术要求》（GB/T2887-2011）

《电子计算机机房施工及验收规范》（GB 50462-2015）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16--2008）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254—2014）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2015）

《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB3091-20015）

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50150-2016）

国家、省、市主管部门或行业协会发布的其它现行施工规范和标准等。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。当规范、标准有冲突时，以较高标准为准。

二、机房电路系统

机房电气系统主要由配电子系统和照明子系统两大部分组成。其中，配电子系统包括市电供电系统和UPS供电系统；照明子系统包含工作照明和应急照明两部分。根据18楼南机房电路改造的需求，机房电路改造包括如下内容：

（1）机房供配电系统；

（2）配电柜制作安装；

（3）强电线路敷设。

1、机房供配电系统

按照国家有关标准的要求，计算机机房的供电应采用380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电。计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内，频率变化在 50Hz±0.2Hz之内。保证电源运行时满足三相基本平衡，设计时将单相负荷均匀分配在各相上。计算机机房的设备供电应按设备总用电量的25%进行预留（按实际运行负载为25%）。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 电压变动（%） | -5～+5 |
| 频率变化Hz | -0.2～+0.2 |
| 波形失真率（%） | ≤±5 |

目前，机房采用3台60KVA的UPS不间断电源单回路供电，为实现机房未来4台120KVA的 UPS不间断电源双回路供电，本工程的供配电系统设计按照4台后备电源预留开关及线缆，以备机房扩容之需。

为防止闪电雷击及操作过电压对设备造成的危害，机房专用动力配电柜进线处装设浪涌保护装置，以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲，保证计算机设备稳定运行，不受损坏。

2、配电柜制作安装

本机房共设置配电柜7个，包括市电配电柜1台、UPS配电柜2台和4台列头柜，从大楼负一楼总配电柜引一条ZR-YJV-4*95+1*50线缆进入18楼机总电配电柜，机房总配电柜分别输出至UPS与UPS配电柜。

其中总配电柜，主要负载UPS、维修插座的供电；UPS配电柜主要负责大楼楼层弱电间和列头柜的供电。每台UPS配电柜配置2路160A输入总开，每路总开下设置2个125A回路。每台列头柜配置2路100A总输入开关，每路总开下设置15个32A回路。机房内主要计算机设备采用单独双回路供电，以保证主要设备在供电时相互不受干扰。

为了保护电器与设备不受雷电和开关误操作引起的瞬态过压损坏，将在各配电柜中总开关前端安装二级防雷器，这样既节省空间，又起到了美观、易维护的作用，并分别在市电配电柜、UPS配电柜各自的总开关前端安装三级防雷器，以保护机房内的设备。

配电柜中设立电流表、电压表，供检查电源电压、电流及三相间平衡的关系，配电柜三相电分别设立电源指标灯，以监控三相电的供电情况，颜色区分按相应标准，并设立标志牌。

3、强电线路敷设

每个机柜敷设两条ZR-RVV3*6电缆至列头柜，强电电缆沿机柜上方强电桥架敷设至列头柜，接入相应的回路。每台列头柜敷设2条ZR-YJV-4*25+1*10电缆至UPS输出配电柜，电缆沿机柜上方强电桥架敷设至UPS输出配电柜。

各规格强电电缆应排列整齐，捆扎固定，长度留有余量，每个回路两端应有清晰、不易褪色的标识。

4、疏导指示

在机房出入口设置出口显示指示，机房内设置荧光灯应急照明装置。

三、机房弱电布线系统

1、布线系统选型

采用星型结构化布线方式，机柜间采用铝合金开放式桥架，桥架在机柜上走线。光纤和铜缆同桥架敷设。综合布线系统应采用国际知名品牌的布线产品。本工程综合布线系统全部采用6类四对双绞线，光纤使用MPO OM3万兆光缆。

2、布线系统构成

本项目水平分配区共划分为4个分区，有52个机柜组成，水平分区每个机柜布置24根6类双绞线、1根24芯MPO多模光纤至列头柜。

机房区域综合布线系统采用上走线桥架的方式，光缆和铜缆同桥架敷设。桥架、钢管应作可靠接地连接。

设备机柜的信息点要求敷设到位。设备机柜内的信息点安装在机柜内配线架上，设备机柜内的配线要求选用配线架，方便以后扩容。

综合布线的端到端,包括所有的连接硬件和线缆均应满足ANSI/TIA/EIA 568B铜缆双绞线六类标准的指标水平,同时还应满足ANSI/TIA/EIA 569A,ANSI/TIA/EIA –607标准,并达到千兆网络要求。

3、布线系统标示

方便布线系统的实施以及今后的管理和维护，对布线系统的信息点、管理区、线缆等应进行编号及色标管理。

综合布线系统的每一条电缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志。标志可包括名称、编号、颜色及其它标志。电缆两端均应标明相同的编号。配线设备、线缆、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标志。

对所有的机柜/配线架端口予以标识，标签的标准为TIA／EIA606。所有使用的标签应为专用机器打印。标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。

所有电缆应单独标签，终端的配线架放置所有的标签，所有配线架都用标签以标识，所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线标识应单独编号。

四、采购内容：

盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见采购人提供的采购清单技术参数。

五、项目地点：盐城市公安局18楼南机房。

六、质量标准：国家合格标准。

七、工期要求：确保在 45 日历天内完成整个机房电路及弱电布线改造并通过验收。

八、采购预算及最高限价：本项目采购预算为93万元。本项目设定最高限价，最高限价为88.1667万元。

九、 踏勘现场

1、采购人不统一组织现场踏勘，投标人自行踏勘现场，踏勘现场所考虑的因素自行考虑在报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

十、项目实施须知

投标供应商机房改造期间不得中断与区县三级网业务，割接期间实现无缝对接。

投标供应商机房改造期间不得中断与省公安厅二级网业务，割接期间实现无缝对接。

十一、采购清单技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房电路改造 |  |  |  |
| 1 | 总电配电柜 | 外形尺寸：800*400*1800，容量不低于400KW，配置互感器、电流表、电压表、指示灯、满足18楼南机房所有动力配电需求，所有元器件采用施耐德品牌。具有遥测功能对进线开关测量参数：三相输入电压、三相输入电流、频率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、电流谐波畸变率、电压谐波畸变率、电能及断路器状态。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS输出配电柜 | 外形尺寸：800*400*1800，容量不低于250KW，配置互感器、电流表、电压表、指示灯、2台250A塑壳断路器，4台125A塑壳断路器、32A空开12路，所有元器件采用施耐德品牌，具有遥测功能对进线开关测量参数：三相输入电压、三相输入电流、频率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、电流谐波畸变率、电压谐波畸变率、电能及断路器状态。 | 台 | 2 |
| 3 | 精密配电列头柜 | 600*1000*2000 一、基本要求 1）断路器部分：列头柜内部断路器全部采用ABB、施耐德、穆勒等国际著名品牌。除特殊说明外，列头柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器，1000A以上选用框架式断路器，所有一次元器件品牌必须统一。 3）输入输出配置接线端子。 4）列头柜应当遵循下列标准的最新版本或修改版本，但不局限于这些标准。 GB7251 低压成套开关设备 GB/T14048 低压开关设备和控制设备 GB4942. 2 低压电器外壳防护等级 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB4208-1993 外壳防护等级（IP代码） GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 4）列头柜中各带电回路之间以及带电零部件或接地零部件之间的爬电距离和电气间隙应符合GB/T 3797－2005的规定。 5）列头柜输入额定电流时，各电气元件和部件的温升应符合YD/T 585的相关要求。 6）所有设备间接线均能承受相应的电气耐压试验。柜内电气元器件间一次连接为铜母排，截面根据电气容量选择。铜母排标识颜色应符合国家标准。 7）列头柜内电气元器件间二次连接线均为铜质多股镀锡导线，绝缘电压不低于660V，连接线应无伤痕，导线二端均有标记，导线颜色符合标准。 8）列头柜内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成。 9）所有铜母线采用高导电率铜排：纯度≥99.9%，须提供相关检验报告。具有良好的导电率和热动稳定性，高的耐腐蚀性和抗氧化性。 10）铜母线绝缘支架采用的阻燃绝缘材料，能抗电气效应产生的异常高温（960℃ 30s/30s）。 ★11）柜内的智能配电系统软件（需提供软件著作权证书盖厂家公章扫描件）、全电量采集模块应与列头柜为同一品牌。 12）提供精密列头柜的CCC认证证书，并且严格要求CCC证书中委托人名称、生产者（制造商）、生产企业名称必须为同一厂家。 ★13）列头柜要求提供整机原厂正式授权、原厂售后服务承诺和原产地证明文件。 14）提供原厂家盖公章的产品彩页原件。 二、监测及告警 1、基本要求 1）列头柜内应设置全电量采集模块作为各种电气参数监测装置。 2）本次投标选用的全电量采集模块应取得CE认证并提供相应证书。 3）全电量采集模块具体监控内容至少应包括三相电压/平均电压，三相线电压/平均电压，三相电流/平均电流，三相有功功率/总有功功率，三相无功功率/总无功功率，三相视在功率/总视在功率，电网频率，零线电流，三相电能/总电能，开关状态，谐波分量等。 4）列头柜智能监控系统支持多种上传接口，包括RS485或则以太网上传，实现远程监控。 5）列头柜监控系统支持多样化告警分析及显示，所有告警记录具备本地存储功能，同时满足掉电保存。所有实时报警信息也可以上传到后台监控系统，方便监控室的工作人员实时查看和分析。 6）监测装置应配置至少7寸LCD 中文显示触摸屏，主路显示包括：三相电压/平均电压，三相线电压/平均电压，三相电流/平均电流，三相有功功率/总有功功率，三相无功功率/总无功功率，三相视在功率/总视在功率，电网频率，零线电流，电流不平衡率，三相电能/总电能，开关状态，谐波分量，负载百分比。人机界面采用柜门嵌入的安装方式，以便通过触摸屏进行参数的查看与设定。 ★7）全电量采集模块采集数据的精度要求：所有输入输出回路精度要求：电流：0.2%，电压：0.2%，有功功率：0.2%，无功功率：0.2%，视在功率：0.2%，电能：0.2%，投标时提供有合格的国家计量检测机构提供的精度测量及精度校准检测报告。 2、告警功能 系统支持声光告警功能，当系统检测到如下任意告警时，都会发出蜂鸣器告警音，同时电源列头柜的告警灯也会同时点亮，直到告警消除，告警灯才会自动消除。蜂蜜器告警还支持“消音”，“恢复”，“关闭”功能，告警界面实时显示所有告警信息，显示信息内容包括:告警发生时间+告警信息内容，系统还具备告警信息存储功能，至少可存储5000条告警信息，所有数据支持掉电保存。方面维护和查看。系统告警包括： 1）主路告警包括：过压，欠压，过载，零序电流异常，电流不平衡率异常，电网频率越限，报警阀值可手动设置。 2）开关告警包括：主回路开关掉电告警，同时可以屏蔽备用开关告警。 3）装置应具有实时报警显示与事件记录功能，方便判断与查询故障类型，并可记录5000条以上历史信息；所有数据在断电后应能够长期保存。 3、显示与操作 监测及告警配置七寸全彩触摸显示屏，方便于观察和处理。 | 台 | 4 |
| 4 | 铜芯线缆 | ZR-RVV-3*6mm2，符合国家标准，货物签收时提供合格证书。 | M | 1400 |
| 5 | 铜芯线缆 | ZR-YJV-4*25+1*10，符合国家标准，货物签收时提供合格证书。 | M | 300 |
| 6 | 铜芯线缆 | ZR-YJV-4*95+1*50，符合国家标准，货物签收时提供合格证书。 | M | 100 |
| 7 | 智能防浪涌PDU | 输出：额定输出电压200-240 VAC，最大输出电流32A，输出插座 12 组 IEC320 C13、4 组 IEC320 C19 输入：额定输入电压 200-240 VAC 输入频率 50/60Hz 全范围 负载容量 8000 VA 电源输入接口 IEC309, 线长3米 过载保护 2 组 可复位断路保护器 (UL489) 量测： 电流量测 +/-2%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A 电压 +/- 1% +/- 1V @80V~260V 实功 +/- 1% +/- 5W @50W~8000W 视在功 +/- 1% @50VA~8000VA 频率 +/- 1% @50~65Hz 功率因子 +/- 1% @0.1~1.0 瓦时 0.001kWh~99999.999kWh, (+/- 1% @50W~8000W) kh=1.0 其他： 温湿度端口 2 组 RJ11 系统功能: 内置嵌入式系统，支持10/100M以太网络； 七段显示器可显示电流，网址与温湿度数值； 支持通讯协议ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, , FTP, NTP, SNMP v1/2/3, TLS1.2； IPv4 and IPv6 支持； Telnet, SSHv2 支持； Radius 认证； 多组帐户管理系统。并提供三层式权限管理； 网址过滤管理； 可储存多达5000笔电力与事件数据； 提供远程更新软件机制 ； PDU正常运作讯息，通过Trap自动发送； 可自行定义重置按键功能； 摄氏与华氏温度单位切换； 支持系统设置的输出与输入； 多国语系支持，包含中，英，法，德，西班牙，俄，捷克，阿拉伯，波斯。 电力管理: 远程监视: 通过网页与SNMP通讯协议，远程监视电流用量。 远程控制: 通过网页与SNMP通讯协议，远程控制任一输出插座的电力开关。 电流量测: 量测总输出电流量 事件通知: 插座开关与电力过载时，会发送Email与SNMP Traps至预定管理者账户。 警示设定: 设定电流警示值，用电量超过警示值，则发出事件通知。 影音警示: 用电超过预设阀值时，PDU面板上的LED会闪烁提醒并且蜂鸣警示。 顺序启动: 两组以上插座，支持开机时，插座输出顺序上电。 排程控制: 默认指定时间，开启或关闭插座电源。 回应控制: 指定IT设备无回应PING时，输出将执行预设的电源重启或关闭。 过载保护: 用电量过载，断路保护器将自动跳脱，避免危险，保护用电安全。 群组控制: 将多个插座设为单一群组，同时控制电源输出。 插座监视: 监视个别插座电流用量。 事件控制: PDU可预设电流，温湿度超过警示值时，触发开启或关闭指定插座。 瓦时量测: 量测PDU所有电力信息，V，A，PF，VA，W，kWh等。 温湿度量: 连接选购配件，测量环境温湿度。 集中管理: 免费集中监视软件，实时监视大量PDU，提供电力纪录与用电曲线图。 | 个 | 104 |
| 8 | 单相工业连接器 | IP44 三芯 32A | 套 | 104 |
| 9 | 安全出口指示灯 | 2.5W | 套 | 1 |
| 10 | 消防应急灯 | 不低于90分钟 | 台 | 8 |
| 11 | 数字万用表 | 主要特性：设计精巧，外观时尚，掌上尺寸设计，握感舒适，,携带方便 完备的测试功能，包括交直流电压测量，交直流电流测量，电阻测量，通断测量，电容测量，电阻测量，通断测量，二极管测量（F-107），频率以及占空比测试（F-107）等功能，满足基础电气维修，电工测量，以及电子测量等应用领域 全参数自动量程测试，测试方便迅速；同时减少了波盘旋转次数，延长仪表寿命 符合IEC61010-1 CATIII 600V 过电压保护安全标准，扩展了测试应用范围，而且测试更加安全，即保护了用户投资，又保证了人员和仪器的使用安全 6000字大屏幕LCD背光显示（背光适用于F107） 电池供电，自动节电模式 数据保持功能，更易于读取测量结果 坚固外壳和1米防摔测试，保证意外跌落仍表现出众 Smart Strap 智能磁性多用途挂带（F107 为标配，F-106为选配）设计独特新颖，吸附，悬挂，支撑，随心使用，仪表携带和测试更轻松 | 台 | 1 |
| 12 | 多用途充电手钻 | 功能用途：打孔/拧螺丝 正/逆转向功能：有正/逆转向 额定电压(V)：18V，双电18V4.0AH 带原装套件 | 台 | 1 |
| 13 | 钢制甲级防火门 | 尺寸1500*2200，耐火极限甲级不小于1.5小时，钢质防火门门框、门扇别离采用 甲级厚度1.5mm/ 0.8mm，衔接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0 mm，门扇内填珍珠岩板，外表焊接牢固，焊点在门扇旁边面，分布均匀正面无焊点 无假焊和烧穿现象，外表塞焊部位打磨平坦 防火门外表喷塑处理，漆层均匀、平坦、润滑、无麻点、气 泡漏涂等现象 门框、门扇外表无显着凹凸、擦痕等缺陷，工艺为磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化，外表粘接牢固，抗风化、腐蚀性强。 | 樘 | 2 |
| 14 | 220v便携式应急储能电源 | 电芯类型：锂离子电池 功率：≥500W 容量：25000毫安时及以上 功能：多口输出 | 台 | 2 |
| 15 | 辅材 | 机房电路改造所必须的一切辅助材料 | 项 | 1 |
| 二、机房弱电布线改造 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 1.产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； 2.芯线规格：线缆采用23AWG实芯无氧铜导体,纯度可达99.9999%； 3.产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求； 4.电气性能：特性阻抗为100±15欧姆，主要电气参数，如NEXT、RL、ACR等需达到或超过最新标准TIA568-C.2规定的六类线缆性能要求； 5.物理性能：线缆外径：6.0±0.2mm，导体直径：23AWG，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm； ★6.通过UL六类线缆单体认证、通过第三方六类永久链路测试； ★7.需要与六类模块同一品牌。 | 箱 | 44 |
| 2 | 六类24口配线架 | 1.19寸1U标准尺寸，安装方便，配备24颗，专用六类非屏蔽模块； 2.支持语音网络一体化，卡接模块式设计； 3.24口设计，每个模块卡位对应一个独立的理线位，便于理线；每个模块卡位都是单独个体，可以单一脱离配线架；每个模块及卡位都可以在配线架前端抽出，适合在较小的工况下，进行前端检修； 4.每个模块卡位，对应两套标签系统，方便检修维护； 5.采用高密度的模块设计，可自由选择不同颜色模块卡入以方便管理。 ★6.通过UL六类线缆单体认证、通过第三方六类永久链路测试。 | 个 | 104 |
| 3 | 2米六类非屏蔽跳线 | ★1.成品跳线采用六类多股双绞线，带中心十字骨架，导线外层为PE绝缘层； 2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能； 3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置； 4.插头几何外形符合FCC及IEC相应规范，8针模块化插头有50um镀金层； 5.插头护套采用一次成型注塑方式，减少应力并确保多次插拔的性能稳定； 6.多种颜色和长度可供选择，满足ANSI/TIA/EIA606管理标准； 7.护套外皮符合UL CMR防火标准； 8.每条成型跳线单独检测并单独包装。 ★9、通过UL六类跳线单体认证、通过第三方六类永久链路测试； ★10、需要与六类线缆同一品牌。 | 根 | 1040 |
| 4 | 1U理线器 | 1.采用优质烤漆、质感出众、质量轻、收纳方便、结构稳定、承重量大。铝合金材质； 2.可安装于19英寸标准机架中，用于配线架和设备之间的跳线整理及管理； 3.上方与后方均有开口，收纳容量大，有助于管理双绞线的弯曲半径； 4.特点：质量轻、结构稳定、承重量大、优质烤漆、质感出众； ★5.需要与六类线缆同一品牌。 | 只 | 104 |
| 5 | MPO 10米光纤跳线24芯 | 适用连接器类型：MPO端：MPO或MTP；分支端连接器：FC、LC、SC、ST（客户选择） 光纤类型：单模 工作波长范围：1250~1650nm 测试波长：1310nm, 1550nm 插入损耗：MPO:典型值≤0.50dB，最大值≤0.70dB 分支端连接器：典型值≤0.20dB，最大值≤0.30dB 回波损耗：MPO:APC≥50dB 分支端连接器：UPC≥50dB,APC≥60dB 适用光缆类型：MPO端：带状光缆、束状光缆；分支端连接器：2.0或0.9mm松套管扇出 可重复性：≤0.10dB 可交换性：≤0.20dB 耐久性：MPO：插拔500次，典型变化值≤0.20dB 分支端连接器：插拔1000次，典型变化值≤0.20dB 竖直拉力：≥120N 工作温度：-20℃ to +70℃ 存储温度：-40℃ to +85℃ ★需要与六类线缆同一品牌。 | 条 | 24 |
| 6 | MPO 15米光纤跳线24芯 | 适用连接器类型：MPO端：MPO或MTP；分支端连接器：FC、LC、SC、ST（客户选择） 光纤类型：单模 工作波长范围：1250~1650nm 测试波长：1310nm, 1550nm 插入损耗：MPO:典型值≤0.50dB，最大值≤0.70dB 分支端连接器：典型值≤0.20dB，最大值≤0.30dB 回波损耗：MPO:APC≥50dB 分支端连接器：UPC≥50dB,APC≥60dB 适用光缆类型：MPO端：带状光缆、束状光缆；分支端连接器：2.0或0.9mm松套管扇出 可重复性：≤0.10dB 可交换性：≤0.20dB 耐久性：MPO：插拔500次，典型变化值≤0.20dB 分支端连接器：插拔1000次，典型变化值≤0.20dB 竖直拉力：≥120N 工作温度：-20℃ to +70℃ 存储温度：-40℃ to +85℃ ★需要与六类线缆同一品牌。 | 条 | 24 |
| 7 | MPO光纤配线架 | 1U机架式96芯MPO配线架 | 条 | 72 |
| 8 | MPO预端模块 | MPO转LC模块盒24芯 | 条 | 96 |
| 9 | LC-LC跳线3米 | 1.需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM2/OM3的标准； 2.支持：FDDI 100 Mbps、10 base FL、100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、Fibre Channel 266 Mbps、Fibre Channel 1000 Mbps、ATM 155 Mbps、ATM 622 Mbps; 3.接口：提供SC-LC及LC-LC两种，双芯； ★4.需要与六类线缆同一品牌。 | 条 | 100 |
| 10 | LC-FC跳线3米 | 1.需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM2/OM3的标准； 2.支持：FDDI 100 Mbps、10 base FL、100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、Fibre Channel 266 Mbps、Fibre Channel 1000 Mbps、ATM 155 Mbps、ATM 622 Mbps; 3.接口：提供SC-LC及LC-LC两种，双芯； ★4.需要与六类线缆同一品牌。 | 条 | 100 |
| 11 | 以太网交换机 | 上、下行端口速率：千兆 端口：8口POE供电 1光口 | 个 | 2 |
| 12 | 机打防水标签 | 宽度12毫米，长度根据实际以美观大方、便于查看为宜。 | 点 | 4800 |
| 13 | 扎带 | 采用UL认可之尼龙PA66料制成，防火等級94V-2，耐酸、耐碱，耐侯，耐热，耐寒，绝缘性良好，耐久性不易老化。 | 批 | 1 |
| 14 | 无线路由器 | LAN输出口：千兆网口 WAN接入口：千兆网口 适用面积：120平米以上 适用频段2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz 无线速率5300M 是否有USB接口：是 处理核数：四核 支持防火墙 | 个 | 1 |
| 15 | 网络寻线仪 | 音调发生器规格 体积：5.54 英寸 x 2.94 英寸 x 1.25 英寸（14.1 厘米 x 7.5 厘米 x3.2 厘米） 显示屏：LED 控制：滚轮交换机 音调发生器接口：主 Mod8 端口用于 UTP/STP 线缆上所有 4 线对的音调产生。F 连接器用于同轴电缆香蕉插座 (2) - 双导体接线 音调发生器频率：IntelliTone™ 信号：编码数字信号，模拟 SmartTone 信号：500 - 1200Hz， 4 歌曲 输出功率：5 v 正负峰间值 自动关机：静止 2 1/2 小时后自动关闭 探头规格 体积：8.73 英寸 x 1.88 英寸 x 1.26 英寸（22.2 厘米 x 4.8 厘米 x3.2 厘米） 显示屏：(8) LED 指示灯、同步 LED 指示灯 音频： IntelliTone: 微处理器控制的音频文件 模拟：检测到的音调发生器信号 控制：滚轮交换机，音量控制轮 音调检测：检测 IntelliTone™ 数字信号用于定位、隔离和线对表功能。 检测模拟 SmartTone 信号 (500-1200 Hz) 和其它模拟音调发生器。 音调发生器接口：主 Mod8 端口用于 UTP/STP 线缆上所有 4 线对的线对表。 自动关机：静止 1 小时后自动关闭 | 台 | 1 |
| 16 | 标签打印机 | LCD显示屏：单色，16字符4行，140*80dot 键盘：QWERTY布局 打印技术：热转印 连接方式：USB 剪切方式：自动剪切 / 连续半切 色带宽幅(mm)：4、6、9、12、18、24、36 本机最高打印精度：360 dpi | 台 | 2 |
| 17 | 标签色带 | 与标签打印机的规格型号匹配 | 盒 | 20 |
| 18 | 辅材 | 机房弱电布线改造所必须的一切辅助材料 | 项 | 1 |

说明：

- 打★号指标为主要技术参数，不接受负偏离，需在投标文件中提供证明文件。

2、方案中打★号部分需提供原厂授权及质保承诺，待中标后，签订合同前提供证明文件，且需加盖原厂鲜章；

3、本项目为交钥匙工程，投标人必须完成所有设备的安装调试工作，提供所有安装调试所需的设备，要求达到安全及其相关规范要求。

4、为保证项目的实施，投标方须制定详细的设备清单和施工方案，报价中含满足项目实施的一切主材、辅材，如有缺漏遗漏，均免费提供。

5、项目验收时出具防雷检测报告。

十二、技术咨询费

★特别说明：本项目采购需求等内容由采购人委托第三方（盐城市携手阳光集中采购代理有限公司）编制，投标人（参与响应单位）对相关内容有疑问的，将由第三方（盐城市携手阳光集中采购代理有限公司）协助采购人进行回复。中标人（成交供应商）与采购人签订合同前，须向第三方（盐城市携手阳光集中采购代理有限公司）支付咨询费为《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的收费标准的50%。采购咨询单位联系人：王娟  电话：18662076009。

第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、竞争性谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料

十、项目实施方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7资格审查要求的其他资料：

（详见采购公告）

文件8  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

注：上述复印件均须加盖投标单位公章。

招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCCG2005-    号盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为    (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCCG 2005-TP |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市公安局18楼南机房电路及弱电布线改造项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 核心产品品牌（制造商）： 产地： |
| 质量承诺：国家 标准，质保期 年。 |
| 项目实施时间（供期或工期）： 日历天 |
| 项目负责人： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

谈判供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                           日期：      年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号、品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，如未提供，视为满足招标文件及采购清单的全部要求。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、竞争性谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料

十、项目实施方案、服务承诺、培训承诺等