竞争性谈判文件

项目编号：YCCG2007-TP040

###### 项目名称：盐城市公安局19楼机房不间断电源扩容及供电线路改造采购项目

盐城市公安局

2020年7月31日

# 总  目  录

# 竞争性谈判采购公告……………………3

# 谈判须知…………………………………6

# 合同条款及格式…………………………18

# 项目需求…………………………………23

# 谈判响应文件格式 ……………………34

# 第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

(盐城市公安局19楼机房不间断电源扩容及供电线路改造) 采购项目的潜在供应商应在盐城市公共资源交易中心（盐城市政府采购中心）获取采购文件，并于   2020年8月7日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YCCG2006-TP040

项目名称：盐城市公安局19楼机房不间断电源扩容及供电线路改造采购项目

采购方式：(竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：41.26万元

最高限价：41.26万元

采购需求：对19楼机房不间断电源进行扩容，同时改造现有供电线路为双UPS双路冗余方式，具体内容详见第四部分项目需求，采购人保留对采购范围适当调整的权利。

合同履行期限：确保在 30 日历天内完成机房不间断电源及电路改造并通过验收。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）、投标人须为独立法人企业，具有丰富的UPS电源设备服务经验（投标时须提供2017年以来的合同。合同内容须包括UPS电源设备服务并提供用户联系人和电话备查，否按无效处理）。

## 三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网本公告附件。

售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年8月7日9点00分（北京时间）

地点：盐城市公共资源交易中心4楼开标二 室(盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧)

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

(一)本次招标投标保证金

本项目投标保证金数额为陆仟元。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号（329009001018010234657）转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，开标时须提供网上汇款相关凭证。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083518,66883518,86663182

（二）响应文件正本一份，副本二份。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　盐城市公安局

地    址：　盐城市亭湖区平安路9号

联系人：   华警官

联系电话：18752230011

## 2.采购代理机构信息

名    称：盐城市公共资源交易中心（盐城市政府采购中心）

地　　址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室

联系人：  王先生

联系电话：0515-86663506

## 3.项目联系方式

项目联系人：  王娟

电　　 话：18662076009

第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

### 一、总则

#### 1、适用范围

#### 1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

#### 2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

#### 3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购中心或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

### 二、谈判响应文件的编制及保证金收取

#### 1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3谈判文件构成：

2.3.1参加谈判供应商应严格按本谈判文件第五章的要求编制响应文件。

2.3.2响应文件共分一个标书。

（1）资信证明文件: 内容详见本谈判文件第五章资格证明文件要求；

（2）资格性审查响应对照表；

（3）符合性审查相应对照表；

（4）谈判响应函（见格式，允许另附一个详细说明）；

（5）开标一览表（格式），谈判供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件；

（6）已标价工程量清单；

（7）商务条款响应及偏离表；

（8）谈判文件中规定要求提供的材料或谈判供应商认为需要提供的其他材料。

2.3.3投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、开标一览表和已标价工程量清单

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报开标一览表、已标价工程量清单，每项清单只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

### 三、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购中心将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购中心将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购中心退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

### 四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购中心主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购中心将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购中心和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合竞争性谈判文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（6） 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（7） 未通过符合性检查的；

（8） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9） 投标人串通投标；

（10） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（14） 未按招标文件要求提供电子投标文件；投标报价的电子投标文件实质性内容与投标书内容不一致的；

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购中心将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的最后报价如相同、交货期也相同，则由谈判小组抽签确定。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### （4）因重大变故，采购任务取消的。

### 6.4★不接受联合体供应商的情况：

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供《中小企业声明函》。（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

### 五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本竞争性谈判文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本竞争性谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

### 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

项目名称：盐城市公安局19楼不间断电源扩容及供电线路改造项目

项目编号：YCCG

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局19楼不间断电源扩容及供电线路改造项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

盐城市公安局19楼不间断电源扩容及供电线路改造项目，主要包括相关设备设施的采购、供应、运输、安装、调试、检验、验收，技术培训、售前、售后服务等，具体内容详见甲方提供的采购产品清单，甲方保留对采购范围适当调整的权利。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：           人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币     万元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3 年。（自竣工验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式、交货地点

9.1 交货期（工期）：确保在 30 日历天内完成整个机房电路及弱电布线改造并通过验收。

9.2 交货方式：验收、移交。

9.3 交货地点：盐城市公安局19楼南机房。

十、货款支付

10.1 付款方式：工程验收合格后，付至工程款的70%；工程经审计结束后付至审计价的90%；余款10%待质保期满后结清。注：以上付款进度，无任何利息补偿。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 按工期要求到货、安装，安装前乙方需把设备技术文件资料（含安装说明书及使用说明书）报甲方审核。甲方应保证其提供的设备技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足设备的检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

12.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 在质量保修期内，乙方保证提供一个7*24小时服务电话。如果出现质量、技术问题，甲方首先通过电话通知乙方，乙方应在2小时内予以响应和安排，1小时内做出故障诊断报告，并将通过电话的方式提供技术服务。如果需要现场紧急处理，乙方应在收到采购人通知后的1小时内指派具有解决故障能力的工程师赶到现场并及时有效地解决故障，若无法有效地解决问题，须标明赔偿标准或补救措施，6小时内处理完毕。以上都是免费的。质量保修期满后实行有偿备品备件、维修配件服务（执行投标承诺）和有偿技术服务，并及时提供备品备件、保证维修配件长期的供应。施工过程中，应确保现有机房系统正常稳定运行，如确需断电操作，应提前24小时告知。

12.5 在质量保修期内，除责任事故外，设备实行“三包”，质量保修期为三年；乙方对设备出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

12.6上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.7在质量保修期内的工作应包括乙方对所有设备每季度至少1次的常规检查。

包括但不限于以下内容：设备运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持人员7×24小时的售后服务，并每个季度出具相关产品运行的质量巡检报告。

12.8如果设备的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

12.9在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有设备维保的服务；在质量保修期满后，乙方有责任对设备在必要时进行定期维保，可合理收取相关费用（乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定）。

12.10由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后1小时内未反应（超过1小时起，即按一天计算），则每推迟一天成交供应商向采购人支付人民币5000元的违约金。

12.11若设备在质量保修期内因乙方责任十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。

12.12在质量保修期内，如发现乙方提供的设备有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换设备，最长不超过两周，并承担由此产生的设备费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

12.13乙方为甲方的技术人员免费提供设备培训，并免费提供详细的培训资料。

12.14设备供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。

12.15乙方免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排采购人技术人员在设备运行地点、安装和调试现场进行技术培训（包括操作、保养、维修等）。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，同时乙方需负责共同推进市县间网络整体性联调测试。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。

十八、合同生效及其它

18.1 安全责任：本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

18.2合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目基本情况

盐城市公安局19楼机房目前大量设备，但目前在用的不间断电源仅能支持单路30分钟续航，为有效抵御停电等突发风险，急需对不间断电源进行扩容，同时改造现有供电线路为双UPS双路冗余方式。

二、采购清单数量

| UPS改造清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | UPS改造清单 |
| 1 | 180KVA UPS主机 | 1、 ★为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%。 2、 主功率器件要求采用集成封装IGBT模块，杜绝使用分立IGBT器件。 3、 ★功率模块须要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。 4、 要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。 5、 UPS应标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高的UPS使用条件。 6、 模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔。 7、 为便于操作和维护，系统显示须采用10寸或以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文等多种语言显示。 8、 功率模块应具有独立的LCD+LED显示+按键，方便操作人员观察模块运行状态。 9、 系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性； 10、 输出电流不均衡度≤2%。 11、 为延长UPS功率模块使用寿命，功率模块应采用独立风道设计，风扇应安装在功率模块前端，提高进风效率 12、 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 13、 ★UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。 14、 ★系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。 15、 ★电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数。 16、 UPS主机柜标配手动维修旁路空开。 17、 UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口。 18、 ★UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。 19、 功率模块的编号识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定。 20、 具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 21、 UPS主机及蓄电池质保三年（含）以上。 | 2 | 台 |
| 2 | 30KVA的模块 | 1、 制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”并提供认证证书复印件。 2、 具有“中国节能产品认证证书”、“泰尔产品认证证书”、“CE认证证书”“泰尔产品认证检测报告”。 2、质保三年（含）以上。 | 8 | 个 |
| 3 | 免维护蓄电池 | 1、 蓄电池要求满足UPS满载运行1小时，要求与UPS为统一品牌。 2、 每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于100A/3P，并配置总直流开关、规格不低于100A/3P。 3、 具备超长的使用寿命，采用板栅和合金设计；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 4、 具备免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 5、质保三年（含）以上。 | 64 | 节 |
|  | 蓄电池柜 | 可容纳32-44节电池 | 1 | 套 |
|  | 直流控制柜 | 控制2套电池柜，2、 每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于100A/3P，并配置总直流开关 | 2 | 套 |
|  | 电池连接线 | RVV-70 mm2 | 4 | 套 |
|  | UPS输入输出电缆 | YJV4*70+1*35 | 2 | 套 |
| 二 | UPS环境监控系统 |
| 1 | 平台监控组态软件 | 环境安全管理系统由实时数据采集和显示、网络视频监控、历史数据和报警数据管理、报警联动、智能设备管理等部分组成 , 它能对分布在不同地点机房实现远程监测、集中管理，对机房内的供配电系统、气体、 UPS 、智能空调、发电机、环境温湿度、门禁系统、网络视频图像等进行实时数据采集和处理，及时发现问题和隐患。 | 1 | 套 |
| 2 | 监控协议开发 | UPS主机的采集接入，监控UPS的工作状态；通过UPS厂家提供的通讯协议及通讯接口对UPS运行状态及参数进行监控。，包括UPS输入、输出电流电压、频率、UPS温度、电池电压等数据参数，对UPS工作状态、一旦有故障发生，超出运行的正常状态，报警告之相关人员。 | 1 | 套 |
| 3 | 通讯协议转换模块 | 将UPS的数据传输到软件平台.支持RS232/485/422接口；串口服务器支持三种工作模式：TCP服务器模式，TCP客户端模式，UDP模式；工作端口、目标IP和端口均可设定；以太网口支持10M/半双工、10M/全双工、100M/半双工、100M/全双工；可通过三种软件方式与设备通讯。 | 2 | 只 |
| 4 | 环控工控主机 | 机架式工业机箱/4U高度/2*1000M网口/ 1*RS232通讯接口 中央处理器 ：双核1.86GHz处理器 可用内存容量：2GB DDR3 1066 SDRAM 可用硬盘空间：50GB以上(C盘） 可用系统缓存：500MB | 1 | 台 |
| 5 | 线路布置 | UPS到工控主机之间的线路布置及辅材 | 1 | 套 |
| 三 | 配电改造 |
| 1 | 输出配电柜 | 含4P100A及防雷各两只、32A2P的60只 | 1 | 套 |
| 2 | 输出电缆 | RVV-3*6 mm2 | 900 | 米 |
| 四 | 机房线路及设备改造 |
| 1 | 机房线路及设备改造、辅材及服务 | 负责所有拆除、安装、接线、维护（质保期内）、巡检（质保期内每季度一次）等各类服务，同时包括辅材（含电池柜、线材等所有相关辅材） | 1 | 项 |

三、清单说明

1、UPS主机要求：

本项目需配置智能容错模块化UPS电源系统主机120KVA、4个≥30KVA功率模块。主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于6个模块。单个机柜可扩充能力不低于180KVA，机柜之间可直接并联。

2、商务资质要求：

（1）中标后，需提供UPS主机、模块、蓄电池、UPS环境监控系统等设备质保三年（含）以上。

（2）为证明制造商研发能力，中标后须提供UPS发明专利证明文件不少于10个，并加盖制造商公章。

3、★本次改造过程中机房所有设备不得停电。

注：所有要求需逐条应答，带★的重要参数不满足作不实质响应处理。

四、服务要求：

1、按合同定期到货和安装，安装前成交供应商需把设备技术文件资料（含安装说明书及使用说明书）报采购人审核。成交供应商应保证其提供的设备技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足设备的检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

2、在质量保修期内，除责任事故外，设备实行“三包”，质量保修期为三年；成交供应商对设备出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

3、在质量保修期内的工作应包括成交供应商对所有设备每季度至少1次的常规检查。

包括但不限于以下内容：设备运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持人员7×24小时的售后服务，并每个季度出具相关产品运行的质量巡检报告。

4、如果设备的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知成交供应商，并提出索赔。

5、在质量保修期内，成交供应商保证提供一个7*24小时服务电话。如果出现质量、技术问题，采购人首先通过电话通知成交供应商，成交供应商应在2小时内予以响应和安排，1小时内做出故障诊断报告，并将通过电话的方式提供技术服务。如果需要现场紧急处理，成交供应商应在收到采购人通知后的1小时内指派具有解决故障能力的工程师赶到现场并及时有效地解决故障，若无法有效地解决问题，须标明赔偿标准或补救措施。以上都是免费的。质量保修期满后实行有偿备品备件、维修配件服务（执行投标承诺）和有偿技术服务，并及时提供备品备件、保证维修配件长期的供应。

6、在质量保修期内，成交供应商应免费向采购人提供所有设备维保的服务；在质量保修期满后，成交供应商有责任对设备在必要时进行定期维保，可合理收取相关费用（成交供应商和采购人将在双方的合作情况的基础上协商确定）。

7、由于成交供应商责任并按合同要求成交供应商进行现场服务时，若成交供应商未能在规定时间内到达现场，或成交供应商在接到采购人电话通知后1小时内未反应（超过1小时起，即按一天计算），则每推迟一天成交供应商向采购人支付人民币5000元的违约金。

8、若设备在质量保修期内因成交供应商责任十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。

9、在质量保修期内，如发现成交供应商提供的设备有缺陷，不符合合同规定时，则采购人有权向成交供应商提出索赔。成交供应商在接到采购人索赔文件后，应立即修复或更换设备，最长不超过两周，并承担由此产生的设备费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

10、为采购人的技术人员免费提供设备培训，并免费提供详细的培训资料。

11、设备供应到现场后，经采购人验收合格后，方可安装。采购人有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，成交供应商承担一切经济损失和检测费用。

12、成交供应商免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排采购人技术人员在设备运行地点、安装和调试现场进行技术培训（包括操作、保养、维修等）。

五、工期要求：确保在 30 日历天内完成机房不间断电源及电路改造并通过验收。

六、付款方式：工程验收合格后，付至工程款的70%；工程经审计结束后付至审计价的90%；余款10%待质保期满后结清。注：以上付款进度，无任何利息补偿。

## 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

格式2《联合体协议》（接受联合体供应商的项目采购文件中请加入此格式，其他项目不需加入此格式）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：本盐城市政府采购中心

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG -TP 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |
| 本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥： ） |
| 品牌： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

六、谈判响应报价表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 （万元） | 产地 | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |

法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（分包   ）

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物设备实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（分包  ）

参加谈判供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 | 货到验收合格后七个工作日内支付合同总额 的 %，安装调试完毕正常运行一个月后支付总额的 %（不计息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺