招 标 文 件

项目名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园规划环评修编项目

项目编号：JSZC-320922-YCSH-G2026-0006

采购单位：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

2026年9月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏滨海经济开发区沿海工业园规划环评修编项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月13日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YCSH-G2026-0006

2.项目名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园规划环评修编项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：300万元

5.最高限价（如有）：300万元

6.采购需求（简介）：根据《规划环境影响评价条例》、《规划环境影响评价技术导则总纲》(HJ130-2014)、《规划环境影响评价技术导则产业园区》(HJ131-2021)等法律法规、政策规范要求，结合沿海工业园产业发展需求，编制新一轮沿海工业园开发建设规划和规划生态环境影响报告书，规划与规划环评报告书送审稿编制完成后一并送至省生态环境厅，由省生态环境厅组织技术审查、行政审查后出具最终审查意见。（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限： 自合同签订之日起180日历天内完成开发建设规划和规划生态环境影响报告书(送审稿)提交主管部门审查，按照主管部门审查时限要求完成修改上报，最终报告应取得主管部门审查意见。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购项目：是。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月13日09时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问等，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

单位地址：滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）

联 系 人：郑先生

联系电话：13961946499

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：盐城市弘盛招标代理有限公司

地 址：滨海县政务服务中心2楼F区2112室

联系人：臧先生

联系方式：18052978738

3.项目联系方式

项目联系人：臧先生

联系电话：18052978738

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

2.3如接受联合体投标的，需满足：

（1）联合体成员数量不得超过2名。

（2）投标联合体各方必须签订联合体投标协议，必须明确指定牵头方，明确约定各方职责分工，并将该联合投标协议随投标文件一并提交。联合体牵头方可被授权作为联合体所有成员的代表承担责任、统筹工作、参加招投标活动和接受指令，并负责整个合同的全面履行。联合体投标的，由联合体牵头方负责招投标活动的获取招标文件等手续，具体详见招标文件。

（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体任意一方不得处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商成员中，如某一供应商成员已参加本项目采购活动，则与其存在前述关系的供应商成员均不得单独或与其他供应商组成联合体参加本项目的招标活动。

（6）联合体投标协议书格式及内容由投标人自拟，但须明确职责分工。

（7）如联合体投标的，项目负责人必须为牵头单位正式职工。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 本项目的中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构盐城市弘盛招标代理有限公司支付招标代理服务费，招标代理服务费收费标准根据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协〔2024]20号)标准进行收取；收取人民币30000元，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不承担此费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址详见招标公告联系方式。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。确需专业分包的部分，须经采购人同意方可履行。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目编号：

合同编号：______________

签订地点：______________

签订日期：2026年____月____日

甲方（采购人）

单位名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

乙方（供应商）

单位名称：____________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定，经公开招标采购，确定乙方为中标（成交）供应商。甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就江苏滨海经济开发区沿海工业园规划环评修编项目技术服务事宜协商一致，订立本合同。

第一条  项目名称与概况

1.1 项目名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园规划环评修编项目

1.2 项目地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园区内

1.3 项目概况：根据《规划环境影响评价条例》、《规划环境影响评价技术导则总纲》(HJ130-2014)、《规划环境影响评价技术导则产业园区》(HJ131-2021)等法律法规、政策规范要求，结合沿海工业园产业发展需求，编制新一轮沿海工业园开发建设规划和规划生态环境影响报告书，规划与规划环评报告书送审稿编制完成后一并送至省生态环境厅，由省生态环境厅组织技术审查、行政审查后出具最终审查意见。

第二条  服务内容与范围

2.1 服务内容：按照国家有关标准、技术导则，编制新一轮江苏滨海经济开发区沿海工业园开发建设规划，并同步开展规划生态环境影响评价修编工作，主要服务内容包括但不限于生态环境现状调查、规划影响预测分析、规划方案合理性分析、提出规划方案的优化调整建议和减缓措施，公众参与、专家评审等与生态环境影响评价有关的所有内容。

2.2 服务范围：现场踏勘及资料收集：对规划范围内及周边的现状生态环境敏感点、工业企业及自然生态环境进行现场勘查；收集区内现有工业企业环评报告、现状排污情况及环保设施情况等资料。

环境质量现状监测：汇总收集资料，针对区内企业行业特点，进行特征因子判定，并结合规划用地现状布局及规划生态环境保护目标，形成环境质量监测方案，进行环境质量现状监测。

公众参与调查：在评价过程中同步开展公众参与调查工作。

环境影响评价报告编制：在上述基础上进行规划的相符性、区域环境容量、资源环境承载力等分析，评价规划实施对区域大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境等方面的影响，论证园区的选址、发展规模、布局、产业结构及环保设施的合理性，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，给出生态环境准入及管控要求。

报告评审、修改及上报：完成报告评审、修改及最终上报工作，获得省生态环境厅审查意见。

第三条  合同金额与支付方式

3.1 本合同总金额为人民币（大写）_________元整（小写：¥________元）。

该合同总价是指乙方为完成本合同约定的全部服务内容所需的一切费用，包括但不限于：人工费、采样费、检测分析费、差旅费、交通费、报告编制费、专家评审费、资料费、管理费、税金、保险及其他相关费用。

3.2 付款方式：合同签订后30日内，甲方支付合同额的30%；规划生态环境影响报告书通过省生态环境评估中心组织的专家技术评审后30日内，甲方支付合同额的40%；规划环境影响报告书取得省生态环境厅出具的审查意见后30日内，甲方支付合同额的30%。

3.3 每次申请付款前，乙方应向甲方提供等额有效的增值税发票。因乙方未及时提供发票导致付款延误的，责任由乙方承担。

第四条  服务期限

4.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

4.2 因甲方原因或不可抗力导致工作延期的，服务期限相应顺延，双方另行协商确定。

第五条  甲方权利与义务

5.1 甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，提出合理的意见和建议。

5.2 甲方应按合同约定及时支付合同款项。

5.3 甲方应协调提供乙方开展工作所需的场地条件、相关资料及工作便利，包括但不限于：企业环评报告及批复、排污许可证、竣工验收报告及验收意见、应急预案、配套基础设施建设情况等。

5.4 甲方应协助乙方协调与企业及相关部门的关系。

5.5 甲方应在收到乙方提交的阶段性成果后__7__个工作日内进行审核并反馈意见，逾期未反馈视为认可。

第六条  乙方权利与义务

6.1 乙方在从服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

6.2 乙方应及时调整不适应工作需求的人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

6.3 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

6.4 乙方要设立项目负责人，制定适合的详细工作服务流程与方案，制定对服务人员的考核办法。

6.5 乙方要加强对服务人员的管理与培训，并保证服务人员的稳定性，未经甲方允许不得擅自更换服务人员。

6.6 服务人员必须做好相关信息保密工作。不得对外透露在工作中接触到的参保人员及业务相关单位或个人隐私信息。

6.7 服务人员要忠于职守，坚决维护以采购人为中心的团队形象，礼貌待人，文明服务，尊重和保护纳税人的权利，依法接受监督。服务人员不得兼职、服务过程中不得向他人透露自己的姓名和个人联系方式、不得谋取不正当利益等等。

6.8 根据规划环评监测方案开展环境质量监测工作等，如委外检测机构的，检测报告必须由具有相应资质水平（CMA）的检测的单位出具。如专业工作委外分包的，应先行报备甲方同意。

6.9 乙方除应为服务人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

6.10 乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

第七条  质量要求与验收标准

7.1 质量要求：合格。

7.2 验收标准：取得省生态环境厅最终审查意见。

第八条  知识产权

8.1 乙方在履行本合同过程中形成的全部成果（包括但不限于报告、数据、图件、工作方案等）的知识产权归甲乙双方共有。

8.2 乙方保证其提交的成果不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权纠纷，由乙方承担全部法律责任。

第九条  保密条款

9.1 双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息负有保密义务。

9.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述保密信息。法律法规另有规定或政府部门依法要求提供的除外。

9.3 保密义务在本合同终止后长期有效。

第十条  违约责任

11.1 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，按未付金额的__5__‰向乙方支付违约金，但最高不超过合同总金额的__10__%。

11.2 乙方未按合同约定的时间节点完成工作的，每逾期一日，按合同总金额的__5__‰向甲方支付违约金，但最高不超过合同总金额的__10__%。

11.3 因乙方原因导致工作成果质量不符合要求，乙方应无偿返工直至达到合同约定标准；经返工仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部费用并赔偿甲方损失。

11.4 乙方违反保密义务的，应向甲方支付合同总金额__10__%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第十一条  不可抗力

12.1 因不可抗力导致一方不能履行或不能完全履行合同义务的，根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

12.2 遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后__7__日内书面通知对方，并在__7__日内提供相关证明材料。

12.3 不可抗力事件结束后，双方应协商确定合同是否继续履行、变更或解除。

第十三条  合同变更与解除

13.1 本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致并以书面形式确认。

13.2 有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方将本合同项下服务擅自转包的；

（2）乙方的工作成果经两次返工仍不能达到合同约定质量标准的；

（3）乙方逾期__30__日仍未完成主要工作的；

（4）因乙方原因造成重大环境污染事故或安全事故的。

13.3 合同解除后，双方应根据已完成的工作量进行结算。

第十四条  争议解决

14.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

14.2 协商不成的，按下列方式解决（二者择一）：

□ 提交________仲裁委员会仲裁；

☑ 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  其他约定

15.1 本合同一式__8__份，甲方__4__份，乙方__3__份，采购代理机构1份，具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

15.4 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

15.5 其他约定事项：

____________________________________________

____________________________________________

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字或签章）： |
|  | 项目负责人（签字或签章）： |
| 日期：____年____月____日 | 日期：____年____月____日 |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园规划环评修编项目 | 其他未列明行业 |

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、项目概述及要求

1．采购标的项目简述：根据《规划环境影响评价条例》、《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130-2014）、《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ 131-2021）等法律法规、政策规范要求，结合沿海工业园产业发展需求，编制新一轮沿海工业园开发建设规划和规划环境影响报告书，通过省生态环境厅组织的审查并取得审查意见。

2．采购标的服务期要求：自合同签订之日起180日历天内完成开发建设规划和规划生态环境影响报告书（送审稿）提交主管部门审查，按照主管部门审查时限要求完成修改上报，最终报告应取得主管部门审查意见。

3.采购标的验收标准：规划生态环境影响报告书通过省生态环境厅组织的审查并取得审查意见。

4.采购标的服务要求：详见“二、采购需求及服务内容”。

5.采购标的质量要求：合格。（同招标公告要求）

6.本项目不允许联合体投标。

二、采购需求及服务内容

1.服务范围：

现场踏勘及资料收集：对规划范围内及周边的现状生态环境敏感点、工业企业及自然生态环境进行现场勘查；收集区内现有工业企业环评报告、现状排污情况及环保设施情况等资料。

环境质量现状监测：汇总收集资料，针对区内企业行业特点，进行特征因子判定，并结合规划用地现状布局及规划生态环境保护目标，形成环境质量监测方案，进行环境质量现状监测。

公众参与调查：在评价过程中同步开展公众参与调查工作。

生态环境影响评价报告编制：在上述基础上进行规划的相符性、区域环境容量、资源环境承载力等分析，评价规划实施对区域大气环境、水环境、声环境、土壤环境、海洋环境、生态环境等方面的影响，论证园区的选址、发展规模、布局、产业结构及环保设施的合理性，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，给出生态环境准入及管控要求。

报告评审、修改及上报：完成报告评审、修改及最终上报工作，获得省生态环境厅审查意见。

2.服务内容：

根据《规划环境影响评价条例》、《规划环境影响评价技术导则 总纲》、《规划环境影响评价技术导则 产业园区》等法律法规、政策规范要求，编制沿海工业园开发建设规划和规划生态环境影响报告书，通过省生态环境厅组织的审查。具体工作内容如下：

(1)资料收集与现场调研

收集项目所在区域资料，规划文件，研究有关文件，包括国家和地方的法律 法规、发展规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、建设项目依据、可行性研究资料及其他有关技术资料，收集项目所在区域，国家、省级、市级、区域生态保护红线、负面清单相关资料，调查收集现有园区内企业环评、验收等开展情况，调查项目区域资源利用现状，根据现有环境质量公报收集项目区域环境质量现状，对《盐城市国土空间总体规划(2021-2035年)》、《滨海县国土空间总体规划(2021-2035年)》及相关文件进行阶梯式且全覆盖收集。

(2)开展环境质量现状监测

调查走访、资料收集完成后对评价区域水环境(地表水、地下水)、大气环境、声环境、土壤环境、海洋环境及底泥等质量状况有了初步了解，根据各环境要素导则进行环境质量现状方案的编制，开展现状监测。

(3)文本编制及公众参与

资料收集完成后，可进行文本编制与环境影响预测，在前期资料收集阶段可同步进行一次公示，报告征求意见稿完成后需进行二次公示，文本编制完成后进行全本公示，主要包含现场、网络、报纸等途径进行公示，公示完成后可进行送审。

(4)项目评审与修改报批

规划与规划环评报告书送审稿编制完成后一并送至省生态环境厅，由省生态环境厅组织技术审查、行政审查后出具最终审查意见。

3.服务要求：按照国家、江苏省相关规范、规定，完成采购人要求的工作。

4.项目实施依据：《中华人民共和国生态环境法典》、《规划环境影响评价条例》、《规划环境影响评价技术导则 总纲》、《规划环境影响评价技术导则 产业园区》等文件。

注：如项目实施期间国家或地方或行业发布最新标准的，按最新标准执行，且不增加任何费用（政策另有要求的除外），中标人包干，相关政策及成本风险自行考量自行承担。

5.工作成果

《江苏滨海经济开发区沿海工业园开发建设规划（2026-2035年）》、《江苏滨海经济开发区沿海工业园开发建设规划（2026-2035年）生态环境影响报告书》。

三、服务保障

1、供应商应对照采购文件要求，说明所提供已对招标人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

2、供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

四、其他管理要求

1、中标人应自行承担项目实施期间所产生的交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）等一切费用。

2、中标人在服务期间须遵守下列廉洁执业规则：

①不得收受和索取企业的任何报酬、礼品、土特产。

②不得在现场工作期间与企业开展项目洽谈、产品推销、争取赞助等活动。

③不得在现场工作期间接受企业接待，工作期间一律不得饮酒。

④不得泄露企业的技术和商业秘密。

3、成交供应商不得利用服务区域内的招标人房产、服务、水电等资源从事其他经营或非法活动，不能改变其服务性质。

五、服务开展的原则及奖惩条款

下列条款投标无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容，中标后遵照执行：

1．投标单位对招标人提供的数据、材料及检测结果、调查评估结果具有保密义务，如发现投标单位有任何形式的泄密行为，招标人有权解除合同并追究其相关责任。

2．投标单位根据招标人的具体要求开展委托工作，并对招标人负责；完成指定项目后，应按招标人要求及时出具相关书面材料，经招标人审核后作为结算凭据。

3．投标单位根据招标人的要求开展风险管控服务工作，并做好质量控制。在服务过程中如发现由于客观原因而严重影响项目进度的，由投标单位提出延长项目完成时间的书面申请，经招标人核准后给予时间调整。

4．投标单位应加强对分包单位的管理。投标单位需按照国家现行法律法规组织并协调分包单位开展相关服务工作，导致服务过程不佳的，由投标单位承担总体责任，招标人将对投标单位予以警告（同时予以10000元/次的处罚）直至不再对其进行委托或解除合同，并追究造成招标人损失的责任。

5．投标单位应加强对项目服务过程中相关资料的保管，服务工作全面完成后，投标单位应按相关文件及招标人要求备案电子与纸质资料；其余资料，投标单位应按招标人要求存档保管，并应及时响应招标人对项目资料进行调用、审核等要求，纸质材料保管时间为至少三年，电子版材料保管时间至少十年。对档案管理不完善造成资料遗失的供应商，招标人将予以警告直至不再对其进行委托或解除合同。

6．投标单位及其委托的分包单位须按照招标人要求配合完成风险管控服务全流程的信息化相关工作并对其负责，包括数据收集、录入、上传、运维及招标人要求的其他相关工作。

7．投标单位应积极主动配合招标人有关工作，服从管理调配。如服务过程中投标单位无正当理由不配合招标人工作的，处罚款5000元/次。

8．投标单位应对本项目的所有成果材料及请款材料的合法性、规范性、真实性、准确性、完整性负责，加强内容审核，提交至招标人的材料原则上不予替换。由于投标单位原因导致材料需重新提交的，招标人将予以警告直至不再对其进行委托。涉及报告编制的，需依据国家、江苏省、盐城市、滨海县相关文件要求开展，应通过专家评审，作为后续工作的依据。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评审项 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） | 投标报价 | 1、评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×10分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 10 |
| 商务分（33分） | 综合能力 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：投标时须提供由有资质第三方单位颁发在有效期内的证书扫描件，未提供或提供材料无效的，不得分。 | 6 |
|  |  | 投标供应商参与编制过工业园区或产业园区环保管理相关的标准、指南、导则、技术规范制订的，每有1项得1分，本项最多得4分。 注：投标时须提供正式发布的标准、指南、导则、技术规范扫描件，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 投标供应商具有通过验收的省级及以上工程技术研究中心的，得1分；由行政主管部门认定绩效考评为优秀的，加1分。本项最多得2分。 注：投标时须提供行政主管部门出具的工程技术研究中心的验收、绩效考评结果扫描件，未提供不得分。 | 2 |
|  | 类似案例 | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标供应商开展过类似园区（包含省级及以上园区、化工园区）规划环境影响报告书或规划跟踪环境影响报告书项目的，每提供1个得2分，本项最高得8分。 注：投标时须提供业绩合同扫描件和行政主管部门出具的审查意见，未提供不得分。 | 8 |
|  | 行业评价 | 投标供应商具有环境污染治理能力评价证书、环境污染治理工程设计能力评价证书的，每有1个得2分，评价级别包含甲级的，加1分；本项最多得5分。 注：投标时提供证书扫描件，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 投标供应商具有水文水资源调查评价单位水平评价证书、水资源论证单位水平评价证书的，每有1个得2分，业务等级包含甲级的，加1分；本项最多得5分。 注：投标时提供证书扫描件，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 2023年1月1日（以获奖时间为准）至今，投标供应商编制的规划环境影响报告书或规划跟踪环境影响报告书获得省级及以上优秀环境影响报告书证书的，得3分。 注：投标时提供证书扫描件，未提供不得分。 | 3 |
| 技术分（40分） | 难点把握及解决思路 （10分） | 重点评估投标供应商对本项目的关键技术问题难点以及解决思路。能够从技术难点、解决内容、解决方法等方面进行阐述说明。 1.对本项目技术难点、解决内容、解决方法阐述完整，全面，准确的得10分； 2.对本项目技术难点、解决内容、解决方法阐述较完整，较全面，较准确的得7分； 3.对本项目技术难点、解决内容、解决方法阐述不完整，不全面，不准确的得5分； 4.对本项目的关键技术问题难点以及解决思路不能全面理解，并不能提供有效解决方案得2分； 5.未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  | 技术方案 （10分） | 主要评估投标投标供应商技术方案的完整性、合理性，包括报告编制的主要内容、评估流程、评估方法、技术路线等。 1.响应文件中技术方案（报告编制的主要内容、工作流程、技术方法、技术路线等）阐述完整，合理的得10分； 2.响应文件中技术方案（报告编制的主要内容、工作流程、技术方法、技术路线等）阐述较完整，较合理的得7分； 3.响应文件中技术方案（报告编制的主要内容、工作流程、技术方法、技术路线等）阐述较不完整，不合理的得5分； 4.技术方案描述简单，技术方法，技术路线基本不可行得2分； 5.未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  | 质量保证措施 （10分） | 重点评估投标供应商的报告编制质量保证措施的完整性、合理性和可行性，从人员组织保障、质量保证内容、质量保证措施等方面进行评分。 1.响应文件中报告编制质量保证措施阐述完整、合理、可行性强得10分； 2.响应文件中报告编制质量保证措施阐述较完整、较合理、较可行性7分； 3.响应文件中报告编制质量保证措施阐述较不完整、不合理、可行性欠缺得5分； 4.报告编制质量保证措施阐述简单，不完全合理，基本不可行得2分； 5.未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  | 服务保障措施 （10分） | 评委根据响应文件提供的评估后服务体系、服务内容、响应时间、专业技术人员保障及服务体系进行评价。 1.响应文件中服务体系、服务内容完整得10分； 2.响应文件中服务体系、服务内容较完整得7分； 3.响应文件中服务体系、服务内容不完整得5分； 4.服务体系内容简单，响应时间较慢得2分； 5.未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
| 服务分（17分） | 服务团队（项目负责人） | 投标供应商拟派项目负责人具有环保类正高级及以上职称的，得2分；具有环保类副高级职称的，得1分；其余不得分。本项最高得2分。 注：本项须提供职称证书扫描件，未提供不得分。 | 2 |
|  |  | 投标供应商拟派项目负责人具有注册环评工程师和注册环保工程师职业资格的，每有1项得1分。本项最高得2分。 注：本项须提供职业资格证书扫描件，未提供不得分。 | 2 |
|  |  | 投标供应商拟派项目负责人参与的规划环评项目获得省级及以上奖项荣誉的，得1分。 注：投标时提供证书扫描件，未提供不得分。 | 1 |
|  | 服务团队（项目组成员，不含项目负责人） | 投标供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）具有环保类高级工程师及以上职称的，每有一人得1分；本项最多得4分。 注：本项须提供职称证书扫描件，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 投标供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）具有注册环评工程师或注册环保工程师职业资格的，每提供一人得1分，本项最高得4分。 注：本项须提供职业资格相关证书扫描件，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 投标供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）具有环境监察、大气物理学与大气环境、环保设备工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程、环境监测治理与评价、3S集成与气象应用、环境与资源保护法学的，每提供一个得0.5分，同一种专业不重复得分，最高得4分。 注：本项须提供毕业证书或学位证书扫描件，未提供不得分。 | 4 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（企业单位至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；非企业性质的事业单位等可提供财务审计报告等佐证材料。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-YCSH-G2026-0006号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320922-YCSH-G2026-0006招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        组织的（单位名称），采购编号为JSZC-320922-YCSH-G2026-0006的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320922-YCSH-G2026-0006的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。