2026年东台市市区建筑装修垃圾处置项目

# 招 标 文 件

编号：JSZC-320981-XHZB-G2026-0019

# 采购人：        东台市环境卫生管理处         （盖章）

# 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

# 采购代理机构：  东台市兴华招标代理有限公司   （盖章）

# 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

2026 年 9 月 1 日

总  目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章  采购需求

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

2026年东台市市区建筑装修垃圾处置项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月23日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-XHZB-G2026-0019

2.项目名称：2026年东台市市区建筑装修垃圾处置项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：400万元

5.最高限价：装饰装修垃圾终端处置费人民币84.28元/吨（不含装饰装修垃圾收运费）

6.采购需求（简介）：东台市环卫处拟对东台市市区内的装饰装修垃圾进行无害化处置、资源化利用。按实际处置量*中标单价结算，如实际结算总金额超出预算安排金额400万元，中标单位须无条件免费处理装饰装修垃圾直至履约期满，招标人不再支付预算金额之外的任何费用。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：1年，自签订合同约定起始之日起开始计算。中标单位须在合同约定起始日起开始正常运营，负责东台市市区建筑装修垃圾处置服务。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目,供应商必须为小微企业，不接受非小微型企业参与本项目投标。因本项目专门面向小微企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商须提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年9月23日8点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市环境卫生管理处

地    址：东台市东亭中路68号

联系方式：朱先生 18962092680

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：东台市兴华招标代理有限公司

地　　址：东台市东达翰林缘12-104号

联系方式：刘先生 0515-85251218

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电　 　 话：13921850520

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和规定。

3.适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标单位。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市民政局

联系地址：东台市新民南路9号

联系电话：丁女士/15951864063

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标单位应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标单位不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标单位应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 32.8履约保证金政策

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

- 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

- 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 是 免收 ，降低履约保证金缴纳比例100%。

- 33.预付款制度

- 本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 34.招标代理服务费

- 本项目招标代理服务费由招标人支付。支付标准：按苏招协〔2022〕2号标准×21.55%收取。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标单位不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：2026年东台市市区建筑装修垃圾处置项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2026年东台市市区建筑装修垃圾处置项目公开招标的结果，本着平等自愿、公平诚信的原则，签订本合同，双方共同遵照执行。

一、合同内容

1.1 标的名称：2026年东台市市区建筑装修垃圾处置项目

1.2 质量要求：合格，达到考核标准要求。

1.3 采购内容：详见招标文件

1.4 履行时间（期限）：1年。（起止时间：202  年   月   日至202 年   月   日）

（如服务期满，甲方仍未确定承接后续服务的中标供应商，则合同延续至新的中标供应商确定为止，结算以后续中标单价按实结算）

1.5 履行地点：东台市。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆/吨（__________元/吨）人民币。

2.2 本项目依据中标单价*实际处置量结算，如实际结算总金额超出预算安排金额400万元，中标单位须无条件免费处理装饰装修垃圾直至履约期满，招标人不再支付预算金额之外的任何费用。。

三、考核标准

3.1 甲方对乙方的处置服务进行按季考核。考核的内容包括计量、运行、污染控制、内部管理、对外服务、社会责任以及综合利用率等。考核为每季度一次，考核以季度考核基金（50万元）作为计算基础，按照百分制进行。百分比构成如下：①计量管理，占10分；②运行管理，占35分；③污染控制，占10分；④内部管理，占5分；⑤对外服务，占10分；⑥社会责任，占5分；⑦综合利用率，占10分；⑧对整改意见的落实，占10分。

3.2 考核得分在85分之上（含85分）为合格，不予处罚；考核得分在84分之下需进行整改，并相应处罚，处罚标准如下：80-84分的扣减季度考核基金的10%，75-79分扣减季度考核基金的15%，70-74分扣减季度考核基金的20%，69分及以下的扣减季度考核基金的30%，并终止合同。

运营关键绩效考核指标如下：

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量管理 10分 | 垃圾接纳2分 | 规范接纳拆建垃圾，不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物。 |  |
|  |  | 称重计量8分 | 1、垃圾运输车进出厂都必须称重计量，各项数据、信息应详细记录存档，并与监管方系统进行联网，确保称重数据传输正常。若数据传输出现故障，运营方应在60分钟内通知监管方，并立即进行修复处理。 |  |
|  |  |  | 2、运营方应保证计量系统的连续稳定和准确，地磅计量仪器出现故障，运营方应在60分钟内通知监管方，并立即进行修复处理，双方协商解决有关计量数据问题。 |  |
| 2 | 运行管理 35分 | 运营保障15分 | 实际实际处理能力达到设计能力的 80-100%。 |  |
|  |  |  | 设备处于良好运行状态，机械化、自动控制水平高。 做好各类仪表设备的检查、保养、校验工作，仪表表面保持清洁、标识齐全清晰。 |  |
|  |  | 运行计划5分 | 1、运营前将生产计划报送监管方，经认可后按计划实施。 |  |
|  |  |  | 2、保持设备运行的稳定性，主要运行设备停运需提前报监管方认可。 |  |
|  |  | 安全管理5分 | 1、厂内安全标识规范明晰，定期对消防设备进行检查。 2、按规定对作业人员落实劳动安全卫生防护措施。 |  |
|  |  | 应急管理10分 | 建立完善运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、恶劣天气等专项预案，安全设施、应急 物资配置齐全，遇到突发事件须2小时内报监管方，24小时内提交书面报告，同时采取有效处。 |  |
| 3 | 污染控制 10分 | 噪声控制3分 | 配置消除噪声系统等防治噪声措施，垃圾处置期间应避开周边居民休息时间，有效减少厂界、设备 噪声。 |  |
|  |  | 环境污染控制 7分 | 环境污染控制符合国家和地方相关规范要求。如因工作需要进行环境污染项目检测，检测结果以有资质的第三方检测为准，各项指标应符合相关标准。 |  |
| 4 | 内部管理 10分 | 制度建设3分 | 1、建立健全规章制度、岗位职责、操作规程，运行 作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全。 |  |
|  |  |  | 2、具有完善的培训制度，操作人员100%持证上岗。 |  |
|  |  | 资料管理3分 | 按照监管方要求及时上报计量、运行、设备故障、计划说明、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据等各项运行台账，做到分类清晰、数据真实、记录完整、保管得当。 |  |
|  |  | 厂区环境2分 | 厂区环境整洁，设施整洁完好、标识明晰。绿化维护到位。 |  |
|  |  | 信息报送2分 | 3、发生群众集访、事故故障等紧急、重大事项应在1个工作日内报送相关信息。 |  |
| 5 | 对外服务 10分 | 委托合同3分 | 合同文本完整，约定清晰，风险分配合理。 |  |
|  |  | 规范服务7分 | 1、在一个工作日内对接。 |  |
|  |  |  | 2、用语文明，举止规范，亮牌服务。 |  |
| 6 | 社会责任 5分 | 公众参与5分 | 1、积极开展环保宣传，主动接受公众参观。 |  |
|  |  |  | 2、妥善协调周边关系，积极处理各项投诉来访，杜绝有责投诉和媒体曝光。 |  |
|  |  |  | 3、自觉履行项目相关协议及各项补充协议，积极配合各级政府管理部门的监管。 |  |
| 7 | 资源化利用率 10分 |  |  | 建筑垃圾不低于90%，装修垃圾不低于70% |
| 8 | 落实整改意见 10分 |  |  | 接到监管方的整改意见应及时查找问题、分析原因，制定有力措施，及时落实整改意见。 |
| 9 | 其它 |  |  | - 发现运营方将收集的建筑垃圾不经无害化处理直接丢弃，造成二次环境污染的，监管方可直接取消合同。 - 生产场所及设备未经过环保三同时验收的，监管方可直接取消合同。 |

3.3 在项目服务期内，甲方有权根据项目实施情况和相关法律、法规及规章制度的要求，对上述考核条款进行调整。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 20万元 作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金缴纳形式：乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.3 按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，乙方在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实的，则免收履约保证金。

6.4合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.5履约保证金的退还：

6.5.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.5.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.5.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.5.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、考核及付款方式

8.1 考核方式：每季根据甲方的考核办法进行考核，根据考核结果进行当季费用结算。

8.2 付款方式：

8.2.1合同签订后支付预算金额30%的预付款；

8.2.2 经甲方季度考核合格按季度支付，即下一季度第一个月支付上一季度应付运行服务费，服务费根据实际发生处理量*中标单价*80%后按季度支付。结算时优先扣除预付款部分款项。结算依据为垃圾运输、处置“三联单”（垃圾产生单位、乙方、行业主管部门）及季度考核资料。余款20%待一年服务期满后结清。

8.2.3 如经上级部门检查不合格或被环保部门处罚，甲方将对乙方进行处罚，相关处罚费用直接从应付服务费中予以扣除。情况严重的，将取消乙方的中标资格，没收其履约保证金并将去不良行为予以公示。

8.2.4 以上付款均无银行利息，且乙方需提供相应金额的有效票据。

8.2.5 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

8.2.6 甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

8.2.7 如实际结算总金额超出预算安排金额400万元，乙方须无条件免费处理装饰装修垃圾直至履约期满，甲方不再支付预算金额之外的任何费用。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 每季度甲方将根据甲方的考核办法对乙方进行考核。

10.2 考核后甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。考核不合格的项目，甲方依据合同相关条款及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、甲方权利义务

11.1 依照相关的法律、法规，抓好管理工作，处理乙方日常发现的问题，协调各方面矛盾。

11.2 考核人员根据考核细则定期对乙方进行业务指导、考核和安全检查。

11.3 每季凭考核人员的考核通知单和税务发票兑现乙方服务经费。

十二、乙方权利义务

12.1 乙方必须依照合同的服务要求为甲方提供服务。

12.2 乙方必须为其提供服务的人员提供安全保障义务，如在工作过程中发生意外情况，均由乙方承担相应的责任。

12.3 在年度服务周期中，因特殊情况需要加班加点或工作突击，累计不得超过 10 天，在该期限范围内甲方不另行支付服务费用。

十三、违约责任

13.1 乙方不得转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金不予退还。

13.2 乙方必须严格按国家、省、市现行法律、法规组织建筑垃圾处置服务，确保安全无事故，同时不得伤害他人，否则由此造成的安全事故由乙方承担一切后果，与甲方无涉。

13.3 根据相关法律法规及文件要求做好环保工作，在项目服务过程中受到环保部门处罚或引起上访事件所造成的罚款、处罚及相关费用由乙方承担，有关环保责任（含民事、刑事责任）均由乙方承担。

13.4 作业过程中必须确保安全，发生的一切问题与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方承担。

13.5 发生合同纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同一式 六 份，甲乙双方各执两份，其余用于相关单位存档。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

一、技术要求

1.招标内容

（1）处置对象是指房屋拆迁、装修和二次装修产生的装潢垃圾（包括少量钢筋、混凝土、砖瓦等）。

（2）服务范围为东台市市区(不包含经济开发区、城东高新区及西溪景区）。

（3）垃圾处置流程：首先由以上垃圾产生地或垃圾收集点（主要应为住宅小区、学校、企事业机关等）负责运送垃圾至招标人指定垃圾临时调剂场；中标供应商负责临时调剂场内的垃圾堆放管理、垃圾打堆及场内运输、垃圾覆盖、扬尘防治、环境管理等场内基本运营工作，以上运营的具体内容在签订合同时应作为服务合同的组成部分；同时在服务范围内建造或租用通过环保三同时验收的固定生产场所，将调剂场内的垃圾运送至该场所进行分类进行无害化处置和资源化利用，要求各类装饰装修垃圾无害化处置率达到100%，总体资源化利用率不低于90%。其中，轻物质等不可回收利用部分的垃圾，由中标单位运送至招标人指定的地点后，自行处置或委托招标人处置，处置费用由中标单位承担。

（4）本项目所指无害化处置，是指将装饰装修垃圾转化为对环境无害的形式，并在收运、处置和利用过程中，符合各项环保标准，不得挑选、偷排垃圾，造成二次污染。本项目所指资源化利用，是指对装饰装修垃圾进行精细化的中高级利用，需要具备利用再生骨料生产再生产品能力。

（5）本项目服务费采取各装饰装修垃圾项目实施主体向中标供应商支付结算办法。即市区居民及居民小区、学校、党政机关等产生的零星装饰装修垃圾由垃圾产生主体负责收集、运输送至临时调剂场，由招标人按中标价向中标供应商支付结算处置费（该部分垃圾送至调剂场时需提供有效的垃圾来历证明）；市区其他装饰装修垃圾产生主体通过招标人监督管理、行政审批、有序引导等工作，规范处置行为并按中标价支付结算处置费；各镇区装饰装修垃圾由辖区管理单位参照招标内容与中标供应商自行签订“装饰装修垃圾处置委托合同”，并结算处置费，镇区装饰装修垃圾原则上不得进入市区建筑装修垃圾调剂场，如确需进场，需经招标人同意并办理相关手续。

（6）中标单位中标后需相应政府要求，应及时办理建筑垃圾特许经营手续。

2.相关技术

2.1 技术指标

（1）年处置能力：按照市区建筑装修垃圾实际产生量；

（2）年运行时间：不少于300天；

（3）无害化处置率：100%；

（4）资源化利用率：总体不低于90%；

（5）扬尘、污（废）水、烟气排放及噪声影响控制：符合“执行标准和规范”的要求。

2.2 执行标准和规范（包括但不限于）

（1）《拆建垃圾处理技术规范》CJJ134-2017

（2）《拆建垃圾资源化利用行业规范条件》

（3）《大气污染物综合排放标准》GB16297

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348

（5）《废钢铁》GB4223

（6）《废塑料回收分选技术规范》SB/T11149

（7）《废弃木质材料回收利用管理规范》GB/T22529

（8）《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176

（9）《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177

（10）《道路用拆建垃圾再生骨料无机混合料》JC/T2281

（11）《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240

（12）《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T253

（13）《再生骨料混凝土耐久性控制技术规程》CECS385

（14）《废混凝土再生技术规范》SB/T11177

（15）《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743

（16）《再生骨料地面砖）透水砖》CJ/T400-2012

（17）《建筑废弃物再生料路基应用技术规程》Q/320412 LUH001-2018

- 3.总体要求

- （1）中标供应商应在服务范围内或服务范围附近建立固定的生产场所，固定式破碎机应放置在装备环保除尘设备的车间内，如采用移动式破碎机应具有当地环保部门的环评以及三同时验收手续，配套噪声、粉尘控制设施和污水处理设备。

- （2）中标供应商必须在服务期内按照行业安全操作规程、谨慎运营惯例、以及服务合同、招标文件、投标文件等所述的技术方案和标准，运营和维护项目设施。

- （3）中标供应商必须制定保障设备、设施正常运行及保证人身安全的技术操作规程、岗位责任制以及相关的安全制度，并负责组织实施，保证安全生产。

- （4）中标供应商应选用先进的设备和生产工艺，严格制定扬尘控制、污（废）水控制、烟气排放控制和噪声控制的各项制度，规范操作，遵守国家、省市各级环境保护相关法律法规和规章制度的要求。

- 4.工艺流程和技术要求（包括但不限于以下内容）

- （1）收运：中标供应商应保证每年不少于300天接收并处理垃圾，将从接收点接收的垃圾进行处置。无论供应商自行运输，还是将运输外包，均需达到以下要求：

- A、运输车辆应符合国家、省及盐城市、东台市相关建筑垃圾运输处置管理相关规定。

- B、运输车辆具备全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置、安装行驶及装卸记录仪，取得城管部门的核准证书，并符合公安、交通运输部门的相关规定后方可上路运输。

- C、运输车辆应当在建筑垃圾产生地按照承载限额装载后封盖平槽，驶出拆建垃圾产生地前将车轮、车身冲洗干净，全程密闭运输，沿途不得带泥行驶、丢弃、遗撒拆建垃圾。

- （2）分拣

- 中标供应商必须保证垃圾分类处理设备、设施满足垃圾分类处理工艺的要求。在垃圾分类处理各工序配备相应的质量保障手段，并持续引入和使用提高分类效率的新技术。

- （3）破碎、筛分处理

- 中标供应商的工艺设施与设备选型应遵循技术先进、安全高效、环保节能的原则，具有一定的机械化、自动化水平，连续稳定生产，投资和运营成本合理。工艺方案与设施应满足以下条件：

- A、固定式处理工艺:包括入料、除土、除铁除杂、破碎筛分、输送和储存等系统，结合原料情况和再生骨料品质要求还可增设骨料强化系统和再生砂粉、微粉制备系统，各系统能力要相互协调并与设计处理能力相匹配。处理设施应包括：接收储存与预处理、再生处理、再生成品料储存等功能单元。

- 生产车间以固定式处理厂房为主体，其它各项设施按照处理流程、功能分区进行合理布置。原料库容量不应低于15d的再生处理量，并根据工艺设计要求将成品料和产品分区堆放。

- B、移动式处理工艺：包括机械预分选、入料、除土、除铁除杂、破碎筛分、输送和储存等系统。场地面积不低于3000平米，生产区域应采用密目围网、波形钢片网或轻钢篷布作临时封闭，原料堆场和再生骨料堆场应及时苫盖。现场应配备洒水车，对原料进行预湿，维持周围场地道路潮湿不起尘。设置污染物在线监测仪，监测数据实时公布。

- C、主要设备的使用寿命不低于10年。

- D、移动式破碎须装备喷淋抑制尘设备，控制扬尘；固定式破碎须配置除尘设备。合理配置破碎、筛分生产线，保障再生骨料品质。

- （4）资源化处理

- 再生处理设施的工艺设计应充分考虑预测服务区域内拆建垃圾的特性，适应建筑垃圾不同组分的处理要求。砖瓦、混凝土类建筑垃圾应进行分拣、破碎，资源化利用，除作为骨料等初级再生产品外，必须制作成各类定型再生产品；不可利用物应按照环保规范要求，进行无害化处置；

- 工艺设计与设备选型，应遵循技术先进、安全高效、环保节能的原则，提高机械化、自动化水平，以实现连续稳定生产，降低二次污染。

- 在服务期内如有项目设施的任何部分需要替换，中标供应商应自行筹资购买、安装替换所需设备，并承担该等重置投资及相应的运营成本。

- （5）紧急预案

- 中标供应商应按照招标人的要求及谨慎运营惯例，制定保证在紧急情况下的垃圾处理的应急预案。并在垃圾量激增情况下，严格执行应急预案，服从行业主管部门的调度。

- 中标供应商有权就因启动应急预案而增加的合理成本向招标人提出补偿要求，招标人应选择支付补偿金，或调整垃圾处理服务价格，或延长服务期限给予补偿。

- 5.考核要求

- （1）招标人对中标供应商的处置服务进行考核。考核的内容包括计量、运行、污染控制、内部管理、对外服务、社会责任以及综合利用率等。考核为每季一次，考核以年度考核基金（50万元）作为计算基础，按照百分制进行。百分比构成如下：①计量管理，占10分；②运行管理，占35分；③污染控制，占10分；④内部管理，占5分；⑤对外服务，占10分；⑥社会责任，占5分；⑦综合利用率，占10分；⑧对整改意见的落实，占10分。

- （2）考核得分在85分之上（含85分）为合格，不予处罚；考核得分在84分之下需进行整改，并相应处罚，处罚标准如下：80-84分的扣减年度考核基金的10%，75-79分扣减年度考核基金的15%，70-74分扣减年度考核基金的20%，69分及以下的扣减年度考核基金的30%，并终止合同。

- 运营关键绩效考核指标如下：

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量管理 10分 | 垃圾接纳2分 | 规范接纳拆建垃圾，不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物。 |  |
|  |  | 称重计量8分 | 1、垃圾运输车进出厂都必须称重计量，各项数据、信息应详细记录存档，并与监管方系统进行联网，确保称重数据传输正常。若数据传输出现故障，运营方应在60分钟内通知监管方，并立即进行修复处理。 |  |
|  |  |  | 2、运营方应保证计量系统的连续稳定和准确，地磅计量仪器出现故障，运营方应在60分钟内通知监管方，并立即进行修复处理，双方协商解决有关计量数据问题。 |  |
| 2 | 运行管理 35分 | 运营保障15分 | 实际实际处理能力达到设计能力的 80-100%。 |  |
|  |  |  | 设备处于良好运行状态，机械化、自动控制水平高。 做好各类仪表设备的检查、保养、校验工作，仪表表面保持清洁、标识齐全清晰。 |  |
|  |  | 运行计划5分 | 1、运营前将生产计划报送监管方，经认可后按计划实施。 |  |
|  |  |  | 2、保持设备运行的稳定性，主要运行设备停运需提前报监管方认可。 |  |
|  |  | 安全管理5分 | 1、厂内安全标识规范明晰，定期对消防设备进行检查。 2、按规定对作业人员落实劳动安全卫生防护措施。 |  |
|  |  | 应急管理10分 | 建立完善运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、恶劣天气等专项预案，安全设施、应急 物资配置齐全，遇到突发事件须2小时内报监管方，24小时内提交书面报告，同时采取有效处。 |  |
| 3 | 污染控制 10分 | 噪声控制3分 | 配置消除噪声系统等防治噪声措施，垃圾处置期间应避开周边居民休息时间，有效减少厂界、设备 噪声。 |  |
|  |  | 环境污染控制 7分 | 环境污染控制符合国家和地方相关规范要求。如因工作需要进行环境污染项目检测，检测结果以有资质的第三方检测为准，各项指标应符合相关标准。 |  |
| 4 | 内部管理 10分 | 制度建设3分 | 1、建立健全规章制度、岗位职责、操作规程，运行 作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全。 |  |
|  |  |  | 2、具有完善的培训制度，操作人员100%持证上岗。 |  |
|  |  | 资料管理3分 | 按照监管方要求及时上报计量、运行、设备故障、计划说明、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据等各项运行台账，做到分类清晰、数据真实、记录完整、保管得当。 |  |
|  |  | 厂区环境2分 | 厂区环境整洁，设施整洁完好、标识明晰。绿化维护到位。 |  |
|  |  | 信息报送2分 | 3、发生群众集访、事故故障等紧急、重大事项应在1个工作日内报送相关信息。 |  |
| 5 | 对外服务 10分 | 委托合同3分 | 合同文本完整，约定清晰，风险分配合理。 |  |
|  |  | 规范服务7分 | 1、在一个工作日内对接。 |  |
|  |  |  | 2、用语文明，举止规范，亮牌服务。 |  |
| 6 | 社会责任 5分 | 公众参与5分 | 1、积极开展环保宣传，主动接受公众参观。 |  |
|  |  |  | 2、妥善协调周边关系，积极处理各项投诉来访，杜绝有责投诉和媒体曝光。 |  |
|  |  |  | 3、自觉履行项目相关协议及各项补充协议，积极配合各级政府管理部门的监管。 |  |
| 7 | 资源化利用率 10分 |  |  | 建筑垃圾不低于90%，装修垃圾不低于70% |
| 8 | 落实整改意见 10分 |  |  | 接到监管方的整改意见应及时查找问题、分析原因，制定有力措施，及时落实整改意见。 |
| 9 | 其它 |  |  | - 发现运营方将收集的建筑垃圾不经无害化处理直接丢弃，造成二次环境污染的，监管方可直接取消合同。 - 生产场所及设备未经过环保三同时验收的，监管方可直接取消合同。 |

- （3）在项目服务期内，招标人有权根据项目实施情况和相关法律、法规及规章制度的要求，对上述考核条款进行调整。

- 6.质量要求

- 合格，达到考核标准要求。

二、商务要求

1.履约期限

1年，自签订合同约定起始之日起开始计算。中标单位须在合同约定起始之日起开始正常运营，负责东台市市区建筑装修垃圾处置服务。如未能按要求及时运营，招标人有权利取消其中标资格，并没收其履约保证金，并将该不良行为予以公示。

2.履约地点

东台市

3.考核及付款方式

3.1 考核方式：每季根据东台市环境卫生管理处考核办法进行考核，如中标单位考核不通过，则服务费用暂停拨付，直至整改到位。

3.2 付款方式：

3.2.1合同签订后支付预算金额30%元预付款；

3.2.2 经招标人季度考核合格按季度支付，即下一季度第一个月支付上一季度应付运行服务费，服务费根据实际发生处理量*中标单价*80%后按季度支付。结算时优先扣除预付款部分款项。结算依据为垃圾运输、处置“三联单”（垃圾产生单位、乙方、行业主管部门）及季度考核资料。余款20%待一年服务满后结清。

3.2.3 如经上级部门检查不合格或被环保部门处罚，招标人将对中标单位进行处罚，相关处罚费用直接从应付服务费中予以扣除。情况严重的，将取消中标单位的中标资格，没收其履约保证金并将去不良行为予以公示。

3.2.4 以上付款均无银行利息，且中标单位需提供相应金额的有效票据。

3.2.5 在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用上述关于预付款的规定。

3.2.6 招标人原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

4.验收

（1）履约期满后招标人退还履约保证金。

（2）考核合格的项目,招标人根据采购合同的约定及时向中标单位支付合同款项、退还履约保证金。考核不合格的项目，招标人依据合同相关条款及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标单位在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,招标人将及时报告本级财政部门。

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小微企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年东台市市区建筑装修垃圾处置项目 | 其他未列明行业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。若得分相同，按实施方案得分由高到低排列；实施方案得分也相同则由采购人抽签确定排序。

政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小企业采购，价格将不做相应扣除）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目如不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。 |
| 二 | 设备保障 | 12 | 投标人具备建筑垃圾处理能力所需的设施、设备的： 具有板链运输机的，得2分； 具有大件筛分机，得2分； 具有高弹筛，得2分； 具有风选机，得2分； 具有布袋除尘主机，得2分； 具有干雾抑尘主机，得2分； 提供设备购买的合同复印件、购买发票复印件、实拍照片和设备说明书复印件。（投标时提供上述材料的扫描件，未提供或提供不全的不得分。如为租赁，则需提供租赁合同或租赁意向书。） |
| 三 | 收运及资源化利用方案 | 46 | 收运及资源化利用方案根据投标人的收运及资源化利用方案进行打分，方案应当体现本项目的特点，分析得当、思路清晰、内容完整。 1.供应商对本项目是否了解、重难点分析是否把握精准，评标委员会根据投标人的项目概况方案进行评审： （1）供应商对工作完全了解、重难点分析把握精准的，得8分； （2）供应商对工作较为了解、重难点分析把握较为精准的，得6分； （3）供应商对工作简单了解、重难点分析把握模糊的，得4分； （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 2.评标委员会对供应商投入建筑垃圾处理的设备（破碎、筛选、再生产品生产及产品种类、除杂和环保等）及生产工艺技术情况进行综合评审： （1）设备齐全、处理能力强、生产工艺先进的，得8分； （2）设备能满足基本需求、处理能力尚可，生产工艺一般的，得6分； （3）设备不能满足要求、处理能力不足、生产工艺较为落后的，得4分； （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 3.评标委员会根据供应商提供的资源利用化率方案进行综合评审： （1）产品符合环保要求，资源利用率高，能够对拆建垃圾进行精细化的中高级利用，生产高品质的再生产品的，得8分； （2）产品符合环保要求，资源利用率一般，能够对拆建垃圾进行有效处理，生产再生产品的，得6分； （3）产品符合环保要求，资源利用率低，能够对拆建垃圾进行一般利用，生产再生产品的，得4分； （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 4.评标委员会根据供应商提供的环保方案（含工厂建设、环保措施、噪音、废水废气排放等）进行综合评审： （1）方案切实可行、科学合理，符合环保要求的，得8分。 （2）方案可执行程度一般、较为合理，符合环保要求的，得6分。 （3）方案可执行程度低、合理性不强，符合环保要求的，得4分。 （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 5.评标委员会根据供应商提供的运营管理方案进行综合评审： （1）具备标准化的企业运营管理制度，在日常生产运营方面具有丰富经验和有效措施，能够保障本项目安全、稳定、高效运营的，得7分。 （2）具备基本的企业运营管理制度，在日常生产运营方面具有一定的经验和基本措施，能够保障本项目运营的，得5分。 （3）企业运营管理制度不完备，在日常生产运营方面经验和措施不足，能够保障本项目基本运营的，得3分。 （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 6.评标委员会根据供应商提供的应急方案（节假日，各类恶劣、灾害性天气及突发事情的应急）进行综合评审： （1）方案描述全面、处置及时、应急方案可行的，得7分。 （2）方案描述较为全面、处置时效一般、应急方案可行的，得5分。 （3）方案描述存在不足、处置不及时、应急方案存在漏洞的，得3分。 （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 |
| 四 | 企业实力 | 8 | 1.投标人具有有效期内的工作场所职业病危害因素检测报告的，得2分，本项最多得2分。（投标时提供检测报告扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分） 2.投标人生产的资源化利用产品项目具有环保部门出具的环境影响报告批复或审批意见的得3分，本项最多得3分。（投标时提供证书扫描件，未提供的不得分） 3.投标人具有有效期内的安全生产标准化证书的得3分，本项最多得3分。（投标时提供证书扫描件，未提供的不得分） |
| 五 | 业绩 | 6 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的类似建筑垃圾处置业绩的，有一个得1.5分，最高6分。（需提供合同复印件、增值税发票，未提供或提供不全的不得分） |
| 六 | 再生产品生产、销售方案及能力 | 6 | 评标委员会根据根据投标人提供的再生产品生产、销售方案及能力进行综合评审： （1）方案描述全面、妥善可行，生产及销售能力完善的，得6分。 （2）方案描述较为完整、具有一定的可行性，生产及销售能力一般的，得4分。 （3）方案描述存在疏漏、可行性低，生产及销售能力不足的，得2分。 （4）未提供方案或提供的方案不符合项目要求的不得分。 |
| 七 | 服务承诺 | 2 | 投标人承诺资源化利用率≥90%的，得2分。 |

说明：

（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或补充投标文件。

（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、中小企业声明函（服务）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、投标报价表

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

十二、与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权____________（被授权人的姓名）为我方就编号的      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：法定代表人亲自参加时无需提供法人授权书

七、投标函

致：                       （采购人）

根据贵方编号的 （项目名称） 的招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：（手机号码）

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

八、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2.中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标报价

大写： 圆/吨

小写： （人民币：元/吨）

日期：       年   月   日

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十二、与评审有关的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。