招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0036

项目名称：盐城市行政中心（含信访局）能源费用

托管服务项目

盐城市机关事务管理局

2026年6月

总 目 录

第一章  招标公告………………………………2

第二章  投标人须知……………………………6

第三章  合同文本………………………………22

第四章  采购需求………………………………46

第五章  评标方法与评标标准…………………77

第六章  投标文件格式…………………………82

第一章	招标公告

项目概况

盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目（JSZC-320900-JZCG-G2026-0036）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0036

2.项目名称：盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：8400万元

5.最高限价：8400万元

6.采购需求（简介）：盐城市行政中心（含信访局）建筑单位面积能耗整体处于偏高水平，且当前能源管理系统不健全，建筑用能管理、分析和诊断存在较大困难，存在较大节能降耗空间和潜力。根据中央和省市工作部署和文件要求，拟对盐城市行政中心（含信访局）利用最新能源及信息技术发展成果，推进建筑能效提升工作，实现楼宇单位能耗指标显著降低，以及能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。采购人将按照协议约定向供应商支付能源使用费用，并由供应商负责代缴采购人能源托管期内的电费、水费、汽费用。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：项目托管周期为10年（不含项目建设期，托管周期以项目验收之日起的次月1号起开始计算）

8.本项目（是/否）接受联合体投标：是，联合体成员家数上限为三家。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月22日9点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：盐城市机关事务管理局

单位地址：盐城市世纪大道21号

联系人：赵先生

联系方式：0515-86662414

2.采购代理机构信息

名称：盐城市政府采购中心

地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联系人：顾女士

联系方式：0515-86665092

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士

电话：0515-86665092

第二章	投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间之前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都作出澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心412室，联系电话：0515-69083522。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》中的产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为年度托管费用金额30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章	合同文本

本合同文本为国管局办公室 市场监管总局办公厅发布的《公共机构能源费用托管项目服务合同（示范文本）》，如遇和实际情况有不符之处，双方签订合同时根据实际情况修改。

公共机构能源费用托管项目

服务合同

（示范文本）

国家机关事务管理局

国家市场监督管理总局      制定

二〇二六年    月

使用说明

一、本合同示范文本供公共机构用能单位（ 甲方）就保障自身运转的用能事项与节能服务公司（ 乙方，含全部联合体成员单位）订立能源费用托管项目服务合同时参照使用。

二、甲方、乙方在使用本合同前应仔细阅读本合同全部内容，并可以对本合同内容进行修改、增补或删减，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得违背公序良俗，不得违反政府采购相关规定。

三、本合同示范文本的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定，相关条款中需要约定的内容较多、篇幅较长的，可以调整为合同附件。本合同“□”的部分供甲方、乙方协商选择，共同约定或选择的，在空格处划“√”；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，请保留空格或在空格处划“ ×” , 以示不予选择。

四、本合同示范文本仅适用于公共机构能源费用托管事项；除水、电、燃气、蒸汽、热力等纳入托管范围的能源资源系统发生的运维事项以外，不适用于其他未纳入托管范围的各类系统的运维事项或其他物业事项。

五、本合同及相关附件中涉及的有关术语，其定义如下：

（ 一）合同能源管理：指用能单位和节能服务公司以契约形式约定项目节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供服务，用能单位以合同约定的节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及合理利润的节能服务机制。

（ 二）能源费用托管：指用能单位委托节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、集中供冷、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，用能单位将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等 目的，获取合理的利润的一种合同能源管理形式。

（ 三）能源托管费用：指甲乙双方签订能源费用托管项目服务合同后，根据能源基准确定的甲方（用能单位）支付给乙方（节能服务公司）的能源托管款项。既包括按照托管范围内的能源基准和相应能源资源单价测算得出的能源资源费用，也可包括对托管范围内能源资源系统的运行管理、维修维护等运维费用。

（ 四 ）能源托管期：指乙方向甲方提供能源费用托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

（ 五）乙方新增设备：指本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等设备财产。

（ 六）甲方原有设备：指与项目建设或运行相关的，甲方自有的除乙方新增设备之外的其他所有设备设施及仪器等财产。

合同编号：

公共机构能源费用托管项目服务合同

| 甲方（用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人及手机号码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
| 乙方（节能服务公司，含全部联合体成员单位） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人及手机号码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |

第 1 节  订立依据

1.1 鉴于     年    月    日，甲方对                  能源费用托管项 目（ 以下简称项 目）进行了采购，经评标委员会评审，确定乙方为该项 目中标供应商。

1.2 甲乙双方按照政府采购文件确定的事项，经过平等协商，在真实、充分、全面地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第 2 节  项目概况

2.1 项目托管范围及其具体约定为：

□电费，具体约定如下：                            。

□蒸汽费，具体约定如下：                            。

□燃气费，具体约定如下：                            。

□水费，具体约定如下：

□热力费，具体约定如下：                            。

□纳入托管范围的能源资源系统的运维费，具体约定如下：

。

□其他，具体约定如下：                       。

2.2 项目托管地点、区域、设备、服务的边界范围为：

（ 1 ）                                           。 （2）

……

2.3 项目节能降碳目标为：

□节能量：    ，该目标为□预期性目标/□核心履约目标。

□节能率：    ，该目标为□预期性目标/□核心履约目标。

□降低碳排放量：                      ，□按照《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303—2026） /  □按照        计算。该目标为□预期性目标/□核心履约目标。

□                                     。

……

2.4 本项目预期总投资          万元，上述投资为依据乙方投标书确定的预期性投资。实际投资规模上限由乙方自行控制，能源托管期内的经济效益风险由乙方自行承担。

2.4.1 本项 目 □不设定最低投资额作为核心履约目标 / □乙方实际投资额不低于         万元，其中，项目前期一次性投资不低于       万元，托管期内持续性投资不低于       万元。

2.4.2 本项目投资额的核定方式为：               。

2.5 本项 目能源基准为：               。

2.6 本项目能源托管期为： 托管期为10年 。自项目验收之日起的次月1号进入托管期 。乙方应当在合同签订之日起  240  个自然天内完成集中节能改造，最迟在2027年4月30日前完成验收。甲方场地无法进场施工导致改造滞后的，改造周期相应顺延，不视作乙方违约。通过验收后进入运行管理阶段。

2.7 本项目对托管范围内产生的碳资产、碳排放交易权等额外收益归属的约定为：                         。

2.8 因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权的权益归属的约定为：                         。

2.9  履约保证金

2.9.1乙方需交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（备注：本项目履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金为5%。

2.9.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.9.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.9.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

2.9.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.9.4履约保证金的退还：

2.9.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.9.4.2时间：按合同要求完成节能改造建设并经采购人验收合格后30日内。

2.9.4.3条件：按合同要求完成节能改造建设并经采购人验收合格。

2.9.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.9.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第 3 节  项目实施与运营

3.1 乙方负责托管能源资源系统的节能改造，用以提高能源资源利用效率、降低能源资源支出等费用。

3.2 本项目节能改造方案由             负责编制，并经双方确认。节能改造方案编制内容和要求为：         。

3.3 依据本项 目 □招标文件 /  □乙方投标书，乙方提供的节能改造，主要包括：

| 序号 | 改造地点 | 改造内容 | 设备类型 | 设备数量 | 预计节能量 | 预计降低 二氧化碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

3.4 项目整体验收。

3.4.1 本项目节能改造启动验收的条件为：        。

达到验收条件后，应由          按照如下标准和方式进行本项目节能改造的验收：                             。

验收完成后        应当形成验收报告，验收报告应根据双方确认的项目方案，载明设备质量、安装工艺、开展的节能改造和服务内容、运行状况、服务符合性、改造节能目标是否实现、验收是否合格以及验收时间等内容。

3.4.2 验收不合格的，应当自验收不合格之日书面通知乙方，说明具体不合格事项，并要求乙方在           个工作 日 内完成整改并重新提交验收 ；乙方逾期未整改或整改后验收仍不合格的，甲方有权拒付相应款项直至解除合同，因此产生的全部损失由乙方承担。

3.5 项目验收合格后，乙方开展以下运行管理服务：

□能源资源智能化管理软件等信息化技术服务 ，具体约定为：                                          。

□托管能源资源系统运维服务，界面划分为：           	 , 具体约定为：                            。□                                              。

……

3.5.1 乙方应以全面节能降碳为目标 ，编制托管能源资源系统节能降碳运行策略，经甲方论证同意后实施，协助甲方建立完善节能管理体系。

3.5.2 甲方应积极配合乙方进行建筑的节能运行，并督导物业管理单位等有关单位严格执行。乙方应配合甲方对相关人员开展节能宣传、培训工作，以保证节能降碳目标的实现。

3.6 甲方对托管能源资源系统的供能要求和乙方运行管理服务的质量、方式及响应时间要求为：

（  1 ）                                          。

（2）                                          。

……

3.7 本项目对能耗的计量认定、节能降碳效果评估的范围、方式和频次为：                               。

3.8 资产管理。

3.8.1 甲方原有设备全部归甲方所有。能源托管期内 ，乙方新增设备归乙方所有，甲方享有使用权；能源托管期结束且甲方付清本合同约定的所有款项后，乙方新增设备归甲方所有。在设备所有权移交时，乙方应保证移交的设备正常运行。

3.8.2 能源托管期内，乙方应确保新增设备不被抵押、扣押或查封，也不得对外转让或转移，否则甲方有权要求乙方替换设备并要求乙方赔偿损失。

3.8.3 合同签订之日起       个自然日内，应由甲乙双方对甲方原有设备进行现场盘点，共同签字确认原有设备盘点清单。

3.8.4 合同期满且甲方付清全部应付款项后，双方应对项 目资产进行清点造册，乙方将以下项目资产、档案无偿移交给甲方：

（1）乙方新增设备。

（2）各类管理档案、物料、工具、图纸资料等。

（ 3 ）                                            。

……

移交上述项目资产、档案的期限约定为：              。

3.8.5 乙方应在移交 3.8.4 的资产、档案的同时，一并移交项目运行资料、知识产权许可等。所有移交的内容都应有清单并由甲方签收，全部手续完成后甲乙双方签署托管移交确认书。

3.8.6 合同终止时，乙方应将借用、占用的管理用房、能源系统相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

3.8.7 能源托管期内，乙方新增设备的设备质量问题及维保工作由乙方负责。乙方委托设备生产厂家及其指定的维保厂家以外的第三方机构，负责维保及 日常性维护等工作的，应当书面征得甲方同意。

3.8.8 验收完成后 ， 甲方原有设备因自然老化、达到使用年限发生损失的，责任由甲方自行承担；因乙方使用不当造成设备损失的, 乙方承担相应责任。

双方对设备损失的原因存在争议的，采取以下方式进行技术鉴定：                                        。

3.9 验收完成后，在不影响甲方正常运行的前提下，双方为优化托管方案、提高节能效益，可以对项目进行进一步优化，优化方案的节能降碳效果应当优于原方案，经双方确认后实施。

第 4 节  费用计算与支付

4.1 乙方应按照本合同约定，在能源托管期内协助甲方进行能源资源系统的运行管理，按照本合同约定的托管范围，享有通过托管节省费用的收益 ，承担上述实际能源资源费用超支的风险。

4.2 托管费用为¥              万元(人民币大写：          元整，此价格为暂估价)。实际托管费用在本合同2.5 约定的能源基准基础上，按照乙方投标价                  计算，但双方约定据实结算的部分除外。托管费用还要依据本合同4.3 约定的奖惩方式进行调整。

4.2.1 双方约定，单独安装计量表具、据实结算的费用包括：

（  1 ）                                            。

（2）                                           。

……

4.2.2 能源基准中托管量的后续调整，按照以下方式实施：

□执行《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）附件《能源费用托管合同调整规则指引》。

□其他:                                        。

4.2.3 本项目能源结算价格为：□基准期（年）能源价格/□固定能源价格/□能源托管期内实时能源价格/□加权平均能源价格，加权方式为：                             。

4.2.4 能源价格发生较大变化时，调整方法及其触发条件为：

（1）                                           。（2）                                           。

……

4.2.5 在托管量和能源结算价格调整期间 ，不得因调整幅度未确认而迟延支付原托管费用。

4.3 本项目依据节能降碳效果或节省费用幅度实施奖惩，具体为：

□依据本合同第     条约定的    目标，奖惩方式为：   。 □                                            。

……

4.4 本项目托管费用结算周期为：按照□年度/□季度 /  □月结算。

4.4.1 乙方向甲方开具发票的要求和时限为：

。

4.4.2 甲方向乙方支付托管费用的要求和时限为：

。

4.5 本项目□不由乙方代缴水费、电费等能源资源费用/□由乙方代缴水费、电费等能源资源费用，乙方应按照规定的缴费时间，向收取水费、电费等能源资源费用的公共事业服务单位缴费。

第 5 节  双方的权利与义务

5.1 甲方的权利义务。

5.1.1 有权对乙方履约质量、进度、安全进行监督检查，并提出书面整改意见。

5.1.2 因正常运行需要 ，有权以书面通知的形式对乙方提出项 目范围、边界条件等方面的合理调整建议，双方协商一致后签署补充协议。

5.1.3 乙方出现严重违约或破产、解散、被吊销营业执照等情形时，有权书面通知乙方后单方接管项目现场及设施，并要求乙方在              个工作 日 内移交全部技术资料、钥匙、软件账号密码及运维手册等。

5.1.4 根据项目方案的约定，为乙方或乙方聘请的第三方提供本项目节能改造所需要的资料、数据和现场条件，及时迁移清运纳入改造范围的原有设备设施，并为项 目的改造、维护、运营及检测、维修项目设施设备提供必要的协助。

5.1.5 组织办理需由甲方办理的项目所需的：

□政府许可。

□备案。

□审批文件。

□                   。

……

并协助乙方取得乙方为完成本项目节能改造、运行管理等阶段需自行申请的同类文件。

5.1.6 协助乙方向有关政府机构或组织申请可由乙方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。

5.1.7 与 乙方共同开展或配合双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。

5.1.8 根据项目方案约定进行项目试运行和验收。

5.1.9 能源托管期内，如托管范围内的用能设施或设备发生故障、损坏或丢失，应在获知相应信息后，及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修维护 ，并有义务采取必要措施防止损失扩大。

5.1.10 将与项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时告知乙方或乙方聘请的第三方，并根据需要提供防护用品。

5.1.11 开展节能宣传教育，使本项目相关人员提高节能意识、增长节能知识、增强节能能力。

5.1.12 按照本合同的约定，及时向乙方付款。

5.1.13 为乙方或乙方聘请的第三方现场办公人员提供必要的办公条件。

5.1.14 督导物业管理单位配合乙方执行节能运行策略或节能管理办法，纠正物业管理单位能源资源浪费行为。

5.1.15 协助乙方做好新增用能设备的统计、确认工作。

5.2 乙方的权利义务。

5.2.1 有权拒绝甲方及其员工、关联方的违规指挥、强令冒险作业及超出合同约定的使用方式，并书面记录在案，因此造成的工期延误和额外成本由甲方承担。

5.2.2 按照项目方案约定的技术标准和要求及本合同的约定，按时保质完成本项 目的方案设计、改造、运营以及维护。

5.2.3 根据相关法律法规的要求， 申请除应由甲方申请之外的有关项 目的许可、备案、审批。

5.2.4 协助甲方向有关政府机构或组织申请可由甲方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。

5.2.5 确保其工作人员和聘请的第三方安装和调试相关设备、设施符合国家、行业有关施工管理法律法规和相关技术标准规范要求，以及甲方提出的合理施工、管理要求，遵守甲方制度规定及合理的现场指挥。

5.2.6 对甲方指派的操作人员进行适当的培训 ，以使其能承担必要的操作和设施维护要求。

5.2.7 按照有关规定对设备进行操作、维护和保养、定期作出记录并妥善保存           年，并在甲方合理要求范围内及时提供该记录。

5.2.8 在接到甲方关于项目运行故障的通知后        的时间内做出响应，并根据本合同约定及时完成相关维修或设备更换。

5.2.9 与 甲方共同开展或配合双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。

5.2.10 确保纳入托管范围的能源资源系统及设备的正常安全运行。

5.2.11 建立健全数据安全管理制度，明确数据全生命周期各环节的管理要求；利用互联网等信息网络处理数据的，应当落实甲方及其管理部门明确的网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、密码保护和保密等制度要求。

5.2.12 配合甲方开展节能宣传教育。

第 6 节  合同的变更与解除

6.1 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

6.2 在本合同期内，出现任何需要变更合同内容的客观情形，或一方提出变更合同的合理诉求，双方应重新协商，达成一致后签署补充协议对本合同内容进行变更。

6.3 双方经协商一致可以解除本合同。

6.4 合同提前解除时，如乙方已完成或部分完成节能改造并通过验收，双方约定乙方新增设备的处理方式和补偿方式：

（1 ）                                             。（2）                                               。

……

第 7 节  违约责任

7.1 甲方未按照合同约定向乙方支付款项的，应以欠付款项为基数，自迟延支付之日起至全额支付欠付款项止，按照每 日万分之       的比例向乙方支付违约金。

7.2 除不可抗力、乙方原因外， 甲方违反本合同除7.1约定情形以外的其他义务，尚未构成根本违约的，乙方可向甲方发出提示函，甲方应在       个工作 日 内予以纠正或补救。如甲方逾期未纠正或补救，给乙方造成损失的， 甲方应向乙方赔偿损失，并继续履行合同义务。

7.3 出现以下违约情形的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿实际损失：

（1）                              。 （ 2 ）                                             。

……

7.4 除不可抗力、甲方原因外，乙方未能按照本合同约定的时间和要求达到2.3约定的核心履约目标时，乙方应按照的标准，向甲方支付违约金。

7.5 除不可抗力、甲方原因外，乙方违反除7.4约定情形以外的其他义务，尚未构成根本违约的，甲方有权书面通知乙方整改，要求乙方在         个工作日 内完成整改。如乙方逾期未整改或整改不达标，给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿实际损失，并继续履行合同义务。

7.6 出现以下违约情形的， 甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿实际损失：

（1）乙方连续2个考核周期得分低于75分，经整改仍不达标的，甲方有权解除合同，相关损失由乙方承担。  。 （2） 乙方                                             。

……

7.7 一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，否则不得就扩大的损失请求赔偿。

第 8 节  合同的生效及其他

8.1 甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的对方财务信息、技术信息、经营信息、运营活动、公司计划等信息均为商业秘密，无论本合同是否有效、履行或解除，未经资料和文件提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，也不得自行或许可任何第三方使用。但甲方因法律法规规定，负有公开、报备、披露等职责，或双方依据纪检监察、巡视巡察、审计、财政、国有资产、档案等有权机关履职要求，需配合调阅、报送、移交、公示相关资料的，不视为违反保密约定。一方依法履行上述职责前，应当在法律法规允许的范围内尽量提前告知另一方。

8.2 甲乙双方在本合同订立、履行、变更、解除及终止全过程中，如因业务往来接触、知悉或掌握属于国家秘密范畴的信息、资料、文件、数据等内容，双方均应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规、规章的强制性规定，全面履行法定保密义务。任何一方不得非法获取、记录、复制、存储、传递、泄露国家秘密，不得擅自向境内外任何机构、组织或个人提供国家秘密相关信息，亦不得利用所掌握的国家秘密谋取不正当利益。

8.3 除本合同约定外，合同双方不得基于任何原因和 目的向合同另一方及其经办人员或相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于中介费、财务顾问费、咨询服务费、资金安排费、明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。甲方合作的第三方不得以甲方名义或以与甲方合作、为甲方提供服务等理由向乙方或其他第三方收受其他费用。如乙方发现存在上述行为，可向           部门举报（举报方式为：                       ），甲方有义务对举报人信息严格保密。

8.4 乙方应保证所供设备、技术及工作成果不侵犯任何第三方知识产权；若发生第三方侵权索赔，乙方应承担全部责任。

8.5 本框架协议项下的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但不包括一方资金短缺的事实，不包括项目所在地气温变化或能源结算价格调整的事实。

受不可抗力影响的一方应当及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻给对方造成的损失，在提供不可抗力证明材料后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同的，应当及时通知对方，并在        日 内向对方提供发生不可抗力的证明材料。

8.6 合同履行期间，如因国家、地方出台新法律、法规、强制性政策、行业监督新规，或行政主管部门政策重大调整，包括但不限于征收、征用、行政命令变更等，导致本合同全部或部分无法继续履行的，双方应本着公平原则重新协商。

8.7 因本合同的履行、解释、违约、终止、效力等引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成时采取以下方式解决：

□依法向            人民法院提起诉讼 /  □向           仲裁委员会申请仲裁。

8.8  送达。

8.8.1 双方在本合同中填写的通讯地址（含传真地址）均为有效送达地址。凡涉及本合同权利义务的所有通知、协议、函件、凭证、法律文书等，均应以书面形式作出，并仅可通过专人递交、邮寄、传真方式进行送达，其他形式不具备同等法律效力。

8.8.2 当合同一方的送达地址发生变更后 ，应在变更发生之日起       个工作 日 内书面通知合同其他方。因提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知合同其他方，导致相关文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，相关文书留在该地址之日为送达之 日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之 日。

8.8.3 前述送达适用范围包括合同履行、合同终止等非诉阶段和诉讼程序。

8.9 保险。

8.9.1 甲 乙双方约定 □不针对本项目额外购买保险 /□按以下方式购买保险:                           。

8.9.2 甲乙双方应协商避免重复投保 ，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项 目、财产和人员的投保情况。

8.10 本合同附件，以及以下文件材料为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力：

□乙方联合体各方签署的关于本项目约定联合体成员之间责任义务的合同。

□                                      。

……

8.10.1 组成本合同的多个文件优先适用顺序为：

（ 1 ）                                             。 （2）                                              。

……

8.11 本合同经甲乙双方法定代表人或由其授权的委托代理人签名并加盖单位公章后生效。本合同正本一式       份，双方各执       份，副本一式       份，双方各执       份，具有同等法律效力。

8.12 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

（ 以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人 /  委托代理人（签名）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人 /  委托代理人（签名）：

日期：

附件

能源费用托管合同调整规则指引

所有托管项目需针对易发生变化的边界条件编制对应托管费用调整规则，调整规则包括通用类、其他类、特殊行业专用类和能源站等四种。

一、通用类

所有托管项目均应明确以下调整规则：

（1）空调用电调整规则；

（2）室外温度变化调整规则；

（3）室外天气修正参数Kcool。

提供本项目所在地区室外气象参数的原始数据作为基准。

根据合同签订前一年的日平均气温，获得空调度日数CDD26如下。若改造后全年室外温度有较大上升并影响项目整体节能表现，应考虑空调度日数对能源基准及相应节能量的影响。按照计量与验证方法所述天气情况对节能量的影响，分别确认调整后的能源基准和节能量。

合同签订前一年全年空调度日数：

CDDBaseline（CDD26）=       ℃•d

CDD26——空调度日数：根据GB 50189，建筑节能综合指标限值中的耗冷量指标（qc）和空调年耗电量（Ec）是根据建筑所在地的空调度日数（CDD26）确定的。空调度日数的计算为：一年中当某天室外日平均温度高于26℃时，将高于26℃的度数乘以一天，再将此乘积累加。

利用全年的空调度日数对制冷站总能源基准中受室外天气变化影响的那部分能源基准进行修正。

制冷调整系数Kcool=（CDD202×/CDDbaseline）

例：若2024年空调度日数如下。

| 2023年基准空调度日数 | 2024年空调度日数 |
| --- | --- |
| CDDbaseline（CDD26） | CDD2024（CDD26） |
| 156 | 163 |

则：制冷调整系数Kcool=（CDD2024/CDDbaseline）=（163/156）=1.047。

（一）空调设备电耗调整规则

1.空调面积变化调整规则

以合同签订时的空调面积为基准。若当年制冷站负担的空调面积有所增加或减少，应根据制冷站负担的空调面积进行修正，计算当年新增或减少面积占改造前建筑面积的比例，并按此比例调整相应能源基准及相应节能量。

空调面积调整系数KA＝Aafter/Abefore

式中：

Aafter——改造后建筑（空调）面积；

Abefore——改造前建筑（空调）面积，为××㎡。

2.常驻人员数变化调整规则

根据用能单位提供的常驻人员数量作为基准。若托管期内常驻人员总数变化，应根据常驻人员数的增加进行相应修正，计算新的常驻人员数和改造前常驻人员数基准比例，并按此比例调整相应能源基准及相应节能量。

常驻人员调整系数KP＝Pafter/Pbefore

式中：

Pafter——改造后常驻人员数；

Pbefore——改造前常驻人员数，为××人。

3.空调正常工作时间变化调整规则

本大楼正常工作时间为周一至周五，每天××点到××点。若大楼办公区域功能发生改变导致正常工作时间延长，应按照工作时间延长相应调整能源基准及节能量。

4.空调设备容量变化调整规则

新风及空调机组设备按照托管前确定的清单为准。如果未来发生设备的扩容或者变更等情况，应由双方协商重新根据实际情况调整电耗基准和节能量。

新风及空调机组如由于使用需求的变化（例如加班等或者其他不可控因素）导致的明显延长，双方协商重新确定电耗基准。

空调柜机及新风机的数量及设备清单见可研报告，其他设备见前文，未列设备参见竣工图和设备清单。

若当前主要设备和系统（以合同正文和附件中所述为准）发生改变，或部分系统实施升级改造、扩建（例如照明系统和数据中心的空调系统等），双方应重新评估计算电耗基准，重新约定担保的节能量。

恒温恒湿空调设备以托管前设备为基准。在托管期内，涉及数据机房的改动均需提前通知节能服务公司。由于数据机房功能变化、设备增加等导致的恒温恒湿设备的扩容或者改造等一切变化，影响电耗基准和节能量时，双方需重新协商电耗基准。

5.建筑用能变化导致空调负荷变化调整规则

由于以上第1条~第4条发生调整，应对制冷站能源基准进行调整。改造前一年制冷站能源基准数据Echiller⁃base0：

| ××××年 | 2023年 |
| --- | --- |
| 制冷站用电量（万kWh） | ×× |

托管后将增加多功能电表计量制冷站电量。实时记录，并逐月统计，由于上面多种因素所引起的制冷站基准能耗及总电耗基准变化按如下公式进行调整：

Echiller⁃base=KA×Kcool×KP×KI×Echiller⁃base0

式中：

Echiller⁃base0——制冷站用电量基准（基于合同签订前一年全年统计数据），为××万kWh；

Echiller⁃base——修正后制冷站用电量基准；

KA——空调面积修正系数；

Kcool——室外天气修正系数；

KP——常驻人员修正系数；

KI——其他修正系数。

如果偏差<±1%时，暂不修正，当累计偏差≥±1%时统一修正。相关的修正参数计算方法详见前文。当实际运行时上述条件发生变化时，按照规定的修正方法予以修正。

（二）一般用电设备电耗调整规则

1.一般用电设备能耗调整规则

双方以“可研报告”及登记造册的设备清单（合同签订 12 个月以前）为基准，托管电量根据实际增加设备的使用耗电情况及时进行调整。用能单位添加或减少用电设备前，应事先书面告知乙方；因用电设备增减而引起的预测年耗电量的累积总和在年托管基准电量 1% 以内，乙方进行必要的记录核实，托管电量基准不予调整；因用电设备增减而引起的预测年耗电量累积超过年托管基准电量 1% 以上的，在添加设备的次月，年托管电量和月托管电量按预测用电量进行相应的增加或减少。

2.新增设备统计起始时间

新增设备统计从合同签订前 12 个月开始计算，按照设备新增的具体时间计算设备电耗增加情况。

3.新增电耗计算方法

增减用电设备的预测年用电量按下式计算：

调整设备用月电量=∑=0（Ni×Q×H）

调整设备用年电量=12×∑=0（Ni×Q×H）

托管月电量＝基准月电量+调整设备月用电量

托管年电量＝基准年电量+调整设备年用电量

式中：

Ni——添加或减少的第 i 类用电设备功率（kW），i∝（1~n）；

Q——添加或减少的第 i 类用电设备数量（台）；

H——添加或减少的第 i 类用电设备月运行时间（小时）。

（三）托管电量调整触发条件

用能单位添加或减少用电设备前，应事先书面告知乙方；因用电设备增减而引起的预测年耗电量的累积总和在年托管基准电量 1% 以内，乙方进行必要的记录核实，托管电量基准不予调整；因用电设备增减而引起的预测年耗电量累积超过年托管基准电量1%以上的，在添加设备的次月，年托管电量和月托管电量按预测用电量进行相应的增加或减少。

（四）托管电量调整的确认办法

1.甲方应定期将设备增减情况及上述使用规律变动情况通知乙方。

2.乙方应按上述要求及时收集影响托管电量调整的各种因素，编写托管电量调整清单，并报甲方审核。

3.原则上甲方应在一个月内完成审核、确认托管电量调整清单。

4.甲乙双方不再另行签订托管电量调整的补充协议。

（五）托管电价调整办法

1.托管电价以当期物价部门或电力部门颁布的执行电价为准。

2.甲乙双方应及时告知对方电价变动情况，乙方负责编写因电价变动引起的托管电费调整清单（或与托管电量调整清单一同编制），并报甲方主管部门审核。

3.原则上甲方主管部门应在两周内完成审核、确认托管电费调整清单。

4.甲乙双方不再另行签订托管电价调整的补充协议。

（六）托管电价调整时间

托管电量每季度调整一次（或双方协商的时间、周期），对发生在调整日之前的调整电量按照以上调整办法采取多退少补一次性调整，发生在调整日之后的电量按照调整后的基准电量进行结算。

二、其他类

不同托管项目可结合具体情况选择性增加以下调整规则：

（一）电磁厨房电耗调整规则

1.对于已安装计量电表的，可按电磁厨房设备实际用电量进行调整。

2.如未安装计量电表，电磁厨房增减用电设备的预测年用电量按下式计算：

调整设备用月电量=∑=0（Ni×Q×H）

调整设备用年电量=12×∑=0（Ni×Q×H）

托管月电量＝基准月电量+调整设备月用电量

托管年电量＝基准年电量+调整设备年用电量

式中：

Ni——添加或减少的第 i 类电磁厨房设备功率（kW），i∝（1~n）；

Q——添加或减少的第 i 类电磁厨房设备数量（台）；

H——添加或减少的第 i 类电磁厨房设备月运行时间（小时）。

（二）充电桩电耗调整规则

1.对于已安装计量电表的，可按充电桩实际用电量进行调整。

2.如未安装计量电表，充电桩增减用电设备的预测年用电量按下式计算：

调整设备用月电量=∑=0（Ni×Q×H）

调整设备用年电量=12×∑=0（Ni×Q×H）

托管月电量＝基准月电量+调整设备月用电量

托管年电量＝基准年电量+调整设备年用电量

式中：

Ni——添加或减少的第 i 类充电桩设备功率（kW），i∝（1~n）；

Q——添加或减少的第 i 类充电桩设备数量（台）；

H——添加或减少的第 i 类充电桩设备月运行时间（小时）。

（三）商业用电调整规则

1.对于已安装计量电表的，可按商业实际用电量进行调整。

2.如未安装计量电表，以合同签订时的商业面积为基准。若当年商业建筑面积有所增加或减少，应根据商业建筑面积进行修正，计算当年新增或减少面积占改造前商业建筑面积的比例，并按此比例调整相应能源基准。

改造后建筑能源基准E商业after＝E商业before×Cafter/Cbefore

式中：

Cafter——改造后商业面积；

Cbefore——改造前商业面积，为××㎡；

E商业after——改造后商业部分能源基准；

E商业before——改造前商业部分能源基准，为××kWh。

（四）大型项目施工与其他临时用能调整规则

对于单独由配电房敷设电缆的大型施工用电或其他临时用电，由甲方负责加装计量电表，按实结算。

（五）历史能耗数据失真导致托管基准偏差

如合同期内发现合同签订前甲方提供的历史能耗数据失真，双方应根据实际偏差情况对后续托管基准进行协商修正，同时对历史托管费用进行多退少补。

（六）历史空调问题修复等引起电耗增加

如合同期内发现改造对空调问题修复等引起电耗增加，乙方按对应能源费用增加情况要求服务费用增加。

（七）增加投资引起的服务费用调整

甲方可以根据需求要求乙方增加投资改造内容，乙方按投资收益要求引起的服务费用增加。

（八）增加服务内容引起的服务费用调整

甲方可以根据需求要求乙方增加如运营值守、维修维保等其他综合服务的内容，乙方按服务内容增加收取的服务费用。

（九）燃气、水、蒸汽、热水等其他用能托管调整规则

对根据实际计量的燃气、水、蒸汽、热水等其他能源进行按实调整，按相对固定基准托管的其他用能则参照用电调整规则执行。

（十）其他因素导致改造节能效果受影响引起的费用调整

如因非乙方原因导致改造节能效果受影响，双方综合评估影响原因和节费量减少数额，协商对托管基准进行调整。

三、特殊行业专用类（以医院为例）

特殊行业托管项目宜结合项目情况明确以下专用调整规则：

（一）建筑行业专用调整规则

1.建筑床位数发生变化调整规则

以核定的床位数2500张为基数，当核定床位数变化导致能耗增减，双方协商重新调整确认托管费用基准。

2.大型用电设备增减用电调整规则

（1）大型用电设备

大型用电设备指运行功率较大（≥3kW），需单独由配电房敷设电缆的用电设备，例如热泵主机、多联机、冷水机组、电热水锅炉、CT机、核磁共振仪等。

（2）大型用电设备增减用电调整规则

双方以医疗区××××年××月××日—××××年××月××日累计用电量×××kWh为电量托管基准。截至××××年××月，托管期内，每年根据实际增减大型用电设备的用电进行结算调整。

××××年××月至合同签订日，用能单位添加的大型用电设备，需加装计量电表，从合同签订日开始计量用电设备的年耗电量（年耗电量=计量电表日均用电量×投入使用天数）。

合同签订日之后，用能单位添加或减少大型用电设备前，应事先书面告知乙方新增用电设备及电缆电源取电位置，乙方进行必要核实，新增用电设备新敷设电缆需由甲方加装计量电表，通电当日起开始计量新增设备用电量（由双方确认），托管电量按电表实际计量读数进行相应的调增。针对大型用电设备的退出，如相应的配电回路已加装计量电表，根据前一年同期抄表数据进行调减；如未加装计量电表，退出前甲方需提前至少一个月告知乙方加装计量电表，根据计量读数进行全年的托管电量调减计算，最终调减电量需经双方确认（年耗电量=计量电表日均用电量×投入使用天数）。

3.新建大楼投用或装修楼栋退出调整规则

考虑未来合同期内可能会有更多的新建大楼投用，一旦新大楼投入使用，建筑总电费会出现逐渐攀升。因此，在新建大楼电量趋于稳定之前，按实际发生电费进行托管，需对新建大楼配电支路上加装分项计量电表，实时计量新建大楼的电耗。

假定合同期内对应月份基准托管费用为 A 万元，当月新建大楼配电支路实际发生电费（由新建大楼配电支路分项计量电表计量）为 B 万元，则该月托管费用为A+B。

医疗区托管范围内的部分楼栋因设备设施老旧，需全楼退出进行翻新，从退出当月至托管年末止，需将该楼栋相应的用电量进行调减结算（对装修退出前一年同期抄表数据进行调减结算），下一个合同年基准能源量需将该楼栋的基准电量（以装修退出前一年总用电量为基准电量）扣减。翻新楼栋投用后电量未趋于稳定的，按实际发生电费进行托管，需对装修楼栋配电支路加装分项计量电表，实时计量大楼的电耗。

4.用能区域功能发生重大变更

合同期内医疗区部分用能区域功能会发生重大调整，例如，宿舍功能调整为办公区、实验室及住院病房，部分空置房间重新投用，部分房间装修退出使用等，会导致该楼栋用电量变化，相应调整规则如下：

（1）当用能区域功能重大调整导致其所在楼栋年用电量变化率低于5%（与调整前半年所在楼栋半年总用电量进行对比），托管电量不做调整。

（2）当用能区域功能重大调整导致其所在楼栋年用电量变化率（调整前一年所在楼栋年总用电量进行对比）高于5%，以调整前一年楼栋年总用电量为基准值，按实结算，多退少补。例如用能区域功能调整前一年所在楼栋年总用电量为A万kWh，功能变更当年及以后的年实际发生电量为B万kWh，且│B-A│/A≥5%，则年托管电量调整电量为B-A。

（二）数据机房专用调整规则

1.机房设备实际电量发生变化对应的托管基准调整规则

考虑未来合同期内可能会有机房设备增加或退出，数据机房电费会出现波动。因此，在机房设备用电趋于稳定之前，按实际发生电费进行托管，需对机房设备配电支路上加装分项计量电表，实时计量机房设备的电耗，并对该部分电费按实结算。

2.机房设备实际电量发生变化引起空调负荷变化对应的托管基准调整规则

机房设备用电变化的同时会引起空调负荷变化，从而导致空调用电发生变化，该部分用电变化量按机房设备电耗变化量和双方约定的基准 PUE 值进行测算，多退少补。

ΔTn=ΔW×PUEn

式中：

ΔTn——空调用电变化对应托管基准调整值；

ΔW——机房设备用电变化量；

PUEn——双方约定的基准PUE值。

四、能源站

空调冷量、采暖热量、热水热量、蒸汽用量（不含采暖和热水）等能源站能源用量与舒适品质、天气状况、用能面积、用能时间等有很大关系，为更好向用户提供能源服务，减少因用户客观能源需求量变化而带来的影响，实现公平公正的多退少补，双方约定，当能源站能源用量发生变化时，参考如下规则进行调整：

（1）确定能源站能源单耗（空调冷量、采暖热量、热水热量、蒸汽用量）A1、A2、A3、A4

输出：能源站安装冷热量表，分别记录输出冷热量B1、B2、B3、B4（包含空调输出冷量、采暖输出热量、热水输出热量、蒸汽输出量）。

输入：能源站安装计量表具，分别记录消耗量为C1、C2、C3、C4。

采样周期：具备计量条件之日起第一个完整年。

能源单耗A1=C1/B1，A2=C2/B2，A3=C3/B3，A4=C4/B4。

（2）能源站能源用量基准

能源站能源用量（空调冷量、采暖热量、热水热量、蒸汽用量）基准D1、D2、D3、D4为能量表计具备计量条件之日起第一个完整年数据。

（3）能源站能源费用调整

当用能需求发生显著变化时（年实际用能量比基准年用能量增加或减少幅度超过5%），对能源托管费用进行调整，具体如下：

能源站费用调整：改造后年实际能源用量（空调冷量、采暖热量、热水热量、蒸汽用量）若为E1、E2、E3、E4，则计算公式如下：

能源站调整费=（E1-D1）×A1×当年平均能源单价+（E2-D2）×A2×当年平均能源单价+（E3-D3）×A3×当年平均能源单价+（E4-D4）×A4×当年平均能源单价。若能源用量发生较大变化（幅度超过20%），双方可以签订补充协议进行协商约定。

第四章	采购需求

项目属性：服务类

一、采购标的

1.项目名称：盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目

2.预算金额：8400万元

3.最高限价：8400万元

4.采购项目概况（简介）：盐城市行政中心（含信访局）建筑单位面积能耗整体处于偏高水平，且当前能源管理系统不健全，建筑用能管理、分析和诊断存在系统性不够等问题，存在较大节能降耗空间和潜力。根据中央和省市工作部署和文件要求，拟对盐城市行政中心（含信访局）利用最新能源及信息技术发展成果，推进建筑能效提升工作，实现楼宇单位能耗指标显著降低，以及能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。采购人将按照协议约定向供应商支付能源使用费用，并由供应商负责代缴采购人能源托管期内的电费、水费、蒸汽费用。

5.合同履行期限：在合同签订之日起240天内完成本项目的方案设计、建设及验收，最迟在2027年4月30日前完成验收（含试运行）。自项目验收之日起的次月1号进入托管期，托管年限10年。建设期内所有涉及改造产品质量及服务问题由中标方承担。

6.是/否接受联合体投标：接受；

接受联合体的还需填报对联合体组成的要求和数量：联合体成员总数上限为三家。

二、商务要求

（一）项目概况

盐城市行政中心办公区域包括办公大楼、地下人防、外围道路、广场、绿化及景观河等，市行政中心办公大楼（含市信访局）建筑面积104450.97㎡。市行政中心办公大楼地上25层，地下1层，两个裙楼各5层，建筑面积100860.1㎡。盐城市信访局位于盐南高新区聚龙路8号，建筑于2005年竣工入驻，建筑面积约3590.87㎡，建筑层高4层。对盐城市行政中心（含市信访局）能源系统改造，提升盐城市行政中心（含信访局）能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

（二）采购需求一览表

| 采购 内容 | 数量 | 改造期限 | 托管期限 | 能源托管费用 最高限价 （人民币万元） | 能源托管基准量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目 | 1项 | 240天 | 10年 | 8400 | 详见“（三）能源托管基准” |

托管服务范围包含：水电汽能源费用托收、综合智慧能源管控平台建设、综合节能改造、运行维护服务、以及数据资产、碳资产、市场化售电等衍生服务。

（三）能源托管基准

根据第三方机构针对本项目出具的能源审计报告及专家论证意见，本项目基准值如下：

1. 自来水基准费用：基准期用水量52,573吨/年×3.15元/吨= 165,605元/年；

2. 电力基准费用：基准期电力消费量6,637,699 kWh/年×0.7064 元/kWh=4,688,871元/年；（基准期电力消费量含年度光伏发电量17,917 kWh、行政中心及信访局充电桩总耗电量966532kWh、信息中心总耗电量1,034,931kWh、食堂电耗 424,198 kWh、城市运行驾驶舱能耗232321kWh）

3. 蒸汽基准费用：基准期蒸汽消费量9,337.7吨/年×214.3元/吨=2,001,069.11元/年；

4. 运行维护服务费：160万元/年。

（四）投标报价方式

投标人应按投标月度分项报价表格式填写报价，评审时以投标总价计算价格分。

投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的提供、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括托管期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

（五）付款条件（进度和方式）

1.托管费用支付年限为10年，合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，支付年度托管费用金额30%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购人可不支付预付款）。支付标准为每年按月支付12次，中标人应于次月向采购人开具上月能源托管费用的合法发票。自发票送达采购人后10个工作日内，采购人向中标人支付该月能源托管费。（如遇财政年终关账结算等情况，支付时间适当延迟），采购人向中标人支付的月度结算金额=托管基准表中对应的月度基准值*合同约定能源单价+运行维护服务费/12，合同约定能源单价：

| 类别 | 合同约定能源单价 |
| --- | --- |
| 电 | 当期江苏省电力有限公司每月官方公布的代理购电含税电价，如当期采购人有市场化售电，则按照售电协议约定价格 |
| 蒸汽 | 当期蒸汽供应机构应收含税单价 |
| 城市供水 | 当期水务机构应收含税单价 |
| 运行维护服务费 | 以投标人投标报价为准 |

2.向供电、蒸汽、水务等机构交纳的能源费，根据项目当地的实际情况，已包含于托管费用中由中标人代为支付，中标人开具相应金额的能源费用发票给采购人。

如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给采购人。

3.合同约定的节能改造范围以外的供能和用能设备的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内（中标人托管期内申请自行改造的设备除外），列入采购人的固定资产投资计划，由采购人另行承担。合同约定的节能改造范围以内、中标人投资的供能和用能设备，日常维修保养费用由中标人承担。

4.综合节能率超出部分的节能收益，由采购人及中标人按照投标人承诺比例分享，自项目进入托管期起每12个月结算壹次，该费用自托管费中进行结算。综合节能率超出部分的节能收益计算方式为：（年度实际节能量-投标文件目标节能量）×合同约定能源单价×分享比例，年度实际节电量、投标文件目标节能量、投标文件基准值不包含边界外用能。

5.上述能源托管用量由中标人包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为中标人的合理利润。

三、服务内容及要求

（一）能源费用缴纳

采购人按月支付能源托管费用给中标单位，中标单位负责水电汽费用的按时缴纳（每月一次）。

（二）综合智慧能源管控平台建设

利用物联网、大数据、人工智能技术，通过构建行政中心综合智慧能源管控平台，实时采集能耗数据、设备设施运行数据、能源消费行为数据，并对采集的数据进行分析、评估、建模，通过AI算法优化控制设备的运行，确保在满足正常办公需求的前提下，减少或避免能源浪费，最高效使用能源，实现智慧化运营。平台建设具体要求参见技术要求部分。

（三）综合节能改造

1、计量和控制

投标人在现场安装能源计量和控制设备，实现用电计量、用水计量、公共照明回路控制、开水器控制、空调末端控制、冷热源机房控制等内容，具体要求参见技术要求章节。

2、设备更新改造

投标人需根据行政中心供能系统和用能系统实际情况，实施包括：绿色照明替换、暖通空调设备更新等一系列综合节能改造，降低整体能源消耗。投标人需紧跟市场相关节能设备和技术的迭代更新，选择技术先进、稳定可靠的主流节能技术产品，促进行政中心持续保持高能效水平。

3、具体建设内容及投入要求

投标人需承诺节能改造项目建设期内总投入金额不低于总托管金额的17%，在节能改造项目建设期验收时提供审计单位出具的审计报告等佐证材料（供应商作出相关承诺函，承诺函格式自拟，加盖供应商公章），改造工作内容项包括但不限于以下内容，具体改造数量及方案由投标人自行勘测确定：

| 序号 | 改造项 | 技改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合智慧能源管控平台 | 建设行政中心综合智慧能源管控平台，实时计量能源数据，对重点用能系统进行能源管控，实现智慧化运营 |
| 2 | 中央空调系统改造 | 将4台溴化锂主机更换为3台冷机（制冷量600RT） |
| 3 |  | 冷却塔更换 |
| 4 |  | 更换4台板换 |
| 5 |  | 冷水泵更换 |
| 6 |  | 冷却泵更换 |
| 7 |  | 中央空调系统运行必要的配电更新改造 |
| 8 |  | 机房、值班室设施设备装修及改造更新，达到可参观学习标准。 |
| 9 | 中央空调系统改造 | 原主机拆除（遵照采购人固定资产回收相关规定） |
| 10 |  | 基础及结构改造施工 |
| 11 |  | 增加主机通讯网关、能效平衡柜，变频控制柜及各种阀门传感器，搭建一套中央空调群控管理系统，根据气候特性和实际用能需求，优化中央空调运行 |
| 12 | 多联机空调管控改造 | 新增约69套多联机空调控制网关，并纳入综合智慧能源管控平台系统，实现集中管控 |
| 14 | 中央空调风机盘管末端改造 | 对行政中心全区域范围内的约800台中央空调风机盘管末端进行更换，并纳入综合智慧能源管控平台系统，实现集中管控 |
| 15 | 分体空调管控改造 | 将建筑内约100套分体空调接入综合智慧能源管控平台系统，实现集中管控 |
| 13 | 生活热水设备管控改造 | 对48套生活饮用水设备安装时控器，减少非工作时间能耗 |
| 16 | 综合智慧能源管控平台建设 | 将既有的电表和水表更换或对接至综合智慧能源管控平台系统，不合理的计量回路进行优化完善调整并实现集中监管。 |
| 17 | 精细化管理、人员运维、维修 | 10年内，提供运行维护保养服务，持续强化设备管理和能源管理职能。 |
| 18 | 实现项目碳排监测 | 针对本项目，综合智慧能源管控平台需具备本项目碳排监测功能，能源管理负责人要针对碳排考核任务，做好分析预警工作。 |

相关说明：

（1）投标人在合同期限内仅拥有投标人所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权归采购人所有。

（2）投标人应持续提高项目整体能效水平，提升能源使用效率，在采购人同意的情况下，不断进行节能改造设备投入。

（3）在合同期限内，投标人投入改造设备的定期维护、保养工作以及因维护保养及故障维修等所产生的费用由投标人承担，投标人应对采购人的管理班组进行日常操作、保养培训。采购人负责投标人投入改造设备的日常操作、保养并承担因采购人原因产生的故障维修费用；采购人原设施的日常操作、维护、保养工作仍由采购人负责，维护保养及故障维修所产生的费用仍由采购人承担。

（4）合同期满后，中标人投入本项目财产的所有权应无偿移交给采购人，移交时，中标人应保障本项目管理所涉设备设施工况优良且正常运行，并同时移交本项目继续运行所必需的资料。如本项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和相关知识产权的授权，中标人应无偿向采购人提供。

（5）在合同期限内，市场化售电、虚拟电厂、数据资产等新型业务收益归中标人所有。

（四）运营服务管理

中标人应组建本地化服务团队通过聚合资源、统筹规划，制定完备的用能管理制度和运营服务制度，开展精细化能源管理。中标人须承诺安排不少于2名专业能效管家驻场开展日常运行保障和管理工作，且服务期内确保运维工作需满足国家相关行业规定和标准。（供应商作出相关承诺函，承诺函格式自拟，加盖供应商公章）。对投入改造的软硬件产品进行维护，确保综合智慧能源管控平台安全、可靠运行，并优化运行管控策略，按季度提供运行分析报告。

运营服务管理的要求为：

（1）通过专业化服务，助力客户实现可持续性绿色发展；

（2）通过高品质运维实现既定管理节能收益；

（3）响应及时，保证能源管理“一张网”平台和节能改造设备完好；

（4）充分利用AI等技术实现弹性管控，不能以牺牲业主基本用能需求为代价实现节能；

（5）行使好能源管家职能，与业主良性互动，定期提交各类用能报告。

投标方应根据上述基本要求并结合项目实际情况制定精细化运营服务方案，通过标准化和信息化融合的技术体系实现高品质运营服务管理。

1、基础服务内容及范围

| 序号 | 类型 | 服务范围 | 采购人服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常用能精细化管理 | 人员保证 | 派驻能效管家，持续开展客户低碳及节能管理规范要求的日常工作及运行保障和管理工作，且服务期内确保运维工作需满足国家相关行业规定和标准。派驻人员在人员数量、运行保障、技术服务、节能管理等方面需要持续满足项目因人员、用能需求、用能方式发生变化而产生的需求。 |
| 2 | 能源综合监管平台 | 软件系统及服务器 | 构成此智能化系统的所有服务器、网络、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级 |
| 3 | 网络链路 | 能源综合监管平台及相应硬件、通讯设施 | 保障设备设施实时在线，网络链路不间断。 |
| 4 | 设施设备 | 本项目更换的灯具、计量监测、自动化控制等设施设备 | 1、定期巡检维护保养 2、及时提供损坏设备的备品备件并进行维修 3、及时进行设备接入系统平台的调试工作 |
| 5 | 大型机电设备 | 本项目加装或更换的大型机电设备 | 1、定期巡检维护保养 2、及时对异常、故障、损坏设备进行维修维护 3、必要时及时邀请生产厂家或专业第三方机构进行维修维护保养。 |
| 6 | 配变电系统 | 本项目加装或更换的配电变系统 | 1、定期巡检维护保养 2、及时对异常、故障、损坏设备进行维修维护 3、必要时及时邀请生产厂家或专业第三方机构进行维修维护保养。 |

2、能源管理服务内容

| 序号 | 类别 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源分析服务 | 根据能源综合监管平台 1、对客户进行用能设备能耗分析、区域用能分析 2、形成能源分析报告，并汇报给主管部门 |
| 2 | 系统维护服务 | 保障能源综合监管平台系统正常运行，设备在线率95%以上，重点计量设备全部在线 |
| 3 | 设备运行优化服务 | 1、根据设备或区域用能分析，在满足客户正常用能需求情况下，提供专业节能技术建议及意见，关闭或优化相应用能设备运行，保障设备高效率运行 2、积极响应低碳生活，办公区域空调夏季室内温度不低于26℃、冬季室内温度不高于20℃ |
| 4 | 违禁设备管理服务 | 根据相应安全管理条例，严禁办公区域的小太阳、取暖器、电磁炉等有安全隐患的设备使用 |
| 5 | 巡检服务 | 1、非必要浪费，可随手关闭情况，则与管理部门沟通确认后，物业单位进行关闭操作 2、及时发现设备损坏、故障或有安全隐患设备的情况，并上报管理部门进行维修作 |
| 6 | 节能宣传管理服务 | 积极配合管理部门各类节能管理及节能宣传工作，低碳生活，从我做起 |
| 7 | 其他服务 | 根据客户节能管理制度，积极配合节能管理服务工作 |

3、服务要求：

供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于20℃的条件。

供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不高于26℃的条件。

服务人员：驻场人员数量至少2人。

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：（1）空调集中供冷时间拟为5月15日至10月15日（如采购人另行规定，则以采购人需求为准）。

空调集中供冷开始条件：室外最高气温连续3天＞28℃或当天≥30℃时；

空调集中供冷结束条件：室外最高气温连续3天＜24℃或当天＜22℃；

（2）空调集中供暖时间拟为11月15日至次年3月15日（如采购人另行规定，则以采购人需求为准）。

空调集中供暖开始条件：室外最低气温连续3天＜12℃或当天≤10℃时；

空调集中供暖结束条件：室外最低气温连续3天＞10℃或当天＞12℃；

详见运营服务考核管理办法

附：盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务考核管理办法

1、考评目标：为规范盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务全流程管理，明确服务标准、考核要求与履约责任，保障楼宇用能安全、高效、节能、稳定运行，依据公共机构节能相关规定及项目合同约定，制定本办法。

2、考评部门：盐城市机关事务管理局

3、考评办法：采用百分制，具体考评内容详见《盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务考核评价表》，每半年对服务方开展1次正式考核，通过现场检查、不定期抽查、人员询问、征求各入驻单位意见建议等方式开展考核，对服务过程中不符合考核要求的事项，按考核评价表对应标准扣分。每年度开展2次入驻单位满意度调查，不定期抽查服务人员到岗、设备运行、能耗管控等情况，一个合同周期内，每半年依据考核评价标准得出半年度综合得分，全年2次考核的平均分为年度考核综合得分。

4、评判标准与处理措施：采用考评扣分制，满分100分，考核得分85分（含）以上为优秀；85分以下至75分（含）为合格；75分以下为不合格。半年度考核不合格的：考核得分高于60分低于75分的，甲方直接扣除本考核周期最后1个月能源托管服务费的5%作为违约惩罚；考核得分低于60分的，甲方直接扣除本考核周期最后1个月能源托管服务费的10%作为违约惩罚。因服务方履约不到位，给甲方造成损失的，除扣除对应违约惩罚费用外，服务方还应承担相应赔偿责任。服务方连续2个考核周期得分低于75分，经整改仍不达标的，甲方有权解除合同，相关损失由服务方承担。

盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务考核评价表

| 考评项 | 考评内容 | 考评标准 | 扣分上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全考核 | 不发生重大安全责任事故 | 发生因服务方原因导致的重大安全责任事故，每次扣10分，考核期发生2次因服务方原因导致的重大安全责任事故，则考评总分值直接为0 | 10 |
|  | 不发生一般安全责任事故 | 发生因服务方原因导致的一般安全责任事故，每次扣2分 | 10 |
| 节能目标 | 服务方所承诺的综合节能率达成情况，计算时按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折算为标准煤。 | 未完成综合节能率目标，每低于目标值1%扣4分 | 20 |
| 驻场人员 | 不定期抽查驻场人员到岗情况 | 发现未请假或未报备的不在岗情况，每次扣2分 | 10 |
| 故障响应 | 检查故障响应是否满足上述服务要求的标准 | 发现响应不达标情况，每次扣2分（不可抗力等特殊情况除外） | 10 |
| 精细化能源管控服务 | 检查定期巡检及记录情况 | 发现未巡检或巡检记录缺失情况，每次扣2分 | 10 |
|  | 检查在满足用户正常业务需求前提下的用能管控策略执行情况 | 发现未按照盐城市机关事务管理局审核确定的用能设备管控策略执行的情况（入驻单位有特殊需求的，需及时报盐城市机关事务管理局备案），每次扣2分 | 5 |
| 能源分析 报告 | 按时提供季度、年度能源分析报告，分析各用能设备增减情况、能源管理系统及其设备运行情况、能源使用情况，并向业主方做书面汇报。 | 未按时提供能源分析报告的，每次扣2分 | 10 |
| 投诉管理 | 涉及本项目的12345政务服务热线投诉，须第一时间响应确保诉求闭环解决 | 发生涉及本项目的12345政务服务热线有效投诉，每次扣2分；投诉未按时响应处理，每次扣2分 | 10 |
| 满意度调查 | 向盐城市行政中心（含信访局）入驻各单位（每个考核周期不少于3家）抽样调查能源托管服务满意度，进行满意率调查统计。 | 出现满意度调查结果为不满意及以下评价的，每次扣2分 | 5 |

- 数据资产、碳资产、市场化售电等衍生服务要求

数据资产：根据《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《公共数据资源授权运营实施规范》等文件规定，乙方处理数据应遵守《数据安全法》及公共数据管理相关规定。依据持有权、使用权、经营权三权分置原则，原始能耗、运行以及消费数据的持有权归甲方所有，未经甲方授权，托管单位不得作为任何其他用途。在项目托管期内，托管单位拥有对原始数据采集、分析、建模、并应用于AI优化和应用的使用权，托管期结束后，使用权自然终止。关于数据经营权，托管单位可将脱敏、聚合、不能识别业主方信息的衍生数据、分析模型或行业数据集等用于其他经营用途。

碳资产：根据《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见》、《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》、《碳排放权交易管理暂行条例》、《温室气体自愿减排交易管理办法》、《公共机构碳排放核算指南》等文件规定。本项目要求托管单位依据国家法律法规积极开发和经营碳资产，所产生的碳资产收益双方各占50%。

市场化售电：根据《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》、《电力中长期市场基本规则》等文件规定，业主方目前已市场化售电，协议到期日为2027年5月，本项目要求托管单位依据国家法律法规，在托管期内积极开展市场化售电，售电价格不得高于当期江苏省电力有限公司每月官方公布的代理购电含税电价。

上述要求内容，根据中标人响应情况，双方后续在合同中特别约定。

（六）节能目标

改造后综合减碳率不低于20%，综合减碳率计算方式为：实际降碳量/基准碳排放量×100%，计算时按《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303—2026）计算。综合节能率不低于21%，综合节能率计算方式为：实际节能量/投标基准值×100%，计算时按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折算为标准煤（即0.0001229吨标煤/kWh，0.0912414吨标煤/吨）。实际节电量、投标文件目标节能量、投标文件基准值不包含边界外用能，（供应商作出相关承诺函，承诺函格式自拟，加盖供应商公章）

注：本项目斜体下划线部分为实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

（七）项目实施周期要求

合同履行期限：在合同签订之日起240天内完成本项目的方案设计、建设、试运行及验收，最迟在2027年4月30日前完成验收。自项目验收之日起的次月1号进入托管期，托管年限10年。

（八）项目施工组织管理要求

（1）人员组织

投标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。投标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，投标人不得随意更换人员。采购人或投标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早一个月向采购人申明原因，投标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

投标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行规范的培训，确保其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

（2）进度管理

投标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，投标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在合同签订之日起240天内完成本项目的方案设计、建设及验收，最迟在2027年4月30日前完成验收。

（3）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，投标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守有关施工场地安全和采购人日常管理等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。投标人应知晓并同意本项目所涉建设及日常运维中的人员、财产及环境安全问题由中标人承担，与采购人无涉。

（4）服务质量

质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。投标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。投标人应针对项目制定详细的质量管理方案，并在托管运维过程中，定期反馈方案实施情况。

（5）文档要求

投标人应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；投标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；投标人应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，投标人需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

（6）知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。投标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由投标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

（7）合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

（8）保密要求

①投标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

②投标人应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

③投标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

（九）项目验收要求

（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省、盐城市的有关规定等及招标文件要求执行。

（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。

（3）中标单位应当于项目完成之日书面通知采购单位验收，采购单位组织有关专家，依据本项目合同约定使用的技术标准和技术要求，对中标单位所完成的工作完成验收，并提出成果验收报告书，特殊情况另行协商。对中标单位所提供的成果质量有争议的，由项目所在地的主管部门裁决，其费用由败诉方承担。

（4）中标单位为本项目配备的所有服务人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

（5）招标书中内容与合同主要条款中内容如有冲突，以招标书中内容为准。

（6）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以盐城市政府采购网上发布的公告为准。

（十）其他要求

（1）托管期内若发生设备增减等用能边界变化，双方依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），由双方协商或聘请第三方能源审计单位进行核定，出具用能边界变化核定报告，双方据实调整结算。

（2）不得因能耗管控而明显改变采购人当前用电、用汽、用水等应用场景。

（3）施工期间积极配合采购人，设备更换施工周期应尽量压缩，减少对采购人正常运行的影响。

四、技术要求

（一）综合智慧能源管控平台建设技术要求

（1）综合能源监管平台

基于满足数据本地化潜在管理需求，本项目提供的平台应基于分布式云架构，并提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，同时应提供MQTT协议的设备接入服务、提供物联配置与管理服务、提供应用场景配置与集成服务等。支持主流分布式云架构（如 Kubernetes、OpenStack），兼容国产 / 商用公有云、私有云混合部署，提供开放 API 接口，可对接第三方云管平台。

基础功能应包括但不限于：基础管理中心、物联管理中心、物联网平台、应用服务中心等。

基础管理中心：提供对项目、角色等的管理功能，提供对用户注册、审核与授权的管理功能，提供对应用系统配置与授权的管理功能。

物联管理中心：提供物联设备接入的通用配置管理功能：包括对设备测点与设备模板的管理功能、对调试场景的管理功能等。

物联网平台：提供物联设备接入的项目化配置管理功能：包括空间模型配置管理功能、设备模板项目化配置功能、项目总体接入设备情况管理功能、各场景接入设备情况管理功能、设备运行监测功能、设备参数监测功能等。

应用服务中心：提供应用基础组件管理功能：包括规则引擎管理功能、现场组态管理功能、后台任务监测功能等。

AI智控：平台应充分使用人工智能或智能体技术，人工智能新技术在能源费用托管场景的赋能应用。基于“人工智能 / 智能体技术，构建‘数据采集 - 分析建模 - 边端控制 - 迭代优化”的AI智控闭环，支持能源费用托管场景下的用能精准管控。以“数据驱动”实现精准数字化能源管理的AI赋能，实现大规模用能设施的管控，提升能源管理运营服务水平。

（2）电能计量管理系统软件

①节能对标功能要求：

项目配置：配置托管周期、录入每个托管年用电费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号，相关指标按照国家和江苏省公共机构相关定额管理标准和要求，结合采购人按照自身用能情况，提出的年度节能目标执行。

账单录入：根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类分，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。

统计对标：根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

②增量追溯功能要求：

根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。

昨日增量：监测各用电回路昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。

七日异常：监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用电回路能耗异常增长情况。

任意月同比：监测各用电回路任意月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

月环比：监测各用电回路本月月度能耗、环比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

用电回路能耗日历：可查看用电回路任意月份逐日能耗数据。

用电回路72小时能耗：可查看用电回路任意日期最近72小时内逐时能耗数据。

③增量捕捉功能要求：

增量规则配置：支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。

增量日志追溯：查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息

（3）冷热源机房安全智能监管系统

实时控制：支持组态图方式查看整个系统当前所有运行工况状态，包括系统组成各部运行参数等。可以基于组态图，针对支持远程操作的单设备点位，按需进行远程控制操作。支持通过标准 OPC UA、Modbus TCP 等协议对接第三方现场组态系统，提供开放数据接口，策略配置与状态同步需兼容主流组态平台，无品牌绑定要求。

开关策略：支持系统开关的组合控制方案配置，方案策略可以下发到现场组态系统，同时与组态系统对接联动，方案策略更改可以双向同步。支持配置开关策略的控制计划，指定控制时间点自动完成方案的对接下发。

强度策略：支持建立系统各种泵的调频等强度策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即系统运行参数的判断条件设置。策略可以关联指定设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。

报警管理：支持可视化方式配置系统阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）。查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

（4）给水管网监测系统软件

①节能对标功能要求：

项目配置：配置托管周期、录入每个托管年用水费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号，相关指标按照国家和江苏省公共机构相关定额管理标准和要求，结合采购人按照自身用能情况，提出的年度节能目标执行。

账单录入：根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类分，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。

统计对标：根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

②增量追溯功能要求：

根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。

昨日增量：监测各用水计量监测点昨日水耗、昨日非工作时段水耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日水耗、非工作时段水耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。

七日异常：监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用水计量监测点能耗异常增长情况。

本月同比：监测各用水计量监测点本月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

月环比：监测各用水计量监测点上月月度能耗、环比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

用水计量监测点能耗日历：可查看用水计量监测点任意月份逐日能耗数据。

用水计量监测点72小时能耗：可查看用水计量监测点任意日期最近72小时内逐时能耗数据。

③增量捕捉功能要求：

增量规则配置：支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。

增量日志追溯：查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息。

（5）中央空调主机集控管理系统

实时控制：支持组态图方式查看整个系统当前所有运行工况状态，包括系统组成各部运行参数等。可以基于组态图，针对支持远程操作的单设备点位，按需进行远程控制操作。

开关策略：支持系统开关的组合控制方案配置，方案策略可以下发到现场组态系统，同时与组态系统对接联动，方案策略更改可以双向同步。支持配置开关策略的控制计划，指定控制时间点自动完成方案的对接下发。

强度策略：支持建立系统各种泵的调频等强度策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即系统运行参数的判断条件设置。策略可以关联指定设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。

报警管理：支持可视化方式配置系统阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）。查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

（6）空调节能监控管理系统软件

实时控制：支持查看当前所有空调运行状态，包括开关、模式、设定温度、室内温度等。支持筛选功能，可以基于空间和管理属性等进行筛选定位。支持批量控制功能，可以勾选单个或多个空调进行开关、调温等批量控制。

策略管理：支持建立开关、调温控制策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即空调运行参数的判断条件设置。策略可以批量关联空调设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。可以对策略每次执行的日志进行查询，可以针对单个失败的设备进行重新控制操作。

报警管理：支持可视化方式配置空调阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）。查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

（二）设备改造需求

（1）中央空调系统改造

①中央空调协调控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 中央处理控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性 |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 能源计量分析 | 对整个中央空调系统能源进行统计和分析 |
|  | 设备运行监控 | 对整个中央空调系统进行性能监控，同时根据各功能模块状态进行实时调整，协调各功能模块动作 |
|  | 能源数据上报 | 将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |

②主机能效控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 1x10/100Base-TRJ-45 |
|  | RS485接口 | 1xRS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、监测中央空调机组运行参数与运行状态 |
|  |  | 2、实现中央空调柔性控制，可对中央空调机组出水温度进行设定 |
|  |  | 3、对主机进行节能控制，优化运行参数 |

③循环泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 2x10/100Base-TRJ-45 |
|  | RS485接口 | 1xRS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、对循环泵运行状态、故障报警、频率等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制循环泵的启停以及实时调整运行频率 |

④冷却塔控制箱：

| 参数项 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
| 接口 | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G上传云平台，通过ProfiNet数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ﹤1000W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 中央处理 控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性； |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |
| 环境 | 温度 | 10℃～+40℃（极限温度：20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、对冷却塔风机运行状态、工作性能、故障报警等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制冷却塔风机的启停 |

⑤变频柜

| 指标项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 输入 | 额定电压：380V~440V； |
|  |  | 频率：50HZ/60HZ； |
|  |  | 允许电压工作范围：330V~480V； |
|  |  | 电压失衡率：＜3%； |
|  |  | 频率：±5% |
|  | 输出 | 额定电压：0~输入电压； |
|  |  | 频率：0HZ~500HZ； |
|  |  | 支持自动电压调整；支持自动限流功能； |
|  |  | 过载能力110%额定电流1分钟；150%额定电流1秒； |
| 主要变频器性能 | 起动转矩 | 0.50HZ时150%额定转矩 |
|  | 运行转速稳态精度 | ≤±0.5%额定同步转速 |
| 主要变频器性能 | 频率精度 | 数字设定：最高频率×±0.01%； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×±0.2% |
|  | 数字分辨率 | 数字设定：0.01HZ； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×0.1% |
|  | 转矩提升 | 自动转矩提升，手动转矩提升 |
|  | 多段速运行 | 支持通过内置PLC或控制端子实现多段速运行； |
|  | 控制系统 | 内置PI/PID构成闭环控制系统； |
|  | V/F曲线 | 支持线性、平方、自定义等； |
|  | 可编程控制链接 | 支持数字量输入输出，模拟量输入输出 |
|  | 通讯 | 支持RS485通讯 |
| 环境参数 | 环境温湿度 | -15~40℃；40~50℃需降额使用； |
|  |  | 相对湿度：小于95%（无冷凝） |
|  | 防护等级 | IP21或IP54 |
| 控制模式 | 手动控制 | 支持现场变频调速、工频运行 |
|  | 远程控制 | 支持远程系统变频调速、自整定运行 |
|  |  | 支持恒压力或恒压差调节控制 |

⑥中央空调主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 制冷量 | ≥2110kW |
| 制冷输入功率 | ≤350kW |
| COP（GB）（kW/kW） | ≥6.00 |
| IPLV（GB）（kW/kW） | ≥9.00 |
| 机组能效等级 | 1级 |
| 控制柜 | 标配485通讯接口，MODBUS-RTU通讯协议实现远程集中控制，移动端远程监控 |
| 冷媒 | 机组采用R134a或其它环保型冷媒 |
| 启动方式 | 磁悬浮变频 |

⑦冷却塔

冷却水进/出水温：37/32℃

参考流量：540m³/h

参考湿球温度：28℃

参考功率：11Kw×3

参考塔体扬程≥4.8m

参考外形尺寸≤9000X3000X4000mm

参考运行重量≤13800Kg

⑧冷却水泵

参考流量：480m³/h

参考扬程：33m

参考功率：55KW

⑨冷冻水泵

参考流量：470m³/h

参考扬程：39m

参考功率：75KW

⑩换热器

空调板式汽-水换热器

参考换热量：2500Kw

参考热水进/出水温：50/60℃

参考热水流量≥210m³/h

参考饱和蒸汽压力；0.4MPa

参考蒸汽流量≥4.1T/h

参考工作压力：1.60Mpa

（2）空调末端集控改造

①多联机网关

（1）支持市面上主流多联机空调系统，支持数据采集、数据上报、集中管控等功能。

（2）性能指标：

电源输入：DC12V

待机功耗：<2W

以太网接口：1路10/100M以太网

4G接口：内置4GCAT.1通信模块

工作温度：-10~60°C

②风机盘管温控器

（1）支持实时监测室内温度及运行状态、集中化批量管控、定制策略管理、运行统计和智能锁定等功能。

（2）性能指标：

电源输入：AC220V，50Hz

待机功耗：≤2W

通信接口：内置4GCAT.1模块；

工作温度：-10~60°C

负载电流：≤2A（阻性负载）或≤1A（感性负载）

温度传感器：数字型传感器

③分体空调控制器（柜式）

（1）内置空调红外码库，支持市面上主流分体空调，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC（380VAC）

额定电流：5（60）A

上行通信：4G（CAT.1）

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

④分体空调控制器（壁挂式）

（1）内置空调红外码库，支持市面上主流分体空调，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC

额定电流：5（16）A

上行通信：4G（CAT.1）

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

（3）计量监测改造

①智能数据网关

功能要求：

支持DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、ModbusRTU、ModbusTCP等多种标准通信协议；支持边缘采集、实时更新；支持包括周期上报、变化上报等多种形式的数据上报、命令下发；支持Web配置、远程运维；支持脚本开发；运行稳定，支持365天不间断工作。

性能指标：

电源输入：AC220V

待机功耗：<2W

以太网接口：2路10/100M自适应

4G接口：4GCAT1全网通模块

RS485接口：6路

工作温度：-10~85°C

电磁兼容（EMC）要求：

符合GB/T17626.2-2018电兼容试验和测量技术静电放电抗扰度要求

符合GB/T17626.3-2023电兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度要求

符合GB/T17626.4-2018电兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度要求

符合GB/T17626.5-2019电兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度要求

符合GB/T17626.6-2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度要求

符合GB/T17626.11-2023电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度要求

②电能表

准精度等级：有功0.5级，无功2.0级

额定电压：3×380/220V

额定电流：1.5（6）

③超声波水表

准确度等级：2级

防护等级：IP68（外供电IP65）

供电电源：3.6V锂电池

电池寿命：6年

数据通讯：支持移动、联通、电信各种NB-IoT网络及云平台

（4）其他改造

①电计量控制器（大功率型）

（1）支持电能监测、集中管控、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC（380VAC）

额定电流：3*5（60）A

继电器触点负载（阻性）：80A250VAC

上行通信：4G（CAT1）、1路RS485

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

②电计量控制器（小功率插座型）

（1）支持电能监测、集中管控、数据上报等功能。

（2）性能指标：

额定电压：220VAC

额定电流：5（16）A

继电器触点负载（阻性）：16A250VAC

上行通信：4G（CAT1）

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

五、能源费用托管服务技术方案等要求

（一）供应商业绩及实力

投标人熟悉能源费用托管服务业务或综合能效提升服务业务，2023年1月1日以来承担过类似党政机关、企事业单位等（不含住宅、工厂）能源费用托管项目的优先。

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的优先。

投标人具有有效期内的合同能源管理服务认证证书、节能技术服务认证证书、综合能源服务认证证书的优先。

（二）项目团队配置

项目负责人具有二级或以上建造工程师注册证书（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书（B证）的优先，具有相关专业工程师等中级或以上职称的优先，2023年1月1日以来具有能源费用托管服务项目管理工作经验的优先。

项目团队配备技术负责人1名（项目负责人除外），具有相关专业工程师等中级或以上职称的优先。

项目团队其他成员（项目负责人、技术负责人除外），具有包括电工作业、制冷与空调作业、高处作业、焊接与热切割作业等作业范围的特种作业操作证的的优先。

（三）项目分析测算方案

投标人可自行联系采购人，按规定到项目所在地进行现场勘察，并按时完成全流程现场勘察工作，以充分了解并掌握项目基础条件、地形位置环境、材料存储条件、能源资源使用情况、用能设备运行情况、能源管理现状及正常办公秩序等情况，并根据采购需求，结合项目实际情况提供现状诊断分析及测算方案，方案内容至少包括：

①对项目现状诊断分析：投标人根据采购需求的“二、商务要求-（一）项目概况”和“（三）能源托管基准”的要求，结合项目实际情况，对项目现状进行诊断分析，要求分析判断精准合理，列出的行政中心用能系统和能源管理存在的问题符合实际、针对性强；

②对建筑能耗基准指标性能评价与分析：投标人根据采购需求的“二、商务要求-（一）项目概况”和“（三）能源托管基准”的要求，结合项目实际情况，对建筑能耗基准进行指标评价与分析，要求评价分析精准到位、准确对标并反映行政中心用能水平；

③节能效益测算方法及过程等：投标人根据采购需求的“二、商务要求-（一）项目概况”、“（三）能源托管基准”和“三、服务内容及要求-（三）综合节能改造”的要求，结合项目实际情况，通过拟投入的改造措施，测算综合节能改造收益，要求测算方法及过程科学准确，满足项目节能目标要求。

（四）节能改造方案

投标人根据采购需求，结合项目实际情况提供节能改造方案，方案内容至少包括：

①节能改造措施：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“四、技术要求”的要求，结合项目实际情况，量身定制节能改造措施，要求改造措施针对性强且科学合理、能够实现能源耦合利用、满足项目需求；

②主要改造措施相关图纸：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“四、技术要求”的要求，结合项目实际情况，对关键改造内容进行图纸设计，要求图纸准确、符合实际；

③主要措施施工工艺：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“四、技术要求”的要求，结合项目实际情况，明确主要节能改造措施的施工工艺，要求施工工艺符合标准，切实可行；

④主要设施设备性能：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“四、技术要求”的要求，结合项目实际情况，在节能改造过程中投入设施设备，要求投入对的设施设备满足或优于“四、技术要求”，且资金投入满足采购需求；

⑤重点难点分析及应对措施等：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“四、技术要求”的要求，结合项目实际情况，同时根据项目特点，针对性的对中央空调系统改造进行重点难点分析，提出有效可行的应对措施，保障改造施工安全、文明、保质、保量完成，并避免影响采购人正常办公秩序。

（五）综合智慧能源管控平台建设方案

投标人根据采购需求，结合项目实际情况提供综合智慧能源管控平台建设方案，方案内容至少包括：

①系统架构：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（二）综合智慧能源管控平台建设”和“四、技术要求-（一）综合智慧能源管控平台建设技术要求”的要求，结合项目实际情况，描述综合智慧能源管控平台架构，要求平台架构合理、技术路线可行；

②系统部署：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（二）综合智慧能源管控平台建设”和“四、技术要求-（一）综合智慧能源管控平台建设技术要求”的要求，结合项目实际情况，提供系统部署实施方案，要求部署资源合理，部署流程合规可行；

③软件功能描述：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（二）综合智慧能源管控平台建设”和“四、技术要求-（一）综合智慧能源管控平台建设技术要求”的要求，结合项目实际情况，提供软件功能项实现描述，要求功能实用，描述清晰，图文并茂，功能截图能够佐证满足技术要求；

④主要设施设备数据调试接入方法：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（二）综合智慧能源管控平台建设”和“四、技术要求-（一）综合智慧能源管控平台建设技术要求”的要求，结合项目实际情况，提供主要设施设备数据调试接入方法，要求数据接入采用标准协议（如MQTT协议等）、调试接入方法现场操作性强。

（六）管理方案

投标人根据采购需求，结合项目实际情况提供管理方案，方案内容至少包括：

①人员组织管理：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（七）项目施工组织管理要求”的要求，结合项目实际情况，提供人员组织管理方案，要求人员配备合理、明确岗位分工及职责、组织管理到位；

②进度管理：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（七）项目施工组织管理要求”的要求，结合项目实际情况，提供进度管理方案，要求制定的改造施工建设进度计划满足项目需求、进度保障措施切实可行；

③质量管理：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（七）项目施工组织管理要求”的要求，结合项目实际情况，提供质量管理方案，要求建立的项目质量保证管理体系完善、质量保证措施可操作性强；

④现场协调配合：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（七）项目施工组织管理要求”的要求，结合项目实际情况，针对性的制定现场配合方案，避免影响采购人的正常办公秩序，确保项目顺利实施。

（七）安全文明措施

投标人进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。投标人根据采购需求，结合项目实际情况提供安全文明措施，方案内容至少包括：

①安全文明体系：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”的要求，结合项目实际情况，建立安全文明体系，要求能够预防和识别项目风险，安全文明管理体系健全完善、职责明确、制度完整，安全防护措施全面具体、贴合项目现场、可落地执行，确保项目安全实施；

②应急预案：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”的要求，结合项目实际情况，并根据行政中心办公特点，针对性的做好应急预案，要求应急预案要素齐全、流程清晰、响应迅速、针对性强、可操作性强，确保项目安全实施。

（八）精细化运营服务方案

投标人根据采购需求，结合项目实际情况提供精细化运营服务方案，方案内容至少包括：

①能源托管精细化运营管理体系：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（四）运营服务管理”的要求，结合项目实际情况，建立与综合智慧能源管控平台相融合的能源托管精细化运营服务管理体系，明确服务流程、服务标准及相关机制，要求服务内容及标准详细完整、符合要求、能够确保能源托管运营效果；

②信息化系统运维措施及机电设施设备运维措施：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（四）运营服务管理”的要求，结合项目实际情况，提供信息化系统运维措施及机电设施设备运维措施，要求运维措施合理、可操作性强；

③技术培训：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（四）运营服务管理”的要求，结合项目实际情况，针对行政中心能源托管服务项目，建立完善的培训体系，持续做好能力提升，要求培训目的明确、步骤清晰、可操作性强。

（九）用能分析报告模板

投标人针对本项目提供的用能分析报告模板，方案内容至少包括：

①运营分析方案：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“JS/T301-2024公共机构能源费用托管实施规程”的要求，结合项目实际情况，提供行政中心能源费用托管服务运营分析方案，要求分析方案符合规范、科学合理；

②报告模板或示例报告：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求”和“JS/T301-2024公共机构能源费用托管实施规程”的要求，结合项目实际情况，提供用能分析报告模板，要求分析报告模板或示例报告结构完整、要素齐全、内容详实、逻辑清晰、格式规范，分析维度全面（能耗、气候、现场情况等）、图表清晰、实用性强。

（十）信息安全保障方案

投标人根据采购需求，结合项目实际情况提供信息安全保障方案，确保能源管理数据在项目全生命周期内得到妥善保护，防止任何形式的数据泄露与不当使用，方案内容至少包括：

①信息安全保障方案：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（七）项目施工组织管理要求”中的数据保密要求，结合项目实际情况，提供信息安全保障方案，要求对信息安全风险及需求分析准确，技术、管理及应急方案详细合理、可操作性强；

②数据保密措施：投标人根据采购需求的“三、服务内容及要求-（七）项目施工组织管理要求”中的数据保密要求，结合项目实际情况，提供数据保密措施，要求数据保密措施全面、细致、可操作性强。

- 综合节能率

结合建筑实际情况，充分分析各项改造措施的预期节能效果和经济效益，对项目综合节能率进行承诺，不得低于招标文件中综合节能率21%的要求，投标人须提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟。

- 综合节能率超目标优惠

履约过程中，项目实际综合节能率超出投标文件承诺的综合节能率情况下，投标人给予采购人相应年度托管费用优惠进行承诺，投标人须提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目采购 | 其他未列明行业 |

第五章	评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人价格得分=最低报价（评标基准价）÷投标人报价×10。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人业绩 | 6 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似党政机关、企事业单位等（不含住宅、工厂）能源费用托管项目业绩的（业绩内容须包含能源管理平台建设、空调系统改造、生活热水系统改造、照明改造、光伏建设中至少3项内容）。每提供一个有效的项目业绩得2分，满分6分，不提供不得分。 注：需提供项目合同扫描件，日期以合同签订时间为准，合同须体现上述内容，未按要求提供不得分。 |
| 综合实力 | 5 | 1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每具备一项得1分，满分2分，不提供不得分。 注：需提供证书原件扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内），同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不予认可。 |
|  |  | 2）投标人具有有效期内的合同能源管理服务认证证书、节能技术服务认证证书、综合能源服务认证证书，每具备一项得1分，满分3分，不提供不得分。 注：需提供证书原件扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内），同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，否则不予认可。 |
| 项目团队 | 14 | 1）投标人拟派的项目负责人具有一级建造师注册证书（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书（B证）得2分；具有二级建造师注册证书（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书（B证）得1分；满分2分，不提供不得分。 投标人拟派的项目负责人具有高级工程师职称证书（暖通类或机电类或电子信息类）或信息系统项目管理师证书的得2分；具有工程师职称证书（暖通类或机电类或电子信息类）或系统集成项目管理工程师证书的得1分；满分2分，不提供不得分。 注：本项满分4分，投标人仅允许委派 1 名项目负责人，不得多报、分拆不同人员分别提供证书用于加分，不按要求提供不得分；须提供有效证书扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内）及投标截止前3个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 2）投标人拟派项目负责人2023年1月1日以来承担过承接过类似党政机关、企事业单位等（不含住宅、工厂）能源费用托管项目的项目负责人（或项目经理）工作的，每有1个得2分，满分4分，不提供不得分。 注：本项目投标人仅接受委派 1 名项目负责人，不得多报、分拆不同人员分别提供业绩用于加分，不按要求提供不得分；须提供项目合同扫描件，日期以合同签订时间为准，合同须体现上述内容和项目负责人信息，如合同不能体现以上内容或项目负责人信息，须另行提供合同甲方盖公章的证明材料扫描件，不按要求提供不得分。 |
|  |  | 3）投标人拟派的技术负责人（除项目负责人外）具有高级工程师职称证书（暖通类或机电类或电子信息类）的得2分；具有工程师职称证书（暖通类或机电类或电子信息类）的得1分；满分2分，不提供不得分。 注：本项目投标人仅允许委派1名技术负责人（与项目负责人不为同一人），不得多报、分拆不同人员分别提供证书用于加分，不按要求提供不得分；须提供有效证书扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内）及投标截止前3个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 4）投标人拟派的其他团队成员（除项目负责人、技术负责人外）持有包括电工作业（至少2人）、制冷与空调作业（至少1人）、高处作业（至少1人）、焊接与热切割作业（至少1人）等作业范围的特种作业操作证的，每提供一类得1分，满分4分，不提供不得分。 注：同一人持有多类证书不重复计分，须提供有效证书扫描件（确保证书在开标当天处于有效期内）及投标截止前3个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件，不提供不得分。 |
| 项目分析 测算方案 | 6 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的现状诊断分析及测算方案进行比较，方案内容至少包括：①对项目现状诊断分析的准确性和合理性；②对建筑能耗基准指标性能评价与分析精准性；③节能效益测算方法及过程的科学性和准确性。 内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 节能改造 方案 | 15 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的节能改造方案进行比较，方案内容至少包括：①节能改造措施的针对性；②主要改造措施相关图纸的准确性；③主要措施施工工艺的规范性及可行性；④主要设施设备性能的需求响应程度；⑤重点难点分析的针对性及其应对措施的有效性。 内容完整得15分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 综合综合 智慧能源 管控平台 建设方案 | 12 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的综合智慧能源管控平台建设方案进行比较，提供详细的软件功能描述，方案图文并茂，内容至少包括：①系统架构的合理性；②系统部署的可行性；③软件功能实现的需求响应程度；④主要设施设备数据调试接入方法的可操作性。 内容完整得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 管理方案 | 8 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的管理方案进行比较，方案内容至少包括：①人员组织管理的合理性；②项目进度管理的可行性；③质量管理的有效性；④现场协调配合的针对性及可行性。 内容完整得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 安全文明 措施 | 4 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的安全文明措施进行比较，方案内容至少包括①安全文明体系的全面性；②应急预案的可行性。 内容完整得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 精细化运营服务方案 | 6 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的精细化运营服务方案进行比较，方案内容至少包括：①能源托管精细化运营管理体系的全面性；②信息化系统及机电设施设备运维措施的可行性；③技术培训的系统性。 内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 用能分析 报告模板 | 4 | 依据投标人针对本项目提供的用能分析报告模板进行比较，方案内容至少包括：①运营分析方案的科学性和规范性；②报告模板或示例报告的全面性和实用性。 内容完整得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 信息安全 保障方案 | 4 | 对投标人根据采购需求和项目实际情况提供的信息安全保障方案进行比较，方案内容至少包括：①信息安全保障方案的可行性；②数据保密措施的有效性。 内容完整得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣0.5分，直至扣完为止，不提供不得分。 |
| 综合节能率 | 4 | 对投标人所提供的综合节能率进行比较，在满足招标文件中综合节能率21%的基础上，综合节能率每提高1%得1分，最高得4分。提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 综合节能率 超目标优惠 | 2 | 投标人提供书面承诺：履约过程中，项目实际综合节能率超出投标文件承诺的综合节能率情况下，投标人给予采购人相应年度托管费用优惠，承诺优惠额度达超额收益的10%得1分；达20%得2分；未承诺或承诺优惠额度低于超额收益10% 的，本项不得分。本项需提供承诺函加盖投标人公章，最高得2分。 |

第六章	投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

注：联合体投标时第一至五项联合体各方必须都提供，否则作无效供应商处理。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、业绩一览表

十九、项目团队配置表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就      （项目编号）号      （项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人        （姓名）代表我方

（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，        签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：      年      月      日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市机关事务管理局，采购编号为        （项目编号），        （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市机关事务管理局的采购文件编号为        （项目编号）的        （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目

项目编号：

| 月份 | 电能基准 |  |  |  | 蒸汽用量基准 |  |  |  | 水用量基准 |  |  |  | 运行维护 服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准用量（kWh） | 投标量（kWh） | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 基准用量（t） | 投标量（t） | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 基准用量（m³） | 投标量（m³） | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 投标费用 （元/年） |
| 1月 | 566400 |  | 0.7064 |  | 1145 |  | 214.3 |  | 2351 |  | 3.15 |  |  |
| 2月 | 523920 |  | 0.7064 |  | 1061 |  | 214.3 |  | 3107 |  | 3.15 |  |  |
| 3月 | 515880 |  | 0.7064 |  | 598 |  | 214.3 |  | 3096 |  | 3.15 |  |  |
| 4月 | 445440 |  | 0.7064 |  | 62 |  | 214.3 |  | 3571 |  | 3.15 |  |  |
| 5月 | 479686 |  | 0.7064 |  | 357 |  | 214.3 |  | 3499 |  | 3.15 |  |  |
| 6月 | 552317 |  | 0.7064 |  | 810 |  | 214.3 |  | 3916 |  | 3.15 |  |  |
| 7月 | 711041 |  | 0.7064 |  | 1623 |  | 214.3 |  | 6384 |  | 3.15 |  |  |
| 8月 | 687501 |  | 0.7064 |  | 1464 |  | 214.3 |  | 5824 |  | 3.15 |  |  |
| 9月 | 589135 |  | 0.7064 |  | 1078 |  | 214.3 |  | 6395 |  | 3.15 |  |  |
| 10月 | 489379 |  | 0.7064 |  | 231 |  | 214.3 |  | 3992 |  | 3.15 |  |  |
| 11月 | 484560 |  | 0.7064 |  | 62 |  | 214.3 |  | 4535 |  | 3.15 |  |  |
| 12月 | 592440 |  | 0.7064 |  | 846.7 |  | 214.3 |  | 5903 |  | 3.15 |  |  |
| 年度合计 | 6637699 |  | 0.7064 |  | 9337.7 |  | 214.3 |  | 52573 |  | 3.15 |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人报价时，投标量不得高于招标文件基准用量，投标费用采用投标量乘以基准单价，未来支付费用时，采用月度投标量乘以合同约定能源

单价结算结算；

2、运行维护服务费限价160万元/年；

3、投标总报价=（年度电能费用+年度蒸汽费用+年度水费用+运行维护服务费）*10年，限价：8400万元。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、请按上表格式，依照采购文件要求相应内容逐项响应。

3、如投标人响应内容与招标文件的要求存在偏离，超出、符合或偏离情况可填写“超出”或“偏

离”；如完全满足招标文件要求，超出、符合或偏离情况填写“完全符合”即可。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、请按上表格式，依照采购文件要求相应内容逐项响应。

3、如投标人响应内容与招标文件的要求存在偏离，超出、符合或偏离情况可填写“超出”或“偏

离”；如完全满足招标文件要求，超出、符合或偏离情况填写“完全符合”即可。

十五、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：  年  月  日

十六、技术方案、服务承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

十八、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

投标人：                 （签章）

日期：      年    月    日

十九、项目团队配置表

项目名称：盐城市行政中心（含信访局）能源费用托管服务项目

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表格不够可自行延长。

2.证明材料请附在本表之后。

投标人：                 （签章）

日期：      年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：          公章：               日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。