- 东台市1:1000大比例尺地形图更新调查及天地图·东台地理信息公共服务平台更新

- 招 标 文 件

编号：JSZC-320981-XHZB-G2025-0018

采购人：       东台市自然资源和规划局      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

采购代理机构：  东台市兴华招标代理有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

2025 年 4 月 2 日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

东台市1:1000大比例尺地形图更新调查及天地图·东台地理信息公共服务平台更新的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年4月23日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-XHZB-G2025-0018

2.项目名称：东台市1:1000大比例尺地形图更新调查及天地图·东台地理信息公共服务平台更新

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90万元

5.最高限价：90万元

6.采购需求：为贯彻落实省自然资源厅《关于推进地理信息公共服务平台数据建设的通知》（苏自然资函〔2022〕138号）要求，根据《江苏省地理信息公共服务平台管理细则》（苏自然资发〔2023〕91号）、《盐城市地理信息公共服务平台数据建设实施方案》《江苏省地理信息公共服务平台（天地图）市县级数据资源建设技术指南》，《2024年江苏省天地图专题数据更新要求》和《2024年江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》等上级有关文件要求，开展天地图•东台地理信息公共服务平台更新项目，以实现东台市18-20级电子地图数据资源全覆盖和融合更新，编印东台市标准地图，提升地理信息公共服务能力，从而更好地满足政府部门、社会公众对地理位置、时空信息的查询、获取等方面的需求。（详细内容见本文件第四章）

7.合同履行期限：

（1）1:1000大比例尺地形图更新

2025年11月30日前完成东台市1:1000大比例尺地形图更新、项目的质量检验、成果汇交、数据库更新工作。

（2）天地图•东台地理信息公共服务平台更新

2025年11月20日前完成全部建设内容，天地图数据融合更新成果通过上级自然资源主管部门审核，符合省级“天地图”建设要求。

（3）东台市标准地图制作

依托天地图数据制作东台市行政区和东台市城区标准地图。符合编印的相关规范要求，相关要素经符号化、配图、整饰等处理后，专题图整体色彩协调、图面美观且须获得审图号，2025年11月20日前完成。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度或上上年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不接受非中小微企业参与本项目投标。投标文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效投标处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

3.2 供应商须具有测绘地理信息主管部门颁发测绘资质证书（专业范围包括地理信息系统工程、界线与不动产测绘、摄影测量与遥感、地图编制）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月23日15时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市自然资源和规划局

地    址：东台市金海东路25号

联系方式：王女士 18901418639

2.采购代理机构信息

名    称：东台市兴华招标代理有限公司

地    址：东台市东达翰林缘商铺12-104号

联系方式：刘先生 13921850520

3.项目联系方式

项目联系人：王女士、刘先生

电      话：18901418639、13921850520

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》中的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例做相应调整。

34.代理服务费

代理服务费由采购人支付，按项目中标金额×国家计委计价格〔2002〕1980号文规定标准×16%（中标百分比）计取招标代理服务费。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据东台市1:1000大比例尺地形图更新调查及天地图·东台地理信息公共服务平台更新公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市1:1000大比例尺地形图更新调查及天地图·东台地理信息公共服务平台更新

1.2标的质量：

（1）1:1000大比例尺地形图更新

由东台市自然资源和规划局委托江苏省测绘产品质量监督检验站进行最终成果的产品检验，更新维护测绘成果需符合相关规范、标准和设计要求，并通过江苏省测绘产品质量监督检验站的质量检验。

（2）天地图•东台地理信息公共服务平台更新

天地图数据融合更新成果通过上级自然资源主管部门审核，符合省级“天地图”建设要求。

（3）东台市标准地图制作

标准地图符合编印的相关规范要求，相关要素经符号化、配图、整饰等处理后，专题图整体色彩协调、图面美观且须获得审图号，2025年11月20日前完成。

1.3 履行时间（期限）：

（1）1:1000大比例尺地形图更新

2025年11月30日前完成东台市1:1000大比例尺地形图更新、项目的质量检验、成果汇交、数据库更新工作。

（2）天地图•东台地理信息公共服务平台更新

2025年11月20日前完成全部建设内容。

（3）东台市标准地图制作

2025年11月20日前通过相关测绘行政主管部门审核，并取得审图号。

1.5 履行地点：东台市

1.6 最终成果：

项目完成后，提交的主要资料为：

（1）文字资料

项目技术设计书、技术总结、质量检查报告、测绘仪器鉴定证书等。

（2）数据成果

东台市地形图更新成果（.dwg格式）；

更新影像数据（.tif）

东台市地形图更新数据库（Mdb格式）；

东台市地形图更新图幅结合表；

东台市电子地图数据集成果（Gdb格式）；

东台市18-20级电子地图。

（3）东台市标准地图

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________（_________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方若违反规定，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币中标金额的5%作为本合同的履约保证金。

6.2乙方如信用评价等级为AA评级及以上（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）的，则免收履约保证金。

6.3确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.3.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.3.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.4合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.5履约保证金的退还：

6.5.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.5.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.5.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.5.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同签订后支付合同价款30%的预付款。

8.2 最终成果经验收合格后一次性支付（同时无息返还履约保证金）。

8.3 乙方需提供相应金额的有效票据，以上付款均无银行利息。

8.4 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

8.5 甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证

10.1 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的服务质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

10.2 乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合采购文件。如因乙方提供的服务有遗漏或错误造成甲方损失的，所需费用由乙方承担，并负责修改或完善。

十一、甲方的义务

11.1 自合同签订之日起3日内向乙方提供有关的现有资料（如资料不全，乙方需自行增补齐全）。

11.2 应当保证乙方的工作队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员提供必要工作条件。

11.3 甲方保证服务款按时足额到位，以保证项目的顺利进行。

十二、乙方的义务

12.1 乙方应当根据甲方要求确保项目顺利完成。

12.2 乙方对最终成果缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

12.3 在合同履行期间和履行完后，乙方需承担获取或知悉的涉密地理信息的保密责任，并与甲方签订保密协议（如有）。

十三、合同的解除与终止

13.1 因甲方原因导致乙方不能为其提供服务的，乙方有权书面要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决且严重违约的，乙方有权解除合同。造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

13.2 乙方未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同，解除合同的效力在甲方书面通知送达乙方后生效。给甲方造成经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

13.3 因国家政策调整或不可抗力而导致合同无法履行的，可以解除合同，双方不承担任何责任。

十四、违约责任

14.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。乙方若违反规定，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。

14.2 乙方应保证成果均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

14.3 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按规定的内容、时间向甲方交付成果。并对提交的成果的质量负责。

14.4 乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对因乙方最终成果错误造成损失的，乙方应负责采取补救措施，若乙方对调查编制缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

14.5 由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收费用的千分之二。

14.6 乙方交付成果文件后，按规定参加有关上级的验收，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其他

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

一、采购内容

1.项目概况

为贯彻落实省自然资源厅《关于推进地理信息公共服务平台数据建设的通知》（苏自然资函〔2022〕138号）要求，根据《江苏省地理信息公共服务平台管理细则》（苏自然资发〔2023〕91号）、《盐城市地理信息公共服务平台数据建设实施方案》《江苏省地理信息公共服务平台（天地图）市县级数据资源建设技术指南》，《2024年江苏省天地图专题数据更新要求》和《2024年江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》等上级有关文件要求，开展天地图•东台地理信息公共服务平台更新项目，以实现东台市18-20级电子地图数据资源全覆盖和融合更新，编印东台市标准地图，提升地理信息公共服务能力，从而更好地满足政府部门、社会公众对地理位置、时空信息的查询、获取等方面的需求。

同时，为了保持基础测绘成果的现势性，提升东台市基础地理信息数据为社会经济建设服务水平，对已经入库的区域面积396.42平方公里2024年1:1000大比例尺地形图成果开展年度更新，以满足政府部门规划、决策、管理以及智慧城市的需求。

2.工作内容

（1）1:1000大比例尺地形图更新

充分利用各类测绘成果报告和有关资料，以东台市已有2024年1:1000大比例尺地形图数据成果为基础，叠加最新影像成果获取变化范围，采用全野外数据采集、无人机航测及符合要求的各类竣工资料数据整理、核实等方法实现动态更新维护，保证地形图数据的现势性。重要类型兴趣点，如：政府机关单位、医院、学校，以及重大工程属必更范围。影像上有明显缺失或因天气原因无法识别的地区须野外采集更新测绘，确保更新的全区域覆盖。正在建设的厂区或住宅小区，其永久性围墙和竣工的单位建筑列入更新范围。

（2）天地图•东台地理信息公共服务平台更新

①全域18-20级电子地图制作

依托已有各类测绘地理信息数据资源，开展东台市全域18-20级矢量电子地图和影像电子地图的制作及脱密。

②天地图数据融合更新

按照省市县天地图数据融合更新相关要求，结合已有各类测绘地理信息数据资源，以“天地图•江苏”省级数据为本底，按照省、市下发的2025年的工作方案要求组织开展完成东台市全域范围内的18-20级电子地图数据年度融合更新、季度更新及特色化应用等工作，项目成果须通过上级考核并汇交至盐城市局基础地理信息中心。

(3)东台市标准地图制作

依托天地图数据制作东台市行政区和东台市城区标准地图。符合编印的相关规范要求，相关要素经符号化、配图、整饰等处理后，专题图整体色彩协调、图面美观且须获得审图号。

3.工作依据

（1）《1∶500、1∶1000、1∶2000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）；

（2）《1∶500、1∶1000、1∶2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 7931-2008）；

（3）《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》（GB/T 27919-2011）；

（4）《数字航空摄影规范 第 1 部分：框幅式数字航空摄影》（GB/T 27920.1-2011）；

（5）《数字航空摄影规范 第 2 部分：推扫式数字航空摄影》（GB/T 27920.2-2012）；

（6）《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH/T 3003-2021）；

（7）《低空数字航空摄影规范》（CH/T 3005-2021）；

（8）《1:500 1:1000 1:2000地形图数字航空摄影测量测图规范》（GB/T 15967-2024）；

（9）《数字地形图产品基本要求》（GB/T 17278-2009）；

（10）《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》（GB/T 23236-2024）；

（11）《国家基本比例尺地形图更新规范》（GB/T14268-2008）；

（12）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

（13）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

（14）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（15）《GPS高程测量规范》（DB32/T1223－2008）；

（16）《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》（CH/T 9008.1-2010）；

（17）《国家基本比例尺地图图式第 1 部分： 1∶500、1∶1000、 1∶2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；

（18）《盐城市1:500、1:1000、1:2000基础地理信息地形要素数据规范》（试行）（DB3209/T 1241-2023）；

（19）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

（20）《公开地图内容表示要求》 （GB/T 35764-2017）；

（21）《公共服务电子地图瓦片数据规范》（GB/T 35634-2017）；

（22）《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》 （CH/Z 9011-2011）；

（23）《公开地图内容表示规范》（自然资规〔2023〕2号）；

（24）《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》（国家测绘局，2010年）；

（25）《遥感影像公开使用管理规定（试行）》（国家测绘地理信息局，2011年）；

（26）《天地图电子地图符号与注记》（国家基础地理信息中心，2014年）；

（27）《江苏省1:5001:10001:2000基础地理信息地形要素数据规范》（江苏省测绘地理信息局，2016年）；

（28）《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资源部，国家保密局，2020年）；

（29）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）。

4.主要技术指标

（1）测绘基准

①平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为120°。

②高程系统：采用1985国家高程基准。

（2）分幅及编号

①分幅

采用 50cm×50cm 规格进行分幅，须与原图的分幅方式一致。

②图幅编号

标准分幅的以图幅的西南角坐标整公里数编号，1:1000图幅，X坐标在前，X坐标取整千米数的小数点前四位和小数点后一位，Y坐标在后，Y坐标取整千米数的小数点前三位和小数点后一位，中间加短线连接。1:2000图幅，X坐标在前，取整千米数的小数点前四位，Y坐标在后，取整千米数的小数点前三位，中间加短线连接。图幅编号与原图保持一致

（3）数据格式

①制图数据

数据文件为AutoCAD的DWG格式。

②建库数据

数据库文件格式为MDB格式。

（4）基本精度指标

①平面位置精度

数字线划图的地物点点位中误差与间距中误差要求见下表。

地物点点位中误差与间距中误差要求

| 地区分类 | 平面位置中误差（图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物（图上mm） | 其他地物（图上mm ） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及森林隐蔽等特殊困难地区，可以在上述规定的基础上放宽0.5倍。

②基本等高距

基础等高距为0.5米。平坦地区等高线不超过2条时可不绘等高线。

③高程注记点精度

高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于±0.15m；高程注记点位数为小数点后两位。

④高程注记点密度

高程注记点一般应选在明显地物点和地形特征点上，其密度为图上每dm²内10-12个，其中地物点高程应不少于1/3，房屋密集区，可适当减少高程点。

⑤限差

平面和高程中误差的2倍为限差，粗差比例不大于5%。

（5）电子地图制作要求

电子地图数据集应至少包含矢量数据、地名地址与兴趣点数据等，现势性应优于2024年，数据总体精细度应优于“天地图•江苏”省级数据库。电子地图数据集生产处理应按照《江苏省地理信息公共服务平台（天地图）市县级数据资源建设技术指南》的要求进行，电子地图制作应遵循《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》等相关规范。

按照《公开地图内容表示要求》，对更新后的地图数据经脱密处理，形成公众版电子地图，并通过测绘地理信息主管部门审核，获得审图号。

（6）天地图数据融合更新要求

以“天地图•江苏”省级数据为本底，将18-20级电子地图数据以增量的形式融入，并对多源数据间的图形矛盾、属性矛盾、空间关系矛盾进行处理，形成一套现势、准确、规范 的融合数据集，成果要符合上级相关工作方案部署要求。

5.主要成果

项目完成后，提交的主要资料为：

（1）文字资料

项目技术设计书、技术总结、质量检查报告、测绘仪器鉴定证书等。

（2）数据成果

东台市地形图更新成果（.dwg格式）；

更新影像数据（.tif）

东台市地形图更新数据库（Mdb格式）；

东台市地形图更新图幅结合表；

东台市电子地图数据集成果（Gdb格式）；

东台市18-20级电子地图。

东台市城区图、东台市政区图

二、履约期限

（1）1:1000大比例尺地形图更新

2025年11月30日前完成东台市1:1000大比例尺地形图更新、项目的质量检验、成果汇交、数据库更新工作。

（2）天地图•东台地理信息公共服务平台更新

2025年11月20日前完成全部建设内容。

（3）东台市标准地图制作

2025年11月20日前完成并取得审图号。

三、质量标准

（1）1:1000大比例尺地形图更新

由东台市自然资源和规划局委托江苏省测绘产品质量监督检验站进行最终成果的产品检验，更新维护测绘成果需符合相关规范、标准和设计要求，并通过江苏省测绘产品质量监督检验站的质量检验。

（2）天地图•东台地理信息公共服务平台更新

天地图数据融合更新成果通过上级自然资源主管部门审核，符合省级“天地图”建设要求。

（3）东台市标准地图制作

通过相关测绘行政主管部门审核，并取得审图号。

- 四、履约地点

- 东台市。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 东台市1:1000大比例尺地形图更新调查及天地图·东台地理信息公共服务平台更新 | 未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 报价得分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 | 10 |
| 商务部分 （40分） | 企业实力（8分） | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得4分。 注：投标文件中需提供证书原件扫描，否则不予计分。 2.供应商具有地形图平板调绘一体化成图软件、地形图修补测软件、地形图勘测绘图软件、遥感影像处理系统软件著作权的，每有1个得1分，本项最高得4分。 注：投标文件中需提供以上证书原件扫描件，未提供不得分。 | 8 |
|  | 类似业绩（8分） | 1.2021年1月1日至今，供应商承担过地形图更新调查项目的，每有1项得2分，最高得6分。 2.2021年1月1日至今，供应商承担过天地图运营更新与推广服务项目的，每有1项得2分，最高得2分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中需提供有效合同原件扫描件。 | 8 |
|  | 企业荣誉（6分） | 投标单位自2021年1月1日以来，承担测绘类项目获得过奖项的：国家级的每提供一个项目获奖证明得2分；省级的每提供一个项目获奖证明得1分，市级的每提供一个项目获奖证明得0.5分，此项最高得6分。（同一项目获得多个奖项的，不重复计分） 注：投标文件中需提供获奖证书原件扫描件并加盖供应商公章；否则该奖项不得分。 | 6 |
|  | 拟派项目组成员 （18分） | 1、项目负责人要求 具备测绘高级及以上（测绘专业）职称证书的得2分，具有地理信息安全保密培训证书的得2分，本项最高得分4分。 2、技术负责人要求 具备测绘高级及以上（测绘专业）职称证书的得1分，具有注册测绘师或测绘作业证资格证书的得1分，具有地理信息安全保密培训证书的得1分，本项最高得分3分。 3、拟派项目组其他成员（除项目负责人、技术负责人外）要求 （1）具备工程师职称或注册测绘师资格的，每有一人得1分，最高得7分； （2）具有有效期内的涉密成果管理人员岗位培训合格证书（或测绘单位核心涉密人员保密培训证书或地理信息安全保密培训证书）的每有一人得1分，最高得2分。 （3）具有民用无人驾驶航空器操作员执照的，每有一人得1分，最高得2分 注：以上人员不可兼任，同一人的证书只计一次分。投标文件中需提供人员相关证书扫描件和投标单位为其缴纳的社会保险证明材料或返聘合同材料。 | 18 |
| 技术部分 （50分） | 技术方案 （10分） | 根据招标文件要求及各投标单位投标文件的相关内容对项目技术方案中工作内容、技术路线、工作程序等方面内容进行综合评分： （1）技术路线科学合理、内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得10分； （2）技术路线较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得7分； （3）技术方案内容一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得4分； （4）方案内容欠缺、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，不得分。 | 10 |
|  | 实施方案（10分） | 根据招标文件要求及各投标单位投标文件的相关内容对项目实施方案中的项目组织机构、职责分工、项目管理制度等方面内容进行综合评分： （1）方案科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得10分； （2）方案内容较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得7分； （3）方案内容一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得4分； （4）方案内容欠缺、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，不得分。 | 10 |
|  | 总进度计划及项目进度保证措施 （8分） | 根据供应商针对本项目制定的总进度计划及项目进度保证措施的全面性、准确性和可操作性进行综合评分。 （1）方案科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得8分； （2）方案内容较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得5分； （3）方案内容一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得3分； （4）方案内容欠缺、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，不得分。 | 8 |
|  | 质量保证措施 （9分） | 根据招标文件及投标文件的质量管理体系、质量管理制度、质量保证措施是否得当是否合理等内容进行综合评分。 （1）方案科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得9分； （2）方案内容较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得6分； （3）方案内容一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得3分； （4）方案内容欠缺、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，不得分。 | 9 |
|  | 安全保密措施 （8分） | 根据招标文件及投标文件的安全责任制度、安全生产措施、保密制度、保密措施等方面进行综合评分。 （1）方案科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得8分； （2）方案内容较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得5分； （3）方案内容一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得3分； （4）方案内容欠缺、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，不得分。 | 8 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、售后服务承诺的保障措施）进行综合评分。 （1）服务体系完善，措施完善具有可行性，后续技术支持和维护能力充足且专业性强的，得5分； （2）服务体系较完整，措施较完善具有一定的可行性，后续技术支持和维护能力可行的，得3分； （3）服务体系一般，措施有欠缺可行性一般，后续技术支持和维护能力很少且专业性差的，得1分； （4）服务体系简单，可操作性差，不满足项目要求的，不得分。 | 5 |

注：1、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

2、所有提供的材料复印件应清晰。若证明材料复印件因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、资质证书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标报价表

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

十四、与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （供应商名称）      任（职务名称）职务，是        （供应商名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （供应商名称）         的法定代表人，现授权         （供应商名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            联系电话：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）；

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

八、资质证书

九、投标函

致：   （采购人名称）

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：

年   月    日

十四、与评审有关的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。