招 标 文 件

项目名称：滨海县DS-32地面数字电视频道建设

项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0022

采购单位：滨海县融媒体中心

采购代理机构：盐城市智强项目管理有限公司

2026年9月

总  目  录

第一章       招标公告

第二章       投标人须知

第三章       合同条款

第四章       采购需求

第五章       评标方法与评标标准

第六章       投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县DS-32地面数字电视频道建设招标项目的潜在投标人应在"苏采云"系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月8日15时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2026-0022

2.项目名称：滨海县DS-32地面数字电视频道建设

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：项目预算100万元

5.最高限价（如有）：100万元。高于最高投标限价的投标报价无效。

6.采购需求（简介）：本项目为滨海县DS-32地面数字电视频道建设项目，主要包括：1KW地面数字电视广播发射机1台、IP倒换器1台、假负载2台、同轴开关1台、同轴开关控制器1台、硬馈及弯头等配套配件1套、四选一AES/EBU自动倒换器遥控面板2个、32频道发射监控系统软件升级1项、数字电视信号监测系统升级1项、系统集成及辅材（安装调试培训服务）1项，以及中波台机房、播出机房、发射机房供配电系统改造（含UPS、蓄电池、蓄电池监测系统、配电柜、稳压电源、电缆等），详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部货物的供货、安装、调试并验收合格（含供配电系统改造）。

8.本项目核心产品为：1KW地面数字电视广播发射机。

9.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在"信用中国"网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业（含视同的残疾人福利性单位、监狱企业）报价给予价格扣除，详见第五章。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年9月16日8时30分00秒（北京时间）-2026年9月23日23 时59分00秒（北京时间）。

2.地点："苏采云"系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月8日15时00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云"不见面"开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），"苏采云"政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1"苏采云"系统用户注册--获取"CA 数字证书"--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为".kedt"）--将后缀名为".kedt"的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过"苏采云"系统上传响应文件。具体见《"苏采云"系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问"苏采云"系统方法：江苏省政府采购网首页-"苏采云"链接。

2.3采购文件（后缀名为".kedt"）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过"苏采云"系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至"苏采云"系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《"苏采云"系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录"苏采云"系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在"中国政府采购网""江苏政府采购网""盐城市政府采购网"发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县融媒体中心

地 址：滨海县港城路666号5楼

联系人：水先生

联系方式：13851118992

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市智强项目管理有限公司

地 址：滨海县政务服务中心二楼G区2202室

联系人：高先生

联系方式：15950201008

邮箱：2515310923@qq.com

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。原因如下：

4.3.1采购人年度部门预算及本项目政府采购预算中，未单独列支采购代理服务费；

4.3.2采购人已与社会采购代理机构在《委托代理协议》中明确约定由中标（成交）供应商承担该费用；

4.3.3采购代理服务属于采购活动的组织服务成本，由最终受益方（中标人）承担符合民事对价原则与公平原则；

4.3.4该费用已包含在投标总报价中，供应商参与投标即视为接受该约定并已在报价中综合考虑，不额外增加中标人负担。

4.3.5本项目招标代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）执行，招标人约定由中标人代招标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费人民币8000元整。投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与"中国政府采购网""江苏政府采购网""盐城市政府采购网"发布的招标文件不一致，请以"中国政府采购网""江苏政府采购网""盐城市政府采购网"发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出"澄清要求函"，接到"澄清要求函"的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交"澄清响应函"并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询"信用中国"网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入"节能产品品目清单""环境标志产品品目清单"强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在"中国政府采购网""江苏政府采购网""盐城市政府采购网"发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门：盐城市智强项目管理有限公司，联系地址：滨海县育才路166号滨海县政务服务中心二楼G区2202室，联系人：高先生，联系电话：15950201008。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网"政采贷"栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照"财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》"执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件"第五章 评标方法与评标标准"。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的"在中国境内生产"等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过"信用盐城网"可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：滨海县DS-32地面数字电视频道建设

合同编号：

甲 方：滨海县融媒体中心

乙 方：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：滨海县融媒体中心

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：滨海县DS-32地面数字电视频道建设

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见第四章《采购需求》货物清单

品牌：　　　　规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☑否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标□邀请招标□竞争性谈判□竞争性磋商□询价□单一来源□框架协议□其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 □否

（7）合同是否分包：□是 ☑否

分包主要内容：

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

☑否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购□优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购□优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购□优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是 □否□不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：        大写：

分包金额（如有）小写：      大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

□全额付款：

☑分期付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%为预付款；中标人按甲方要求将设备送到指定地点并完成安装调试，经甲方验收全部合格后付至合同总价的95%；验收合格满一年余款一次性付清。（均无息，结算时，乙方须提供税务发票）。

□成本补偿：   □绩效激励：

3. 合同履行

（1）起始日期： 　年　月　日，完成日期： 　年　月　日。

（2）履约地点：滨海县融媒体中心无线发射机房、播出机房、中波台机房等采购人指定地点。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是 ☑否

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织

验收主体：滨海县融媒体中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是 □否

是否邀请服务对象参加验收：□是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：　☑否

是否存在破坏性检测：□是　☑否

验收组织的其他事项：验收标准以招标文件、投标文件及本合同约定的技术参数和功能要求为准。

（2）履约验收时间：乙方提出验收申请之日起15日内组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收：

（4）履约验收程序：乙方完成供货、安装、调试后向甲方提出书面验收申请，甲方组织相关人员按照招标文件、投标文件及合同约定进行验收，验收合格后出具验收报告。

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。

（6）履约验收标准：招标文件第四章《采购需求》所列全部技术要求、商务要求及国家、行业相关标准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自　　年　　月　　日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：　　年　　月　　日

合同订立地点：滨海县

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）"合同"系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）"合同价款"系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）"货物"系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）"相关服务"系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）"分包"系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）"联合体"系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 对应通用条款 | 条款名称 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方提出验收申请之日起15日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方应为乙方现场勘察、施工提供必要的便利条件。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | - 本项目为原地改造交钥匙工程，乙方须完成前期勘察调研，确保新设备与现有播出系统、机房保留设备无缝对接； - 乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任； - 供配电改造施工须由具备相应供配电（电力或建筑机电安装）施工资质的单位实施，施工人员须持有效电工操作证件；乙方对项目设备安全、施工安全、人员安全负全部责任； 4.所有新增设备、智能监控软件须完全开放底层通讯协议，支持后期扩容升级，杜绝单一厂家技术绑定。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按合同约定同时履行。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装防止碰撞；板式件：不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件：使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应参考《财政部办公厅关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物由供应商负责清理，做到：1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
| 第二节 第7.1款 | 指定现场 | 滨海县融媒体中心无线发射机房、播出机房、中波台机房等采购人指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | - 货物免费质保期：自交货验收合格之日起，整体免费质保期3年（其中蓄电池质保期为5年）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 2.质保期内免费提供软件升级服务。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。2.乙方应按照国家有关法律法规规章和"三包"规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方对履行合同过程中知悉的甲方播出系统技术资料、运行数据等负有保密义务。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | - 合同款项的支付方式及进度安排：①自合同签订生效之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；②乙方按甲方要求将设备送到指定地点并完成安装调试，甲方组织验收，验收全部合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的95%；③验收合格满一年，甲方收到乙方发票后10个工作日内将余款一次性付清（均无息，结算时乙方须提供税务发票）。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：(1)发票；(2)制造厂家出具的质量检验证书等；(3)装箱单；(4)甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目不收取履约保证金，本条不适用。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 本项目不收取履约保证金，本条不适用。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 免费质保期内对所有的货物实施运行监督、维修。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 废旧蓄电池等货物在有效使用年限届满后，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 免费提供操作培训、通讯底层协议并配合接入监控系统；免费提供后期软件升级服务。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 1.详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | - 乙方应按照"开标一览表"中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 - 如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 - 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价10%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.5‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 因乙方施工原因造成甲方现有播出系统停播或设备损坏的，乙方应承担全部赔偿责任。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | - 因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。 2.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。3.验收不合格的货物，乙方应在10个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。4.货物验收要求：（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。交货时间：合同签订后30日历天内完成供货（安装）并交付使用。交货地点：滨海县融媒体中心无线发射机房、播出机房、中波台机房等采购人指定地点。（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的15日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，验收合格且项目运行满12个月后进行最终款项结算。（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家"新三包"规定和合同中所附的服务承诺提供服务。2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：(1)招标文件中的"服务要求"所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；(2)负责货物的开孔，货物的现场安装；(3)提供货物组装和维修所需的工具；(4)在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；(5)在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：(1)乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将依法采取相应措施或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1.合同经甲方、乙方盖章后生效。2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

一、项目简介

根据国家广播电视总局《全国地面数字电视广播频率规划》和江苏省广播电视局《关于征求江苏省地面数字电视覆盖网优化升级项目实施方案（征求意见稿）修改意见的通知》文件要求及安全播出工作的需要，对现有32频道地面数字电视广播发射系统新增一套备用发射机，构建主备冗余播出架构，提升系统可靠性和安全播出保障能力，确保在主用发射机故障时能够快速切换至备用发射机继续播出，保障地面数字电视节目安全、连续、高质量播出。包括发射机及天馈系统建设与升级、数字化信号监测系统建设、供配电系统改造。

本项目采购范围涵盖32频道地面数字电视广播发射机系统建设所需的全部设备、辅材及相关技术服务，具体包括：1台1KW地面数字电视广播发射机、1台IP倒换器、1台假负载、1台同轴开关、1台同轴开关控制器、硬馈及弯头等配套配件、四选一AES/EBU自动倒换器遥控面板，以及32频道发射监控系统软件升级、地面数字电视信号监测与发射机智能监控软件升级，同时包含供配电系统改造服务。

项目实施过程，需严格按照地面数字电视广播相关行业标准及技术规范，完成设备安装、系统集成、调试优化、软件升级等全部工作，确保新采购设备与现有系统适配性良好、主备倒换功能稳定可靠，各项技术指标符合国家相关标准及实际使用需求，实现32频道地面数字电视广播发射系统的主备冗余升级，进一步提升信号覆盖效果与播出质量，满足日常地面电视播出的安全保障需求。

二、总体要求

1、此次为原地改造项目，需要厂家前期做好勘察和调研，确保新设备与现有播出系统、机房保留设备无缝对接。

2、本项目属于交钥匙工程，投标人应提供设备以及包括设备系统设计、配套、运输（运输至指定安装地点）、装卸、集成、安装、调试、验收直至合格、技术服务、保修维护、后期软件升级以及项目中尚未列明但不可或缺的设备或服务，以及其他不可预见费用等一系列服务。投标方需要在投标文件中列出满足采购方实际需求的所有软硬件设备及服务。如果所列出的所有设备的配置建议，在招标完成实际采购时有任何遗漏（包括招标书中未列出，而系统必须需要的软件、硬件和材料等），供应商必须及时免费提供，并不得因此延误工期，采购方无需支付任何费用。

3、投标人的方案必须满足广电行业相关标准和规范、满足用户的各项需求。在满足规模容量及能力要求的基础上，给出自己的设备配置方案（设备数量、端口数量）并说明其配置原则和计算方法。根据设备功能、性能和安全等因素综合考虑配置及冗余配置，设备配置中应包含所需的软件配置。

4、第三方知识产权的要求，供应商承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任。

5、由甲方列出的设备、材料清单、技术要求为本系统的最低要求，作为本次招标的基础依据，投标厂家需自行勘察施工现场，进行深入的设计核算，保证所提供货物可以搭建完整的系统实现本标书要求的既定功能，设备清单未列出的，请自行依据实现方案补足。

6、项目施工必须保障安全、符合国家和行业规范，系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

7、投标人应仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚的情况，投标人应按照招标文件规定的时限向招标人书面提出澄清要求。

8、凡参加本次招标活动的投标人均被视为已经接受招标文件的全部条款并且充分认识和了解任何与本工程有关的影响事项和困难程度等情况，本文件将作为合同的重要组成内容。

三、项目设计应遵循的原则

（一）设计原则

合规性原则：严格遵循国家及广播行业相关标准规范，确保1KW地面数字电视广播发射机等所有采购设备的规格参数、安装调试、系统集成均符合相关法规及技术要求。

适配性原则：确保新增备机系统与现有32频道地面数字电视发射系统兼容性良好；同时结合现有监控系统升级需求，确保设备安装、线缆规整、系统调试、软件部署贴合现场实际，实现设备、软件与现有系统的深度衔接，保障主备倒换、自动监控等功能顺畅落地。

安全性原则：将安全防护贯穿设计全过程，重点考虑设备用电安全、信号传输安全、施工安全及机房安全，同时保障发射机运行参数采集、监控数据传输、软件操作的安全性；强化监控软件异常预警、故障提示（语音、颜色、告警等多种方式）功能设计，确保系统长期安全稳定运行，防范运维过程中的操作风险，为地面数字电视安全播出提供坚实保障。

可扩展性原则：设计方案预留充足扩展空间，不仅适配未来地面数字电视广播系统升级需求，更兼顾智能监控体系的迭代升级，支持监控软件功能拓展、新增监控点位、接入更多智能化运维工具，避免重复建设，降低后期升级改造成本，延长系统使用寿命，确保软件功能可灵活拓展。

开放性原则：所有新增设备、智能监控软件需完全开放底层通讯协议，全面支持后期设备扩容、功能升级、跨系统对接，杜绝单一厂家技术绑定。

（二）设计参考标准

《地面数字电视单频网技术要求》GY/T 229.3；

《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》GB/T 28436-2012；

《地面数字电视发射设备网管技术规范》GB/T 37345-2019；

《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令第62号）；

《广播电视安全播出管理规定_无线发射转播台实施细则》（国家广播电视总局）；

《广播电视发射机数据通信接口规范》GY/T 290-2015；

《发射台运行管理系统数据接口规范》GY/T 280-2014；

《广播电视发射台自动化通用技术要求》GY/T 252-2011；

《广播发射台运行维护规程》GY/T 179-2001；

《广播电视工程工艺接地技术规范》GY/T 5084-2011；

《地面数字电视广播传输系统实施指南》GB/T 26666-2011；

《基于IP传输的地面数字电视广播单频网组网技术规范》GY/T 341—2020。

上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候，投标方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

四、技术参数及功能需求

（一）1KW地面数字电视广播发射机

1)工作频道：32CH；

2)额定输出功率：1KW，射频输出功率稳定度：±0.5dB；

3)支持GB 20600-2006规定的所有工作模式；

4)发射机调制误差率（MER）：≥32dB（关均衡）；邻频道内的发射功率与带内发射功率的比≤－45dB，并满足邻频道内的发射功率≤13mW；邻频道外的发射功率与带内发射功率的比≤－60dB，并满足邻频道外的发射功率≤13mW；

5)▲具备开机自检功能（提供操作界面截图）；

6)支持发射系统保护功能：激励器主备切换保护，过激励保护；防雷模块保护；双机互锁保护；功放过温、过压、过流保护，驻波比保护；

7)故障告警确认默认为1次。确定后列入当前信息，并记录起始时间、类别、性质。手动告警显示删除，若告警源仍存在，记录时间保持为最初时间；

8)具备停播时间自动记录功能；

9)支持不同供应商发射系统SFN组网。支持调制起始超帧和SIP起始编码位置插入延时时间；

10)▲配置发射机输出滤波器。滤波器前后均配置测试口（提供实物照片）；

11)发射机机柜正面配液晶显示屏；

12)在SFN模式下外参考时钟失效，激励器具有保持输出、和内时钟切换选项；

13)▲投标产品应通过45℃高温检测（提供投标产品高温检测报告加盖公章）；

14)▲投标产品应通过振动检测（提供投标产品振动检测报告加盖公章）；

15)单通道发射机，功放不平衡由环形器接入分布式吸收负载，整机反射功率接入集中吸收负载；

16)1KW地面数字电视发射机系统采用集中顶部出风方式；

17)1KW发射机各独立单元均冗余配置，不得有中间推动级单故障点；

18)▲整机效率（1KW发射机）：≥25%（提供具有检测资质检测机构出具的第三方检测报告）；

19)▲1KW发射机功放单元的开关电源采用均流供电和负载平衡，开关电源冗余配置。任一个电源故障，整机可以满功率工作（提供相关技术资料）；

20)▲1KW发射机功放单元散热风扇冗余配置，任意一个风机故障，功放单元能满功率工作（提供相关技术资料）；

21)发射机系统时间可自动通过（NTP）网络校时，每日一次，24小时循环；

22)监控软件：具备远程对发射台站监测信号的同步监看和设备的同步控制。具备定时自动开关机使能、遥控开关机使能、自动倒机使能功能，用户可根据情况选择相应的功能。免费提供通讯底层协议，配合接入监控系统。

23)发射机支持web server 和SNMP两种管理协议；

24)激励器应符合GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》、GY/T 229.2-2008《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。

25)激励器具有两路独立IP信号RJ45输入端口和两路ASI输入端口；IP输入接口须支持MPTS与SPTS，自适应188与204的包长；支持IP Over ASI、IP Over UDP（组播或单播）传输协议；

26)▲激励器具有单频网状态无法解析SIP告警提示（需提供中文界面截图）；

27)▲激励器峰值平均功率比（PAPR）：满足GB/T 28436-2012中规定的CCDF曲线模板要求（提供具有检测资质检测机构出具的第三方检测报告）。

28）▲投标时需要提供中华人民共和国工业和信息化部《无线电发射设备型号核准证》和国家广播电视总局《广播电视设备器材入网认定证书》扫描件；

（二）IP倒换器

1) 3路IP网口组播码流输入，自动选择一路输出；

▲2)支持两路同时输出，提供实物照片；

3) 第一路输入与第一路输出断电直通；

4) 三种倒换模式：自动主备模式、自动主从模式、手动模式；

5) 运行状态自动保存，来电后自动恢复；

6) web页面实现功能配置；

▲7) 本地热备份功能，网络热同步功能，提供截图证明；

8)配套遥控面板。

（三）假负载

1) 功率容量：数字1KW；

2) 频率范围：0~1GHz；

3) 输入阻抗：50Ω；

4) VSWR：≤1.10；

5) 输入馈管尺寸：1-5/8"直馈；

6) 冷却方式：干式自动控制风冷。

（四）同轴开关

1) 频率：0MHz～1000MHz；

2) 功率：数字1kW；

3) 输入阻抗：50Ω；

4) 驻波比：≤1.1；

5) 插入损耗：≤0.1dB；

6) 隔离度：≥60dB；

7) 接口形式：1-5/8"直口；

8) 采用自动电机和手动两种方式切换，电机电源为交流220伏；

9) 切换时间：≤2s；

10) 保护方式：联锁保护；

11) 输出电控接点方式（不包括电机控制）：常开、常闭各2组接点。

（五）同轴开关控制器

1) 标准的19英寸1U设备，便于机架安装；

▲2)具有主机联锁、备机联锁控制功能，接口均为卡侬，提供实物照片；

3) 具有主备发射机上天线/负载指示，主备发射机开/关机状态指示；

▲4)具有负载联锁状态指示，接口为卡侬，提供实物照片；

5) 控制：独立的主备机倒换按键；

▲6)通讯：采用RJ45接口和RS232接口，RJ45接口10/100Mbps自适应接口，提供控制器计算机遥控软件及截图证明。

（六）硬馈、弯头等配件

1) 硬馈、弯头、变径、安装组件等，型号、数量满足现场安装施工要求，投标方自行完成站点考察，完成现场安装结构、及具体数量；

2) 安装配件应采用铜质材料，整体安装结构应符合行业规范，简洁、美观。

（七）四选一AES/EBU自动倒换器遥控面板

1) 适配现有四选一AES/EBU自动倒换器；

2) 远程控制倒换模式：自动主备、自动主从、手动；

3) 远程切换四路信号源，选择一路输出。

（八）32频道发射监控系统软件升级

▲1) 新增IP倒换器接入原有32频道地面数字电视监控系统，保留原有软件全部功能，提供软件设计界面；

▲2) 具有一键强制倒机功能，发射机故障系统能够自动倒机。自动倒机和手动倒机模式可选，提供截图证明；

3) 在一个界面内以拓扑图的方式实时显示发射机的运行状况；

4) 实现整个系统的自动倒换、定时开关机、数据存储与查询、实时场强监测、用户界面显示和遥控操作；

5) 实时监视发射系统的全面运行状况，可实时巡检、显示发射机的所有主要参数。在发射机出现开关状态改变、故障产生、通讯异常时，能自动在终端界面上以语音、告警、颜色等方式进行提示，便于值班人员迅速判断并及时处理故障，异态记录保存1年以上；

6) 接受用户在终端界面的授权操作，实现发射机和同轴开关的远程开关机、升降功率、倒换主备机的控制。同时可根据用户预设时间进行定时开（关）机，在主用发射机故障时自动倒换备机播出；

7) 整点自动记录发射机的主要状态参数。动态记录发射机的事件，包括状态变化，各种故障、数值的波动及系统参数的改变。提供开放性的实时数据和历史数据调阅与管理。

8）▲实现对节目的信号源和发射信号质量进行监听监看，各节点画面实时监测和多画面显示，并可选择一路画面全屏监听监看，提供截图证明。

（九）地面数字电视信号监测与发射机智能监控软件升级

1)▲能够将本系统发射监控数据传送并平滑升级到省监控平台；

2)▲实现信号和发射系统的一体化监控，对节目的信号源和发射信号质量进行监听监看，在一个界面内以拓扑图的方式实时显示发射机的运行状况，并提供软件设计界面;

3)▲系统采用C/S架构；

4)▲具有一建强制倒机功能，发射机故障系统能够自动倒机，具有短信通知功能；

5)实现整个系统的自动倒换、定时开关机、数据存储与查询、实时场强监测、用户界面显示和遥控操作;

6)实时监视发射系统的全面运行状况，可实时巡检、显示发射机的所有主要参数。在发射机出现开关状态改变、故障产生、通讯异常时，能自动在终端界面上以语音、告警、颜色等方式进行提示，便于值班人员迅速判断并及时处理故障；

7)接受用户在终端界面的授权操作，实现发射机和同轴开关的远程开关机、升降功率、倒换主备机的控制。同时可根据用户预设时间进行定时开（关）机，在主用发射机故障时自动倒换备机播出；

8)整点自动记录发射机的主要状态参数。动态记录发射机的事件，包括状态变化，各种故障、数值的波动及系统参数的改变。提供开放性的实时数据和历史数据调阅与管理。

9）▲前端设备状态监控，包括编码器、复用器等；

10）各节点码流状态监测，实现TR101 290定义的码流错误分析、报警功能；

11）各节点画面实时监测和多画面显示，并可选择一路画面全屏监听监看；

12）数据异常实时语音告警功能，语音提示内容可参数设置；

13）数据记录、查询、统计功能；

14)▲具有广播电视无线发射台监控系统软件著作权登记证书，提供证明。

（十）供配电改造

为保证滨海县融媒体中心无线发射机房、播出机房、中波台机房的安全传输播出，将对三个机房配电设备进行升级改造。本次机房整改充分利用原有配电系统进行合理化改造，不仅要满足现有设备的正常运行，还要充分考虑未来的扩容需求和后续维护。

标书中列出的设备、材料清单、技术要求为本系统的最低要求，作为本次招标的基础依据，投标方需自行勘察施工现场，确认现场实际情况及负荷需求、功能需求等，提出更佳设计方案，确保所提供货物及服务满足本标书要求的既定功能，设备清单未列出的或标书中技术要求不能满足实际负荷要求，投标方需根据实际情况，补充完善，使方案充分满足电力使用负荷需求、冗余需求、消防需求、防雷接地需求等。并提供电力运行状态显示，报警等功能，提供防雷、超压、欠压、电力缺相等保护等功能。

供配电改造施工须由具备相应供配电（电力或建筑机电安装）施工资质的单位实施（投标人自身不具备的，可依法委托具备相应资质的单位施工），施工人员须持有效电工操作证件。施工方对项目设备安全、人员安全，负有全部责任。施工需要保障安全、符合规范，提供场所标识，安全提示，设备使用规范等，配电柜提供标识铭牌，线路及各路开关带指示标签等。

设计与施工满足国家建筑电气设计规范、消防规范。

UPS具体要求：

1、安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装。

2、▲UPS电源制式支持：三进三出、三进单出、单进单出三种设置模式。

3、▲整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，绿色环保，高效节能，要求采用集中旁路供电。所有模块均需要支持在线热插拔。

4、▲系统显示采用7寸及以上LCD触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示。

5、▲每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置。功率模块间环流小于3%。

6、为提供风扇使用寿命，风扇必须安装在功率模块前端进行送风方式。

7、▲所有电路板均需要采用三防工艺。

8、▲UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，提供泰尔检测报告。

9、满足下述过载能力：110%负载，1小时后转旁路输出，125%负载，10分钟后转旁路输出，150%负载，1分钟后转旁路输出。

蓄电池具体要求：

1.为满足设备延时需求：要求配置免维护蓄电池。保证蓄电池容量为100%的足容量，无条件接受第三方检验。且为阀控式密封免维护蓄电池，即寿命期内无需加酸加水。

2.电池的生产日期应不超过1个月，提供详细的投标产品规格、产地信息。

3.▲蓄电池为厂家自有品牌，不接受OEM品牌，需公司名称与品牌名称一致，提供上海化工院12V100AH货物运输鉴定报告（海运）、泰尔认证、商品售后服务认证证书五星级（所有认证资质加盖公章）。

4.▲所供12V100AH蓄电池净重32KG，质保期为5年。

5.泰尔认证附件需包含所投蓄电池容量。

6.▲所供蓄电池提供符合GB/T 19638.1-2014、GB/T19638.2-2014标准要求的检测报告。

7.▲所提供蓄电池的振动、压差、漏液达到国家合格标准。投标人需在投标文件中提供所投产品第三方权威机构出具的检测报告证明。

8.▲投标时提供针对本项目的质保函。

稳压电源具体要求：

对于三相电网特不平衡的用电场所（指A、B、C三相电压偏差10%以上），为保证稳压器的输出稳压精度。

主要技术参数三相全自动补偿式电力稳压器

输入电压：三相（三相四线）380V±20%或380V±30%

输出电压：单相220V

三相（三相四线）线电压380V或相电压220V

输出电压精度：（2-5%）可调

频率：50-60Hz

效率：≥95%（功率等级50KVA以上）

响应时间：≤1.5s（当外界电压变化10%）

波形失真：无附加波形失真

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护）及机械故障

市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）

启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作

绝缘电阻：≥2MΩ

电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。

蓄电池监测系统要求：

1）UPS主机监测

通过配备的通讯接口板获取UPS主机的RS232/485智能接口。在厂家提供的通讯协议基础上即可实时地监测到输入/输出相电压、相电流；整流器、逆变器、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。

2）蓄电池监测

实时监测蓄电池组的总电压、总功率、总电阻，监测单体电池的电压、电流、表面温度及电池内阻，故障报警，区分好坏电池，及时更换电池。

系统功能介绍

（1）系统功能结构

采用模块化的架构进行设计，可以确保系统的稳定可靠运行，任何模块出现故障不会影响同级别的其他模块的正常工作。系统采用分布式系统架构，可以确保系统后续的扩容能力和系统反应速度。运维网络内的任意一台计算机，运维人员权限相同时，系统将以相同的界面操作，管理整个机房权限范围内的子系统，并具备授权的所有操作功能。当需要增加监控工作站时，可在机房区内的任何地方的运维网上增加网络点、工作站即可。

采用B/S方式进行管理，可以最大限度保护投资，完成监控功能。客户端只负责用户界面显示，数据处理放在监控服务器端，当监控需求增加时，只需对监控服务器进行升级或扩展成多个监控服务器即可，大大地加强系统的伸缩性。

（2）系统功能说明

1）系统要求

系统应基于麒麟操作系统和配套专用数据库，实现自主可控管理需求。可以根据客户需求定制界面、集中监控、授权管理、报表输出及分级报警等功能。

2）远程功能

软件系统应支持BS与CS两种架构，远程用户只要通过相应的授权，即可实现对机房的远程管理，具有统一的全中文、人性化、图形化交互界面；界面结构层次清晰，实时反映数据状态。

报表管理：可查看一年内所有的报警统计报表、操作统计报表、历史事件统计报表、曲线报表等多种报表，并支持在线打印功能；可提供单项报表或组合报表，提供曲线图报表和数据报表两种方式，且提供日报表、周报表、月报表、季报表、年报表等供用户选择。系统的报表管理可全部在WEB端完成，包括浏览查看、打印、生成文档等。

日志管理：系统提供基于数据库的日志管理功能，包括用户操作日志（操作人、操作对象、操作内容、登录及退出时间等）、系统运行日志、报警日志等。所有日志可以通过远程方式根据查询条件即时生成报表，并可打印输出。系统提供默认保存时间为一年的管理日志，所有人都无法删除。

（3）主要设备硬件参数

1）蓄电池监控主机

外观尺寸：430mm(L)×198mm(W)×43.3mm(H)；模块化板架构，可1U安装或配电箱安装。

工业级全志(allwinner)A40i Cortex™-A7四核处理器，1.2GHz主频；工业级核心。

4GB DDR3L工业级内存；32GB存储，可扩展256G；

8路RS485，RJ45接口，其中1、2路复用，其他独立通讯信道；7、8路可以RS232/RS485跳帽切换；

12路DI，RJ45接口；4路DO，RJ45接口，可自由切换常开常闭；DI、DO、RS485接口均可提供12V、500mA DC供电；

2路百兆网口；USB×2；支持-40℃~80℃工业宽温应用；内置实时时钟（RTC）；预装麒麟操作系统；

所有信号线均具有±15KV ESD，10/700us波形浪涌6KV，8/20us波形浪涌2KV；

每路端口12V/500mA DC输出；AC100~240V，50/60Hz供电。

4G全网通GSM模块、邮件模块，可现场短信报警或者语音电话报警、微信报警、声光报警、邮件报警。

支持1路HDMI输出，可直接接HDMI显示屏及触摸屏，实现本地触摸控制。

主机满足IP45等级认证证书。

2）蓄电池监测主控通用模块

可接电池组数1-2组；最大可接电池只数252只；可监控电池电压2V 6V 12V；最大电池组电压500V；

电压测量精度0.30%；电流测量范围±1000A；电流测量精度1%；

内阻测量范围0.01~999.00mΩ(小于3000AH)、0.001~99.00mΩ(大于3000AH)；

温度测量范围0~100℃；温度测量准确度1℃；

支持通讯接口RS232、RS485、LAN；支持通讯协议Modbus、Rbus。

五、货物清单及数量表

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地面数字电视32频道发射系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1KW地面数字电视广播发射机 | 凯腾、全波、熊猫 | 1)工作频道：32CH； 2)额定输出功率：1KW，射频输出功率稳定度：±0.5dB； 3)支持GB 20600-2006规定的所有工作模式； 4)发射机调制误差率（MER）：≥32dB（关均衡）；邻频道内的发射功率与带内发射功率的比≤－45dB，并满足邻频道内的发射功率≤13mW；邻频道外的发射功率与带内发射功率的比≤－60dB，并满足邻频道外的发射功率≤13mW； 5)▲具备开机自检功能（提供操作界面截图）； 6)支持发射系统保护功能：激励器主备切换保护，过激励保护；防雷模块保护；双机互锁保护；功放过温、过压、过流保护，驻波比保护； 7)故障告警确认默认为1次。确定后列入当前信息，并记录起始时间、类别、性质。手动告警显示删除，若告警源仍存在，记录时间保持为最初时间； 8)具备停播时间自动记录功能； 9)支持不同供应商发射系统SFN组网。支持调制起始超帧和SIP起始编码位置插入延时时间； 10)▲配置发射机输出滤波器。滤波器前后均配置测试口（提供实物照片）； 11)发射机机柜正面配液晶显示屏； 12)在SFN模式下外参考时钟失效，激励器具有保持输出、和内时钟切换选项； 13)▲投标产品应通过45℃高温检测（提供投标产品高温检测报告加盖公章）； 14)▲投标产品应通过振动检测（提供投标产品振动检测报告加盖公章）； 15)单通道发射机，功放不平衡由环形器接入分布式吸收负载，整机反射功率接入集中吸收负载； 16)1KW地面数字电视发射机系统采用集中顶部出风方式； 17)1KW发射机各独立单元均冗余配置，不得有中间推动级单故障点； 18)▲整机效率（1KW发射机）：≥25%（提供具有检测资质检测机构出具的第三方检测报告）； 19)▲1KW发射机功放单元的开关电源采用均流供电和负载平衡，开关电源冗余配置。任一个电源故障，整机可以满功率工作（提供相关技术资料）； 20)▲1KW发射机功放单元散热风扇冗余配置，任意一个风机故障，功放单元能满功率工作（提供相关技术资料）； 21)发射机系统时间可自动通过（NTP）网络校时，每日一次，24小时循环； 22)监控软件：具备远程对发射台站监测信号的同步监看和设备的同步控制。具备定时自动开关机使能、遥控开关机使能、自动倒机使能功能，用户可根据情况选择相应的功能。免费提供通讯底层协议，配合接入监控系统。 23)发射机支持web server 和SNMP两种管理协议； 24)激励器应符合GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》、GY/T 229.2-2008《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。 25)激励器具有两路独立IP信号RJ45输入端口和两路ASI输入端口；IP输入接口须支持MPTS与SPTS，自适应188与204的包长；支持IP Over ASI、IP Over UDP（组播或单播）传输协议； 26)▲激励器具有单频网状态无法解析SIP告警提示（需提供中文界面截图）； 27)▲激励器峰值平均功率比（PAPR）：满足GB/T 28436-2012中规定的CCDF曲线模板要求（提供具有检测资质检测机构出具的第三方检测报告）。 28）▲投标时需要提供中华人民共和国工业和信息化部《无线电发射设备型号核准证》和国家广播电视总局《广播电视设备器材入网认定证书》扫描件； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 假负载 | 德力、德是和、贝尔德 | 1) 功率容量：数字1KW； 2) 频率范围：0~1GHz； 3) 输入阻抗：50Ω； 4) VSWR：≤1.10； 5) 输入馈管尺寸：1-5/8"直馈； 6) 冷却方式：干式自动控制风冷。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 同轴开关 | 德力、德是和、贝尔德 | 1) 频率：0MHz～1000MHz； 2) 功率：数字1kW； 3) 输入阻抗：50Ω； 4) 驻波比：≤1.1； 5) 插入损耗：≤0.1dB； 6) 隔离度：≥60dB； 7) 接口形式：1-5/8"直口； 8) 采用自动电机和手动两种方式切换，电机电源为交流220伏； 9) 切换时间：≤2s； 10) 保护方式：联锁保护； 11) 输出电控接点方式（不包括电机控制）：常开、常闭各2组接点。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 同轴开关控制器 | 德力、德是和、贝尔德 | 1) 标准的19英寸1U设备，便于机架安装； 2)▲具有主机联锁、备机联锁控制功能，接口均为卡侬，提供实物照片； 3) 具有主备发射机上天线/负载指示，主备发射机开/关机状态指示； 4)▲具有负载联锁状态指示，接口为卡侬，提供实物照片； 5) 控制：独立的主备机倒换按键； 6)通讯：▲采用RJ45接口和RS232接口，RJ45接口10/100Mbps自适应接口，提供控制器计算机遥控软件及截图证明。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 硬馈、弯头及连接组件 | 凯腾、全波、熊猫 | 1) 硬馈、弯头、变径、安装组件等，型号、数量满足现场安装施工要求，投标方自行完成站点考察，完成现场安装结构、及具体数量； 2) 安装配件应采用铜质材料，整体安装结构应符合行业规范，简洁、美观。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 四选一AES/EBU 自动倒换器遥控面板 |  | 1) 适配现有四选一AES/EBU自动倒换器； 2) 远程控制倒换模式：自动主备、自动主从、手动； 3) 远程切换四路信号源，选择一路输出。 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 32频道发射监控系统软件升级 |  | 1) ▲新增IP倒换器接入原有32频道地面数字电视监控系统，保留原有软件全部功能，提供软件设计界面； 2) ▲具有一键强制倒机功能，发射机故障系统能够自动倒机。自动倒机和手动倒机模式可选，提供截图证明； 3) 在一个界面内以拓扑图的方式实时显示发射机的运行状况； 4) 实现整个系统的自动倒换、定时开关机、数据存储与查询、实时场强监测、用户界面显示和遥控操作； 5) 实时监视发射系统的全面运行状况，可实时巡检、显示发射机的所有主要参数。在发射机出现开关状态改变、故障产生、通讯异常时，能自动在终端界面上以语音、告警、颜色等方式进行提示，便于值班人员迅速判断并及时处理故障，异态记录保存1年以上； 6) 接受用户在终端界面的授权操作，实现发射机和同轴开关的远程开关机、升降功率、倒换主备机的控制。同时可根据用户预设时间进行定时开（关）机，在主用发射机故障时自动倒换备机播出； 7) 整点自动记录发射机的主要状态参数。动态记录发射机的事件，包括状态变化，各种故障、数值的波动及系统参数的改变。提供开放性的实时数据和历史数据调阅与管理。 8）▲实现对节目的信号源和发射信号质量进行监听监看，各节点画面实时监测和多画面显示，并可选择一路画面全屏监听监看，提供截图证明。 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | IP倒换器 |  | 1) 3路IP网口组播码流输入，自动选择一路输出； 2)▲支持两路同时输出，提供实物照片； 3) 第一路输入与第一路输出断电直通； 4) 三种倒换模式：自动主备模式、自动主从模式、手动模式； 5) 运行状态自动保存，来电后自动恢复； 6) web页面实现功能配置； 7) ▲本地热备份功能，网络热同步功能，提供截图证明； 8)配套遥控面板。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 数字电视信号监测系统 |  | 1)▲能够将本系统发射监控数据传送并平滑升级到省监控平台； 2)▲实现信号和发射系统的一体化监控，对节目的信号源和发射信号质量进行监听监看，在一个界面内以拓扑图的方式实时显示发射机的运行状况，并提供软件设计界面; 3)▲系统采用C/S架构； 4)▲具有一建强制倒机功能，发射机故障系统能够自动倒机，具有短信通知功能； 5)实现整个系统的自动倒换、定时开关机、数据存储与查询、实时场强监测、用户界面显示和遥控操作; 6)实时监视发射系统的全面运行状况，可实时巡检、显示发射机的所有主要参数。在发射机出现开关状态改变、故障产生、通讯异常时，能自动在终端界面上以语音、告警、颜色等方式进行提示，便于值班人员迅速判断并及时处理故障； 7)接受用户在终端界面的授权操作，实现发射机和同轴开关的远程开关机、升降功率、倒换主备机的控制。同时可根据用户预设时间进行定时开（关）机，在主用发射机故障时自动倒换备机播出； 8)整点自动记录发射机的主要状态参数。动态记录发射机的事件，包括状态变化，各种故障、数值的波动及系统参数的改变。提供开放性的实时数据和历史数据调阅与管理。 9）▲前端设备状态监控，包括编码器、复用器等； 10）各节点码流状态监测，实现TR101 290定义的码流错误分析、报警功能； 11）各节点画面实时监测和多画面显示，并可选择一路画面全屏监听监看； 12）数据异常实时语音告警功能，语音提示内容可参数设置； 13）数据记录、查询、统计功能； 14)▲具有广播电视无线发射台监控系统软件著作权登记证书，提供证明。 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 系统集成及辅材（安装调试培训服务） |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、中波台机房配电改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 山特、科士达、 英威腾 | 1、安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装。 2、▲UPS电源制式支持：三进三出、三进单出、单进单出三种设置模式。 3、▲整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，绿色环保，高效节能，要求采用集中旁路供电。所有模块均需要支持在线热插拔。 4、▲系统显示采用7寸及以上LCD触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示。 5、▲每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置。功率模块间环流小于3%。 6、为提供风扇使用寿命，风扇必须安装在功率模块前端进行送风方式。 7、▲所有电路板均需要采用三防工艺。 8、▲UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，提供泰尔检测报告。 9、满足下述过载能力：110%负载，1小时后转旁路输出，125%负载，10分钟后转旁路输出，150%负载，1分钟后转旁路输出。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 功率模块 | 山特、科士达、 英威腾 | 配套15KVA支持热插拔 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 蓄电池 | 雷仕顿、联大、华申 | 1.为满足设备延时需求：要求配置免维护蓄电池。保证蓄电池容量为100%的足容量，无条件接受第三方检验。且为阀控式密封免维护蓄电池，即寿命期内无需加酸加水。 2.电池的生产日期应不超过1个月，提供详细的投标产品规格、产地信息。 3.▲蓄电池为厂家自有品牌，不接受OEM品牌，需公司名称与品牌名称一致，提供上海化工院12V100AH货物运输鉴定报告（海运）、泰尔认证、商品售后服务认证证书五星级（所有认证资质加盖公章）。 4.▲所供12V100AH蓄电池净重32KG，质保期为5年。 5.泰尔认证附件需包含所投蓄电池容量。 6.▲所供蓄电池提供符合GB/T 19638.1-2014、GB/T19638.2-2014标准要求的检测报告。 7.▲所提供蓄电池的振动、压差、漏液达到国家合格标准。投标人需在投标文件中提供所投产品第三方权威机构出具的检测报告证明。 8.▲投标时提供针对本项目的质保函。 | 32 | 节 |  |  |
| 4 | 电池柜 | 定制 | 敞开式：可容12V100AH电池32节 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 输入配电柜 | 施耐德、正泰、德力西 | 主路4P250A断路器、3+NPE防雷、3P160A*4 3P63A*5、2P32*6 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 输出配电柜 | 施耐德、正泰、德力西 | 主路4P160A断路器、3+NPE防雷、3P63A*4 2P32A*6 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | UPS输入电缆 | 上上、远东、华美 | YJV4*25+1*16mm2 | 150 | 米 |  |  |
| 8 | UPS输出电缆 | 上上、远东、华美 | YJV4*16+1*10mm2 | 50 | 米 |  |  |
| 9 | 输出机柜电缆 | 上上、远东、华美 | BVR3*4mm2 | 100 | 米 |  |  |
| 10 | PDU插排 | 公牛、依米康、 | 16A8口 | 20 | 只 |  |  |
| 11 | 稳压电源 | 鸿宝、中川、乐清 | 1、对于三相电网特不平衡的用电场所（指A、B、C三相电压偏差10%以上），为保证稳压器的输出稳压精度。 主要技术参数三相全自动补偿式电力稳压器 2、输入电压： 三相（三相四线）380V±20%或380V±30% 3、输出电压：单相220V 4、三相（三相四线）线电压380V或相电压220V 5、输出电压精度：（2-5%）可调 6、频率：50-60Hz 7、效率：≥95%（功率等级50KVA以上） 8、响应时间：≤1.5s（当外界电压变化10%） 9、波形失真：无附加波形失真 10、保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护）及机械故障 11、市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能） 12、启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 13、工作方式：可长期、连续无人值守工作 14、绝缘电阻：≥2MΩ 15、电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | UPS机柜 | 图腾、金盾、大唐卫士 | 42U | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 机房老旧线路拆除 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 防雷接地 | 定制 | 3*3镀锌扁铁+RVV16+机房等电位 | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 人工费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、播出机房配电改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 雷仕顿、联大、华申 | 1.为满足设备延时需求：要求配置免维护蓄电池。保证蓄电池容量为100%的足容量，无条件接受第三方检验。且为阀控式密封免维护蓄电池，即寿命期内无需加酸加水。 2.电池的生产日期应不超过1个月，提供详细的投标产品规格、产地信息。 3.▲蓄电池为厂家自有品牌，不接受OEM品牌，需公司名称与品牌名称一致，提供上海化工院12V100AH货物运输鉴定报告（海运）、泰尔认证、商品售后服务认证证书五星级（所有认证资质加盖公章）。 4.▲所供12V100AH蓄电池净重32KG，质保期为5年。 5.泰尔认证附件需包含所投蓄电池容量。 6.▲所供蓄电池提供符合GB/T 19638.1-2014、GB/T19638.2-2014标准要求的检测报告。 7.▲所提供蓄电池的振动、压差、漏液达到国家合格标准。投标人需在投标文件中提供所投产品第三方权威机构出具的检测报告证明。 8.▲投标时提供针对本项目的质保函。 | 64 | 节 |  |  |
| 2 | 电池架 | 定制 | 敞开式：可容12V100AH电池32节 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 电池连接电缆 | 上上、远东、华美 | BVR16*3 | 40 | 米 |  |  |
| 4 | 输出机柜电缆 | 上上、远东、华美 | RVV3*4mm2 | 60 | 米 |  |  |
| 5 | UPS监控软件模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 根据通信协议提供的数据,实时监测UPS的输入及输出电流电压、旁路状态、整流器和逆变器等状态、电池后备时间、负载率等参数 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 主控通用模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 可接电池组数 1-4组 最大可接电池只数 252只 可监控电池电压 2V 6V 12V 最大电池组电压 500V 电压测量精度 0.30% 电流测量范围 ±1000A 电流测量精度 1% 温度测量范围 0~100℃ 温度测量准确度 1℃ 支持通讯接口 RS232, RS485 , LAN 支持通讯协议 Modbus, Rbus | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 单体电池检测模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 内阻测量范围 0.01~999.00 mΩ(小于3000AH) 0.001~99.00mΩ(大于3000AH) | 64 | 个 |  |  |
| 8 | 电流传感器 | 斯特纽、励健、长宽 | 0-50A,监测电池电流数据 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 蓄电池监测软件模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 根据通信协议提供的数据,实时监测蓄电池的电流电压、内阻，表面温度等参数，定制化界面展示 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 蓄电池检测主机 | 斯特纽、励健、长宽 | 支持2路 RS232/485 串口，串口无需切换，即接即用；支持2路串口带 12V 电源输出可为其它串口设备供电；支持 4路开关量输入，2 路开关量输出；支持 MODBUS-RTU 读写 IO 口数据；支持1 路 10/100M 以太网口；采用硬件看门狗设计，永不死机；支持 WEB 中英文配置页面；支持 Modbus TCP-Modbus RT； | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 蓄电池监控主机（含监控系统软件） | 斯特纽、励健、长宽 | 外观尺寸：430mm(L)X198mm(W)X43.3mm(H)；模块化板架构，可1U安装或配电箱安装。 工业级 全志(allwinner)A40i Cortex™-A7四核处理器，1.2GHz 主频；工业级核心。 1GB DDR3L工业级内存；8GB 存储,可扩展256G； 8路RS485，RJ45接口，其中1、2路复用，其他独立通讯信道；7、8路可以RS232/RS485跳帽切换； 12路DI，RJ45接口；4路DO，RJ45接口，可自由切换常开常闭；DI,DO,RS485接口均可提供12V,500mA DC供电； 2路百兆网口；4G模块选配；USB*2；支持-40℃~80℃工业宽温应用；内置实时时钟（RTC）；预装 Linux 操作系统； 所有信号线均具有±15KV ESD，10/700us 波形浪涌 6KV，8/20us 波形浪涌 2KV； 每路端口12V/500mA DC输出；AC100~240V，50/60Hz供电。 内置4G全网通GSM模块和微信报警模块、声光报警模块、邮件模块，可现场短信报警或者语音电话报警、微信报警、声光报警、邮件报警。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 4G短信及电话告警模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 报警号码的设置添加与修改直接在软件后台操作，方便简单。当报警事件发生时，系统将通过短信报警模块，自动向设置的手机号码发送短信，通知相关人员进行报警处理。短信内容包括报警设备的地点、名称、报警监测量、报警等级、报警日期、报警时间、报警值、报警原因等内容。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 通信线材 | 斯特纽、励健、长宽 | 配套监控系统 | 64 | 米 |  |  |
| 14 | 网线 | 一舟、东强、普天 | 超六类 | 1 | 箱 |  |  |
| 15 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 | 8口千兆 | 4 | 台 |  |  |
| 16 | 配电柜改造 | 施耐德、正泰、德力西 | 4P160*3、4P160ATS*1 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | UPS电缆 | 上上、远东、华美 | YJV4*25+1*16mm2 | 50 | 米 |  |  |
| 18 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 人工费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、发射机房配电改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电池迁移 |  | 12V/120AH负责拆、运、装 | 128 | 节 |  |  |
| 2 | 电池连接电缆 | 上上、远东、华美 | BVR16*3 | 86 | 米 |  |  |
| 3 | UPS监控软件模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 根据通信协议提供的数据,实时监测UPS的输入及输出电流电压、旁路状态、整流器和逆变器等状态、电池后备时间、负载率等参数 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 主控通用模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 可接电池组数 1-4组 最大可接电池只数 252只 可监控电池电压 2V 6V 12V 最大电池组电压 500V 电压测量精度 0.30% 电流测量范围 ±1000A 电流测量精度 1% 温度测量范围 0~100℃ 温度测量准确度 1℃ 支持通讯接口 RS232, RS485 , LAN 支持通讯协议 Modbus, Rbus | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 单体电池检测模块 | 斯特纽、励健、长宽 | 内阻测量范围 0.01~999.00 mΩ(小于3000AH) 0.001~99.00mΩ(大于3000AH) | 128 | 个 |  |  |
| 6 | 电流传感器 | 斯特纽、励健、长宽 | 0-50A,监测电池电流数据 | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 通信线材 | 斯特纽、励健、长宽 | 配套监控系统 | 128 | 米 |  |  |
| 8 | 电池架 | 定制 | 敞开式：可容12V100AH电池32节 | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.上述有推荐品牌的货物，投标人投标的品牌需从推荐品牌中选择,否则其投标无效。若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量性能、技术指标、售后服务等方面不低于招标人推荐品牌的，在递交疑问截止时间前以书面方式向招标人提出（递交疑问截止时间后提出，招标人将不予受理）并提供相应的证明材料和其产品技术说明书（或生产企业出具的技术参数证明）。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。请各投标人及时登录政府采购网站查看本项目的招标答疑文件。

2.投标人提供的货物必须是生产企业原厂生产的（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合国家和原厂质量检测标准，并具有产品质量检验合格证。

六、最高投标限价

招标人设定的最高投标限价为100万元。招标人将拒绝高于最高投标限价的投标报价。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%为预付款；中标人按招标人要求将设备送到指定地点并完成安装调试，经招标人验收全部合格后付至合同总价的95%，验收合格满一年余款一次性付清，（均无息，结算时，投标人须提供税务发票）。

八、采购标的的验收标准

依照本招标文件第四章《采购需求》所列全部技术要求、商务要求，以及国家和行业现行相关标准规范进行验收；设备安装、系统集成、调试优化、软件升级等全部工作完成后，各项技术指标须符合国家相关标准及实际使用需求，主备倒换功能稳定可靠，经采购人组织验收合格。

九、核心产品

本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：1KW地面数字电视广播发射机。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本招标文件第二章第26.6条规定处理。

十、本项目必须满足的实质性要求

1.投标报价不得超过最高投标限价100万元；

2.投标人所投货物须为本章规定的技术参数作出实质性响应，打"▲"条款负偏离的按第五章评标标准扣分；

3.投标有效期：开标之日后九十（90）天；

4.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部货物的供货、安装、调试并验收合格；

5.付款方式：按本章"七、付款方式"执行；

6.免费质保期：自验收合格之日起整体不少于3年（其中蓄电池质保期5年）。

十一、本项目不接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标。进口产品的界定按《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）执行。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县DS-32地面数字电视频道建设 | 工业（制造业） |

注：所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分。

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目推荐1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在"第六章 投标文件格式"的"投标分项报价表"中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30分 | 1、评标总价是指通过"投标文件初审"的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。2、评标基准价=评标总价中的最低总价。3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术参数响应 | 40分 | 投标人投标时提供①《所投货物技术参数说明表》；②招标文件中要求投标时提供的证书、截图等相关材料的扫描件。所投货物完全响应招标文件项目需求及技术参数要求的得40分。打"▲"的条款每负偏离一项扣2分；其他条款每负偏离一项扣1分；扣完为止。投标人提供相关证明材料的技术要求提供技术响应对照表，未按要求提供的均视为负偏离。 |
| 3 | 项目团队能力评定 | 10分 | 投标人为本项目配备的项目经理和项目组成员具备通信与广电专业一级建造师证书或广播电影电视工程高级工程师，提供供应商近3个月为相应人员缴纳社保证明以及人员证书原件扫描件，每提供1个得2分，本项满分10分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 7分 | 根据各投标方项目实施方案的完整性、合理性，技术先进性、安全性、稳定性；项目整体施工组织方案（含项目计划进度）的科学性、合理性和周密性等内容进行打分；计划安排客观详细合理、配套服务措施、要点要求细致全面，配置人员专业对口能全面响应完成并满足采购要求的，得7分；计划基本完整，要点基本完整，配置人员专业对口，基本能够实现采购需求，得5分；计划不具体不完整，措施简略不具体，未有现场人员技术专业人员配备，未能全面实现采购需求的得3分；未提供不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 7分 | 根据投标人提供的人员培训计划的全面及合理性打分；内容科学合理、完整、切实可行的得7分，内容完整但科学合理及可行性欠缺的得5分，内容不完整且不科学合理及可行性欠缺的得3分，未提供的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案、承诺的售后服务情况、售后服务响应时间等进行综合打分。内容科学合理、完整、切实可行的得6分，内容完整但科学合理及可行性欠缺的得4分，内容不完整且不科学合理及可行性欠缺的得2分，未提供的不得分。 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：滨海县DS-32地面数字电视频道建设

项 目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日　　期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（本项目无特定资格要求）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议（本项目不接受联合体投标，不适用）

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声　明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件：无。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就滨海县DS-32地面数字电视频道建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县融媒体中心

根据贵方的滨海县DS-32地面数字电视频道建设项目招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方________________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地　　　　址：

邮　　　　编：

电　　　　话：

传　　　　真：

投标人开户行：

账　　　　号：

日　　　　期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加滨海县融媒体中心（采购人）组织的滨海县DS-32地面数字电视频道建设项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日　期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的滨海县DS-32地面数字电视频道建设项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日　期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在"产品名称"栏一并填写。2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。4.该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。5.该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的"在中国境内生产"等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、联合体协议

本项目不接受联合体投标，本项不适用。

十三、投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为*%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，"投标总报价"应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2."投标分项报价表"中"投标总报价"数额应当与"开标一览表"中"投标总报价"数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：滨海县DS-32地面数字电视频道建设

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：　　　年　　月　　日

注：本项目核心产品为1KW地面数字电视广播发射机。

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

（投标人根据招标文件要求自行编制）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年　月　日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：　　公章：　　日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明"授权代表"的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。