招 标 文 件

项目名称： 射阳县教育局校园防控平台设备采购

项目编号： JSZC-320924-YCGX-G2025-0017

射阳县教育局

盐城国信招标代理有限公司

2025年6月

总  目  录

第一章 招标公告…………………………………………  3

第二章 投标人须知………………………………………  7

第三章 合同文本……………………………………………20

第四章 采购需求……………………………………………26

第五章 评标方法与评标标准………………………………50

第六章 投标文件格式………………………………………55

第一章  招标公告

项目概况

射阳县教育局校园防控平台设备采购项目JSZC-320924-YCGX-G2025-0017 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-06-25 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320924-YCGX-G2025-0017

项目名称：射阳县教育局校园防控平台设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：210万元

最高限价：210万元

采购需求：校园防控平台设备一批，以本招标文件中采购需求的相应要求为准（详细内容见本招标文件第四章）。

合同履行期限：合同签订后60日内供货、安装调试到位。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 自招标公告发布之日起5个工作日。

2. 地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月25日15点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：射阳县教育局

单位地址：射阳县滨湖大道10号县委党校对面

联 系 人： 梁启杭

联系方式： 13815539053

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：盐城国信招标代理有限公司

单位地址：射阳县五洲国际B7号楼502室

联系人：  薛金凤

联系电话：18921860026

3、项目联系方式

项目联系人： 薛金凤

电      话： 18921860026

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城国信招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费参照苏招协【2022】002号文件，并由中标供应商承担，不在投标文件中单独列出。

收款账户开户名：盐城国信招标代理有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城迎宾支行，账号：522268601500。

4.4.中标单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后10个工作日内全额退还履约保证金，不计利息。

33.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

33.3招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据代理机构         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳不超过合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后15日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

8.2按采购人要求将货物送到指定地点并完成安装、调试，经采购人验收合格后凭发票付至合同金额的70%，验收合格满一年后付至合同金额的20%，余款在质保期满后付清（无息）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为

因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修

时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装

卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合

《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试

行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5 %的违约

金。

13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 六 向甲方支付违

约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲

方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方

应向甲方支付合同总值5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分

由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标

文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙

方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协

商不成由甲方所在地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方、代理机构各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、项目概述

在教育领域，学生的身心健康与安全始终是重中之重。为切实保障中小学生能够在安全、和谐的环境中学习和成长，深入推进中小学校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动已成为教育工作的关键环节。

在此背景下，如何充分利用现代科技化手段，提升相关事件的发现能力以及人员的快速、精准处置能力，已然成为当前射阳县校园安全管理工作中亟待解决的重点问题。这不仅关系到广大师生的生命财产安全和身心健康，更是维护校园和谐稳定、推动教育事业健康发展的重要保障。本项目正是基于这样的现实需求而提出，旨在通过创新的技术手段和管理方法，构建一个更加智能、高效的校园安全防护体系，为射阳县中小学校园安全保驾护航。

二、建设目标

1、提升安全防范水平

实时监控与预警：通过安装高清视频监控、AI音视频自动检测系统，实现对校园内重点角落的24小时不间断监控，及时发现并处理潜在的安全隐患。

智能分析与识别：利用人工智能技术，对隐私场所加装音频检测，对视频监控画面进行智能分析和识别，如人脸识别、行为分析等，提高安全事件的预警和响应速度。

2、优化管理效率

管理平台：构建AI数智校园防控平台，实现对校园的安全统一管理和控制，提高管理效率。

数据整合与共享：整合校园内的各类安防数据，实现数据共享和互通，为决策提供有力支持。

3、推动教育信息化发展

技术创新应用：积极探索和应用新技术，如物联网、云计算、大数据等，推动智慧校园安防平台的持续升级和发展。

示范引领作用：通过建设智慧校园安防平台，发挥示范引领作用，推动整个教育行业的信息化建设和发展。

针对射阳教育局AI数智校园防控平台项目：建议部署架构，中心或边端部署，多级或级联模式，服务更多主体，为校方提供智能化服务，在校园安防及智能化方面强有力的服务支撑。

三、项目总体要求

1、投标人需针对本项目制定具体的施工方案，包括但不限于项目范围、项目开展总体部署、项目建设及安装调试、项目建设技术措施和方法等。

2、制定具体的进度保障措施、培训方案，确保项目目标实现。

3、提供类似项目业绩，体现其履约能力。

4、制定明确的售后服务方案，充分展示其服务能力。

5、投标人需安排专业人员对接项目，确保沟通顺畅。

6、投标人所投智联音视频预警系统服务平台须与采购人原有校园安全平台无缝对接，对接过程中产生的接口对接费用由投标人自行承担，投标时提供无缝对接承诺函加盖投标单位公章（格式自拟）。

四、项目清单

1、产品技术参数

| 序号 | 产品系列 | 产品模块 | 参数、功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI数智校园防霸凌系统平台 | 智联音视频预警系统服务平台 | ▲1、平台具有openapi接口，运营平台自动获取项目appkey、secret,api接口至少包括：设备列表、通话列表、添加编辑删除设备/设备分组/管理角色/用户及分配终端给用户等基本接口。（提供功能设置界面截图） ▲2、通过域名登录访问广播平台，而非IP地址。（提供功能设置界面截图） ▲3、能够在大屏上实时显示各种监控数据、图表和信息；包括但不限于报警数统计，报警设备统计，实时通话列表展示，待处理报警信息列表等。支持地图定位功能。（提供功能设置界面截图） ▲4、支持方言录入学习。在安静环境下按系统语音操作指令进行方言学习，学习成功后，将录入的方言设为自定义关键字，触发将通知平台，弹出报警界面。（提供功能设置界面截图） ▲5、支持短信通知功能，终端通过关键词或按钮触发报警后，绑定的手机须同步收到通知短信。（提供功能设置界面截图） ★6.平台具有域名访问，数据概况支持以图表形式展示设备状态及报警情况，能统计报警关键词、报警时间段、报警次数等，并支持以年月日为时间段筛选查看。 ★7.事件查看：报警事件列表展示，支持报警时间、触发报警的关键字、报警类型的搜索，报警日志支持一键导出。 ★8.设备对讲：支持终端呼叫对讲和平台主动呼叫终端，具有自动接听并自动录音通话，呼叫接通弹窗显示，等待中的设备由小窗口提示。 9.设备管理：具备设备列表、地图、卫星模式展示，地图和卫星模式支持位置检索，可查看设备网络类型、信号值、设备状态、经纬度、最后上下线时间，支持对终端设备的播放音量和拾音音量远程修改。 ★10.呼叫记录及录音：呼叫记录列表展示，支持时间段、通话状态、挂断原因搜索，呼叫记录支持一键导出，通话过程自动录音并存储至云服务器，录音支持回放。 ★11.系统管理:支持用户创建，设置用户账号密码，授权用户可使用的设备及菜单功能权限。 12.具有运营管理平台，具有创建项目及授权项目功能，管理所有项目的通话记录、选择是否开启云录制、报警设备管理，支持设备批量绑定及设备号列表文件批量绑定，具有一键导出所有设备记录。运维app支持设备扫码绑定、查看和编辑设备信息、分组设备，查看报警记录、查看设备状态、网络类型和信号值，支持设备解绑和重启。 ★13、具有动态数据大屏展示，实时展示设备状态、高频报警时段、报警记录、报警词和报警次数统计，可通过大屏地图查看各区域设备数量。 14、可查看设备安装位置的经纬度。 | 套 | 1 |  |
| 二、配套硬件设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1、智能终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防霸凌报警器（核心产品） | 防霸凌报警器 | 一、产品功能： 1、一体化内嵌式设计，支持壁挂安装及内嵌式安装。 ★2、具备AI语音关键词识别功能，能够触发威慑性语音报警，并同时将报警信息发送至管理主机和管理平台。 3、具有方言学习功能，可以新添、删除等命令操作，实现方言声纹识别触发报警。 4、配备双拾音器。 ★5、具备SOS一键报警功能，能够将报警信息直接发送至管理主机和管理平台。 6、具备全双工语音对讲功能，能够与管理者进行语音通话。 7、支持主机对终端进行分组管理，并实现语音对讲。 8、触发报警，系统会自动开始录音并将录音文件存储到管理主机。具备多路报警与录音并发功能。 9、具备远程平台对终端进行音量调整功能，可以自定义不同终端的音量。 10、支持4G和IP双模式网络通信。 11、AI语音报警终端的耐腐蚀性需在中性盐雾中试验时间≥48h，相关技术要求达到无明显生锈或腐蚀现象（提供具有CNAS或CMA认证标识的产品检测报告。） 二、技术参数： 1、处理器：高性能嵌入式处理器 2、网络协议：SIP、TCP/IP 3、网口：10/100M自适应以太网口 4、音频输入：内置全向麦克风 5、音频输出：内置扬声器 6、音质：专业回声消除和噪音抑制 7、网络：IP、4G通信 8、喇叭功率：≥5W 9、电源：≤DC12V/1A 10、尺寸：≤170mmx100mmx40mm 11、设备包含4G卡及3年的流量。 | 台 | 887 |  |
| 2 | 防霸凌报警器管理主机-IP版 | 防霸凌报警器管理主机-IP版 | 一、产品功能： 1、外形采用一体化设计。 2、具有接收报警终端求助呼叫，具有自动接听功能，支持双向对讲。 ★3、具备≥5W全频监听喇叭。 ★4、实时监测终端在线、工作状态和离线状态。 5、具有权限管理功能，可以设置设备的管理权限。 6、支持关键字的二次确认功能，有助于有效防止误报。 ★7、具备报警信息记录和通话录音及存储功能。 8、支持IP模式通信。 二、技术参数： 1、线路输入电平：≥775mV。 2、线路输出电平：≥775mV。 3、频率响应：100Hz～16kHz（±3dB）。 4、信噪比：＞80dB。 5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%。 6、采样率：44.1kHz～96kHz。 7、音频位率：32kbps～320kbps自适应。 8、传输速率：10/100Mbps。 9、音频格式：MP3/AAC。 10、支持协议：ARP、UDP、TCP、RTMP。 11、外部接口：≥1*RCA输出、≥1*RCA输入，≥1*3.5mm输入。 12、电源供电：≤DC12V/1A。 | 台 | 15 |  |
| 3 | AI智能视频分析终端 | AI一边缘分析主机 | CPU：≥四核1.2GHz NPU：≥4TOPs@INT8 内存：≥4GB 存储：≥eMMC64GB；支持microSD，最大128GB 有线网络：≥2个100/1000Mbps以太网口 无线网络：选配。（WIFI/4G) 音频输入：≥1路，3.5mm接口音频输入 音频输出：≥1路，3.5mm接口音频输出 显示接口：支持，≥1路HDMI接口 USB接口：支持≥2路USB2.0 报警输入、输出：支持≥4路告警输入，≥2路告警输出 工作湿度：10%～90%RH，无冷凝 电源及功耗：≤DC12V，10W 机体尺寸：≤212*200*53mm 接入路数：支持≥8路视频流。 软件功能：自带视频行为分析算法应用管理，包含算法授权管理、结果记录查询、网络设置、人员管理、脸库管理、摄像机管理、系统设置。 | 台 | 30 |  |
| 2.2、视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控相机 | 监控 | 像素：≥400万红外阵列筒型网络摄像机 传感器类型：1/2.7"CMOSICR 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态:数字宽动态 焦距&视场角: 4mm，水平视场角：≥75.3°，垂直视场角：≥41.4°，对角视场角：≥88.2° 6mm，水平视场角：≥49°，垂直视场角：≥26.3°，对角视场角：≥57.2° 8mm，水平视场角：≥37.5°，垂直视场角：≥20.7°，对角视场角：≥43.3° 12mm，水平视场角：≥23.4°，垂直视场角：≥13.3°，对角视场角：≥26.8° 红外波长范围:≥850nm 防补光过曝:支持 补光灯类型:红外灯 补光距离:≥50m 最大图像尺寸:≥2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 音频:≥1个内置麦克风 网络:≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口 启动及工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3 电流及功耗:DC：≤12V，≤0.4A，最大功耗：≤5W；PoE：802.3af，36V~57V，0.2A~0.15A，最大功耗：6.5W 电源接口类型:Ø5.5mm圆口 产品尺寸:≤87.1×83.7×171.7mm 防护:≥IP66 | 台 | 102 | 三年质保，含电源，详见‘校园前端硬件配置’ |
| 2 | 录像存储 | 16路监控硬盘录像机 | 16路监控硬盘录像机 视频参数 压缩标准：视频：H.264 视频分辨率：5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA 录像管理 录像方式：手动录像，定时录像，事件录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像回放:回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放 备份方式:常规备份，事件备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入:16路，160Mbps接入带宽 视频输出:≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出， 音频输出:≥1路RCA接口音频输出 其它接口:≥1个RJ45接口，≥2个USB2.0及以上 其它参数 网络协议:UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） | 台 | 12 |  |
| 3 |  | 32路监控硬盘录像机 | 32路监控硬盘录像机 压缩标准：H.264 视频制式：5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放：32路手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 视频输入：32路 视频输出：≥1路HDMI，≥1路VGA 音频输出：≥1路，RCA接口（线性电平，阻抗：≥1kΩ） 其它接口：≥1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，2个，USB2.0 语音对讲：≥1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：≥1kΩ） | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 6T硬盘 | 参数：容量6TB；尺寸3.5英寸；接口：SATA6G/s;缓存：≥64M缓存；转数：≥5400转 | 块 | 54 |  |
| 5 | 辅材及线材等 | 辅材及线材等 | 包含网线、电源线、PVC管、交换机、设备箱等辅材。 | 项 | 1 |  |
| 2.3、云服务器及云安全服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管控平台 服务器 | 云服务器 | ≥16C，≥64G，系统盘≥1.2T，数据盘≥6T。 1台云服务器。 | 年 | 3 | 按3年计算 |
| 2 | 云安全服务 | 云防火墙+入侵防御+防病毒检测 | 为租户WEB应用提供SQL注入攻击，跨站脚本攻击，文件注入攻击等防护能力，对WEB服务器返回的内容进行识别，防止重要信息被泄露，有效阻断来自外部的攻击。 ≥150M吞吐。 | 年 | 3 | 150M吞吐 |
|  |  |  | 部署虚拟机：≥2C，≥4G，云硬盘≥240G。 | 年 | 3 |  |
|  |  | 云安全管理中心 （日志审计功能） | 支持功能：支持采集资产信息、支持安全事件归一处理、审计数据关联分析功能；支持风险可视化、报表及告警功能。 含1个管理中心，含10个授权。 | 年 | 3 | 含1个管理中心，含10个授权； |
|  |  |  | 部署虚拟机：≥4C，≥8G，云硬盘≥250G。 | 年 | 3 |  |
|  |  | 主机防护 | 1台服务器的杀毒、补丁管理模块。 | 年 | 3 | 1台服务器 |
|  |  | 云WAF | 1个域名的 WEB攻击防护、防爬虫、防盗链、防跨站请求伪造、文件上传下载防护、敏感信息防护。 | 年 | 3 | 1个域名 |
|  |  | ssl证书 | 企业型(OV)多域名SSL证书。 | 年 | 3 |  |
| 三、等保测评、软件测评、项目实施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等保测评 | \ | 软件平台等保测评二级 | 项 | 1 |  |
| 2 | 软件测评 | \ | 软件测评 | 项 | 1 |  |
| 3 | 实施安装 | 防欺凌报警器施工费 | 完成设备安装、调试及强、弱电线缆铺设等。 | 项 | 887 |  |
|  |  | 监控施工费 | 完成设备安装、调试及强、弱电线缆铺设等。 | 项 | 102 |  |

2、使用单位设备清单

| 1校园名称：江苏省射阳中学 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  | 同平台建设清单 | 台 | 88 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 18 |
| 4 | 32路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 9 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 1500 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 1100 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 88 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 2300 |
| 12 |  | 设备箱 | 含空开，漏保，插排等 | 套 | 6 |
| 13 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 5 |
| 14 |  | 光纤收发器 | 千兆，≥3km | 对 | 2 |
| 15 |  | 光纤 | 12芯 | 米 | 500 |
| 16 |  | 网桥 | 千兆，≥3km | 对 | 2 |
| 17 |  | 加长支架 | 1米 | 根 | 2 |
| 18 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 88 |
| 19 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 18 |
| 2校园名称：射阳县高级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 126 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 10 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 5 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 126 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 820 |
| 9 |  | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 900 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 8口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 12 |  | 网线 | 六类 | 米 | 500 |
| 13 |  | 网桥 | 千兆，≥3km | 对 | 1 |
| 14 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 120 |
| 15 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 9 |
| 3校园名称：江苏省射阳中等专业学校 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 126 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 5 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 3 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 2500 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 1900 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 126 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 620 |
| 12 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 13 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用 | 项 | 120 |
| 14 | 监控施工费 |  | 安装调试费用 | 项 | 5 |
| 4校园名称：射阳县陈洋中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 107 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 7 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 4 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 107 |
| 8 |  | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 1800 |
| 9 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 1100 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 620 |
| 12 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 13 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 105 |
| 14 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 7 |
| 5校园名称：射阳县盘湾中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 47 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 10 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 5 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 850 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 750 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 47 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网桥 | 千兆，≥3km | 对 | 2 |
| 12 |  | 光纤 | 6芯 | 米 | 600 |
| 13 |  | 网线 | 六类 | 米 | 400 |
| 14 |  | 8口POE交换机 | 千兆 | 台 | 1 |
| 15 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 16 |  | 设备箱 | 含空开，漏保，插排等 | 套 | 3 |
| 17 |  | 光纤收发器 | 千兆，≥3km | 对 | 3 |
| 18 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 47 |
| 19 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 10 |
| 6校园名称：射阳县初级中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 88 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 7 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 4 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 1400 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 1000 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 85 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 750 |
| 12 |  | 设备箱 | 含空开，漏保，插排等 | 套 | 1 |
| 13 |  | 8口POE交换机 | 千兆 | 台 | 1 |
| 14 |  | 光纤 | 6芯 | 米 | 150 |
| 15 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 85 |
| 16 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 7 |
| 7校园名称：射阳县海都中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 23 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 4 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 500 |
| 5 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 200 |
| 6 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 23 |
| 7 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 项 | 1 |
| 8 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 23 |
| 8校园名称：射阳县第六中学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 70 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 2 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 1 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 1500 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 1100 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 70 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 40 |
| 12 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 70 |
| 13 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 2 |
| 9校园名称：射阳县第三中学(南校区） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 89 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 8 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 4 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 1500 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 1100 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 85 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 400 |
| 12 |  | 设备箱 | 含空开，漏保，插排等 | 套 | 2 |
| 13 |  | 光纤 | 4芯 | 米 | 400 |
| 14 |  | 光纤收发器 | 千兆，≥3km | 对 | 2 |
| 15 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 16 |  | 32PE管 | 直径32 | 米 | 180 |
| 17 |  | 3.5米监控立杆 | 含地笼，1个50cm横臂 | 根 | 4 |
| 18 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 85 |
| 19 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 6 |
| 10校园名称：射阳县第三中学（北校区） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 23 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 10 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 5 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 23 |
| 8 |  | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 380 |
| 9 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 150 |
| 10 |  | 设备箱 | 含空开，漏保，插排等 | 套 | 2 |
| 11 |  | 8口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 12 |  | 网线 | 六类 | 米 | 500 |
| 13 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 23 |
| 14 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 10 |
| 11校园名称：射阳县实验小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 21 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 15 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 8 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 400 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 680 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 21 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 600 |
| 12 |  | 设备箱 | 含空开，漏保，插排等 | 套 | 2 |
| 13 |  | 光纤收发器 | 千兆，≥3km | 对 | 1 |
| 14 |  | 光纤 | 6芯 | 米 | 200 |
| 15 |  | 8口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 16 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 21 |
| 17 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 12 |
| 12校园名称：射阳县小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 11 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 4 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 2 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 300 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 220 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 11 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 170 |
| 12 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 1 |
| 13 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 11 |
| 14 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 4 |
| 13校园名称：射阳路解放路小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 19 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 2 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 1 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 170 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 200 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 19 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 8口POE交换机 | 千兆 | 台 | 5 |
| 12 |  | 网线 | 六类 | 米 | 270 |
| 13 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 19 |
| 14 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 2 |
| 14校园名称：射阳县港城实验小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 19 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 监控 |  |  | 台 | 4 |
| 4 | 16路监控硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 2 |
| 6 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 240 |
| 8 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 380 |
| 9 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 19 |
| 10 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 11 |  | 网线 | 六类 | 米 | 260 |
| 12 |  | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 | 2 |
| 13 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 19 |
| 14 | 监控施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 4 |
| 15校园名称：射阳县海都实验小学 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 |  | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防霸凌报警器 |  |  | 台 | 30 |
| 2 | 管理主机-IP版 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 |  |  | 块 | 1 |
| 4 | 边缘分析主机 |  |  | 台 | 2 |
| 5 | 辅材及线材等 | 电源线 | 2*1.5 | 米 | 680 |
| 6 |  | PVC管 | 直径20 | 米 | 200 |
| 7 |  | 86盒 | 明装+五孔面板 | 套 | 30 |
| 8 |  | 辅材 | 直接，关卡，水晶头，软管，胶布等 | 批 | 1 |
| 9 | 防欺凌报警器施工费 |  | 安装调试费用（包含配套的辅材安装费用） | 项 | 30 |

五、合同合同履行期限及地点

合同履行期限（工期）：合同签订后60日内供货、安装调试到位。

供货地点：采购人指定地点。

六、付款方式

1、本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2、按采购人要求将货物送到指定地点并完成安装、调试，经采购人验收合格后凭发票付至合同金额的70%，验收合格满一年后付至合同金额的20%，余款在质保期满后付清（无息）。

七、质量保证

1、供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术要求，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号或规格（如有）等（定制类、配件类除外）。

3、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并实质性响应招标文件的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

4、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所报价的产品的各项技术标准应当符合国家现行相关生产标准、规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、采购人将邀请专业人员，对设备进行全面检查，发现使用不符合要求的配件，无条件更换，并没收履约保证金或进行处罚。

八、售后服务

1、本项目免费质保时间三年；质保期外，对所售产品提供终身上门维保服务，且人工费是免费的，只收取配件成本费。

2、缺陷保修：如果产品交付使用后，缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

3、接到电话后2小时内响应，需现场维修的，接报修后8小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。

4、中标人需提供现场技术培训，投标文件应给出详尽的培训计划，确保采购人的操作人员在经过培训后能熟练操作其功能。

5、中标人应充分保证售后服务点维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

九、施工要求：

1、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

2、设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3、中标人应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险，中标人须对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如造成事故，中标人承担一切责任。

4、中标人在实施过程中，应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

5、在安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8、中标人必须负责安装过程中对原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9、中标人的报价包含了现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

10、中标人保证所用人员的日常管理，自行负责服务期限内的各类安全事故，产生一切后果与招标人无关。

十、验收标准：

1、采购人对中标人提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、中标人前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、根据国家及行业标准、招标文件提出的要求以及投标文件的承诺，采购人及采购人指定部门对中标人提供的产品进行检测，检测费用由中标人负责。如不符合国家及行业标准和投标文件规定而造成的经济损失及后果全部由中标人负责，并将没收履约保证金，取消中标资格。

十一、履约保证金：

中标人在签订合同时必须交纳履约保证金（不超过中标金额10%的）到采购人指定账户，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。根据合同履行情况，成交供应商在合同履行中无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

履约保证金允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

十二、演示要求

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2、演示的内容为：

| 序号 | 演示产品 | 提供功能操作演示视频 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1智联音视频预警系统服务平台： | ★6.平台具有域名访问，数据概况支持以图表形式展示设备状态及报警情况，能统计报警关键词、报警时间段、报警次数等，并支持以年月日为时间段筛选查看。 |
| 2 |  | ★7.事件查看：报警事件列表展示，支持报警时间、触发报警的关键字、报警类型的搜索，报警日志支持一键导出。 |
| 3 |  | ★8.设备对讲：支持终端呼叫对讲和平台主动呼叫终端，具有自动接听并自动录音通话，呼叫接通弹窗显示，等待中的设备由小窗口提示 |
| 4 |  | ★10.呼叫记录及录音：呼叫记录列表展示，支持时间段、通话状态、挂断原因搜索，呼叫记录支持一键导出，通话过程自动录音并存储至云服务器，录音支持回放。 |
| 5 |  | ★11.系统管理:支持用户创建，设置用户账号密码，授权用户可使用的设备及菜单功能权限。 |
| 6 |  | ★13、具有动态数据大屏展示，实时展示设备状态、高频报警时段、报警记录、报警词和报警次数统计，可通过大屏地图查看各区域设备数量。 |
| 7 | 2.2防霸凌报警器： | ★2、具备AI语音关键词识别功能，能够触发威慑性语音报警，并同时将报警信息发送至管理主机和管理平台。 |
| 8 |  | ★5、具备SOS一键报警功能，能够将报警信息直接发送至管理主机和管理平台。 |
| 9 | 2.3防霸凌报警器管理主机-IP版： | ★3、具备≥5W全频监听喇叭。 |
| 10 |  | ★4、实时监测终端在线、工作状态和离线状态； |
| 11 |  | ★7、具备报警信息记录和通话录音及存储功能。 |

十三、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、本项目报价含完成项目要求的一切费用，“投标总报价”应包括本项目前期可研报告费（三万元）、所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、招标代理费、利润、税收及其他为完成本项目发生的所有费用，供应商综合考虑在投标报价中。

3、本次招标不接受选择性报价。

4、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

5、中标人如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

6、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购人具有项目的解释权。

十四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智联音视频预警系统服务平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 防霸凌报警器 | 工业 |
| 3 | 防霸凌报警器管理主机-IP版 | 工业 |
| 4 | AI一边缘分析主机 | 工业 |
| 5 | 监控 | 工业 |
| 6 | 16路监控硬盘录像机 | 工业 |
| 7 | 32路监控硬盘录像机 | 工业 |
| 8 | 6T硬盘 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、本次采购活动落实的政府采购政策

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评标标准

| 项目 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投 标 报 价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入保留二位小数）。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 技术部分 | 技 术 参 数 | 25 | 根据投标人提供的投标文件对招标文件“第四章 采购需求--第四项 项目清单--1、产品技术参数要求”的响应和满足程度进行评分，完全满足或正偏离招标文件的得满分25分。其中： 1、标“★”技术参数项不参与技术参数评分。 2、标“▲”技术参数项，每有一处负偏离扣2分，共计10分。 3、标“”技术参数项，负偏离扣5分，共计5分。 4、无任何标志项，共计10分，每有一处负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：各投标人需针对“招标文件”要求在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏差情况并予以说明。如需提供证明材料的，以提供的证明材料内容为准，否则视为负偏离。 |
|  | 功 能 演 示 | 11 | 按本项目采购要求中标注“★”的技术参数提供演示视频。每负偏离一项扣1分，共计11分。 |
|  | 项目实施方案 | 8 | 实施方案至少包括：项目建设范围、工作开展总体部署、项目建设及安装调试、项目建设技术措施和方法。 1、方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的得8分。 2、方案内容简略、基本满足采购需求的得5分。 3、方案内容简单且方案存在瑕疵的得2分。 4、方案内容缺项得1分。 5、无方案内容不得分。 |
|  | 进度保障和培训方案 | 5 | 1、进度计划安排合理、培训方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的得5分； 2、进度计划安排基本可行，培训方案内容简略、基本满足采购需求的得3分； 3、进度计划安排合理性差，培训方案内容简单且存在瑕疵的得1分。 4、未提供不得分。 |
| 商务部分分 | 业绩 | 3 | 投标人具有类似项目业绩（业绩内容至少包含智联音视频预警系统服务平台和防霸凌报警器）案例，每提供一个业绩案例得1分，最高得3分。 注：须提供业绩合同原件彩色扫描件，否则不认可。 |
|  | 项目团队能力 | 11 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人（仅限一人）具有教育系统网络安全保障专业人员证书（ECSP）、教育技术工程师、网络规划设计师、电子信息类高级工程师证书，每具有一项得1分，最高得4分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人（仅限一人）具有系统规划与管理师证书、系统架构设计师证书、注册信息安全工程师证书，每提供一项得1分，最高得3分。 3、投标人拟投入本项目的项目团队成员（除项目负责人、技术负责人）具有信息系统项目管理师证书、高级IT运维工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书；每提供一项得1分，最高得4分。 备注： （1）除项目经理和技术负责人外，项目团队成员同一人证书不重复得分，同一类型证书不重复计分。 （2）以上证书需提供证书原件彩色扫描件，否则不认可。 （3）投标人拟投入本项目的项目团队成员需为投标人公司自有人员，提供相关证明材料。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商的故障响应时间、故障解决方案（时间、方式等）、定期巡检及处理方案等内容进行综合评价，包括日常维护频次、人员配备、维护方式、设备质量保证措施等进行评分，满分5分，不提供方案不得分： 1、方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的得5分。 2、方案内容简略、基本满足采购需求的得3分。 3、方案内容简单且方案存在瑕疵的得1分。 |
|  | 节 能 环 保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分;如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、无缝对接承诺函

十五、其他（如有）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声   明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320924-YCGX-G2025-0017号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证明 | 法定代表人有效身份证明 |
| --- | --- |
| 正面 （可电子粘贴） | 背面 （可电子粘贴） |

| 委托代理人（被授权人）有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| 正面 （可电子粘贴） | 背面 （可电子粘贴） |

八、投标函

致：射阳县教育局

根据贵方的JSZC-320924-YCGX-G2025-0017号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城国信招标代理有限公司组织的（射阳县教育局）采购编号为JSZC-320924-YCGX-G2025-0017，【射阳县教育局校园防控平台设备采购】的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于            行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县教育局的采购文件编号为JSZC-320924-YCGX-G2025-0017的射阳县教育局校园防控平台设备采购采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括本项目前期可研报告费（三万元）、所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费、招标代理费、利润、税收及其他为完成本项目发生的所有费用，供应商综合考虑在投标报价中（招标文件中另有规定的除外）。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（不得超过最高限价或有投标人须知中26.1.10情形的） |  |  |  |
| 2 | 法人授权书 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 无缝对接承诺函 |  |  |  |
| 5 | 合同履行期限（工期） |  |  |  |
| 6 | 免费质保时间 |  |  |  |
| 7 | 其他实质性条款 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、无缝对接承诺函

（格式自拟）

十五、其他（如有）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。