招标文件

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2026-0030

项目名称：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目

盐城市第一人民医院

2026年5月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	22

第四章 采购需求	29

第五章 评标方法与评标标准	48

第六章 投标文件格式	52

第一章 招标公告

项目概况

盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目JSZC-320900-RHHH-G2026-0030招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2026-0030

2.项目名称：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：260万元。

5.最高限价：260万元，其中建筑消防设施维保费最高限价180万元，建筑消防设施维修费最高限价80万元。

6.采购需求：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目，详细内容见本招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：二年。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报表（2025年财务状况报表未出的，可使用2024年度报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件递交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

1.7 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其它未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

投标人须具有在社会消防技术服务信息系统消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测（投标时提供网页查询截图扫描件加盖公章），投标人须同时具有有效的二级及以上消防设施工程专业承包施工资质，并具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月11日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市第一人民医院

地址：盐城市人民南路66号

联系人：何老师

联系电话：0515-66696855

2.采购代理机构信息

名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地址：盐城市青年西路8号

联系人：胡女士

联系电话：13815581495

3.项目联系方式

联系人：徐老师

联系电话：15950200100

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取工本费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址：盐城青年西路8号8楼805，联系电话：0515-69057406。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

32.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

32.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

32.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

32.8.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

八、其他

本项目代理机构按项目中标金额的下列比例收取代理服务费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，中标金额的100万及以下部分费率为0.825%，100万（以上）至500万（含500万）部分费率为0.44%。上述费用招标人已列入本采购项目预算总价中，中标人应自行综合考虑到投标报价中，无须单独列项，招标人不另支付上述费用。

第三章 合同文本

甲方：盐城市第一人民医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，明确双方的权利和义务，结合具体情况，经协商达成如下协议，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目。

二、服务地点：盐城第一人民医院北区、南区、儿童医院、五官科医院、紫薇门诊等全部直属院区。

1.甲方代表联系人           （电话：        ）。

2.乙方项目负责人           （电话：        ）。

三、服务范围：

四、服务期限：

服务期两年。开始日期自    年    月    日起至    年    月   日止。

质量保修期2年。

五、甲方的权利、义务：

1.有权核查乙方现场维修保养人员执业资格证书。

2.按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3.要求乙方对甲方指定人员（至少2人）进行专业培训与技术指导，并保证甲方指定人员熟练掌握相关专业技术。发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

5.甲方与乙方建立每个月一次的消防维保维修会商制度，听取乙方维保维修方面的建议和意见，甲方对当月乙方维保维修方面做得好的给予表扬；对存在的不足之处给予诫勉谈话、警告，直至解除合同。

六、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维护维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维护维修保养质量负责。

2.根据盐城市第一人民医院的消防维护维修保养的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，每天至少委派2名执业人员分各院区负责实施。执业人员维修保养时应认真如实填写维修保养记录。

3.按照最新的消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同范围内的建筑消防开展检查、维修、保养、测试等技术服务活动。

4.乙方应确保对消防设施每周全院区至少巡查一次，每半年进行一次全面检查测试，并在每年七月十日、十二月十日前向甲方提交上、下半年检测报告。

5.在巡查、检测过程中，发现建筑消防设施存在问题、故障或接甲方通知要求维修的，能当场修复的应当立即修复，在两小时内解决；没有条件立即修复的，乙方应组织工程师到场协商并在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6.对故障零部件提供临时备件，保障能够应对紧急状态；对故障零部件确需要更换的，应向甲方提出建议，经甲方书面确认后方可更换部件，出示更换报废证明。

7.乙方进场后，需对甲方指定人员（至少2人）进行专业技术指导培训，并保证甲方指定人员熟练掌握相关专业技术。

8.乙方进场后，需在15日内对整个项目的消防设施进行全面检查，并出具检查报告，以便甲方在消防维保期内安排施工单位及时整改。

9.乙方承诺无条件接受并严格执行甲方制定一系列具体的服务标准及考核细则。

10.乙方对甲方指定人员培训指导后掌握建筑消防设施的使用、操作规程。

七、服务费用：

7.1合同价暂定为人民币大写         （小写       ）。

7.2其中维保费合同金额为          ，维保费用采用“固定总价”方式。维保费用包含完成盐城市第一人民医院建筑消防设施维护保养所涉及的全部费用及利润和税金等，除日常设备维护保养内容外，乙方还需承担部分常见小额易损件消防设施故障损害的人工费、材料费、机械机具使用费、措施项目费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。此类维修费用甲方不再额外支付。

7.3维修费合同金额为          。维修费用主要包括常见小额易损件维修内容清单列明项目的以外部分。采用费率法结算。即包含与本合同有关的全部费用，包括人工费、材料费、机械机具使用费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。维修费结算价=按现行江苏省安装计价预算*中标折扣率。按实结算（80万元*中标折扣率%，中标折扣率=中标价/80万元*100%），且结算总额不超过维修费中标价。

八、付款方式：

1.消防维保服务费支付：

1.1本项目预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内；预付款支付比例：预付款为合同价的30%；

1.2甲方对乙方的维保服务进行按月考核，经考核合格后，按月支付，甲方收到发票后10个工作日内，支付至维保合同价款的1/24（如有考核扣款的，按考核结果结算）。

2.维修费用支付：每半年结算一次，维修工程须经甲方验收合格，甲方收到发票后10个工作日内，付至已完合格工程价款审定结算价97%；余3%在验收合格两年后无质量问题付清。

九、履约保证金

1.乙方交纳人民币      元(合同价的10%)作为本合同的履约保证金。

2.乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.如乙方为第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

4.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.1履约保证金的退还：

4.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.4.2时间：合同履行期满并经甲方验收合格后30日内。

4.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

4.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向就甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.如果乙方未能按合同、招标投标文件履约的，合同中止，履约保证金不予退还，且不予支付服务期间的费用。甲方有权终止合同的履行，乙方应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

十、违约责任

1.甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4.乙方在维保、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维保合同并追究其相关责任。

十、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向项目所在地人民法院起诉解决。

十一、其他条款：

1.合同履行过程中，任何状况下的安全责任，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自行承担。

2.在甲方支付合同款项前7日内，乙方应按各期付款金额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具有效发票的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且甲方不承担任何违约责任。

3.合同期内，任何一方提出提前终止合同，必须提前三个月书面通知对方。

4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

5.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

6.本合同一式6份，甲方执4份、乙方执2份，具有同等的法律效力。

附件：《盐城市第一人民医院建筑设施消防维保及维修合同考核细则》

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件

盐城市第一人民医院建筑设施消防维保及维修合同考核细则

一、考核总则

- 1. 考核主体：甲方；考核对象：乙方；考核周期：月度考核（每月5日前完成上月服务考核）；

- 2. 考核满分100分，80分及以上为合格，考核结果作为当月维保费用支付的重要依据；

- 3. 考核依据：乙方维保记录、故障处理台账、甲方现场检查记录、维保报告，所有扣分项均需有书面记录佐证；

- 4. 考核方式：采用扣分类评分，无基础分抵扣，按实际问题扣减对应维度分值，扣完该项目分值即止，不跨项目扣分。

二、具体考核指标及扣分标准（总分100分）

| 考核项目 | 分值 | 核心考核内容 | 具体扣分标准（量化、易操作） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础维保工作 | 20分 | 1. 按规范完成周/月/季维保，记录完整（含检查项、结果、双方签字）；2. 每月5日前提交完整维保报告；3. 200元以下易损件库存充足，无缺货影响故障处理 | 1. 维保频次缺失1次扣5分，记录缺项/无签字1处扣2分；2. 未按时提交维保报告扣3分，报告内容敷衍/缺核心项扣2-5分；3. 易损件缺货1类扣2分，因缺货导致故障无法及时处理扣5分/次 |
| 故障处理效率 | 30分 | 1. 按合同约定时限响应、修复各类故障；2. 无扯皮、推诿行为，故障处理全流程闭环（有报修、处理、验收完整记录） | 1. 响应超时1次扣3分，修复超时1次扣5分；2. 紧急故障未立即到场扣10分/次，应急处理超时扣8分/次；3. 出现扯皮、推诿行为扣10分/次，情节严重（导致故障扩大）此项记0分 |
| 维保/维修质量 | 25分 | 1. 维保/维修后设施经甲方一次验收合格；2. 同一位置/设备30天内无重复故障；3. 免费更换易损件、维修材料符合合同及国家消防标准 | 1. 验收不合格需返工扣5分/次，同一故障30天内重复出现扣6分/次；2. 配件/材料质量不达标（无3C/非国标）扣8分/次；3. 因操作不当导致设施二次损坏扣10分/次，造成损失的另行追责 |
| 责任落实与沟通 | 15分 | 1. 维保中发现付费维修问题，第一时间书面报备甲方，无隐瞒、漏报；2. 配合甲方现场检查、月度考核及第三方争议判定；3. 及时反馈故障处理进度，24小时内回复甲方咨询 | 1. 隐瞒/漏报需付费维修问题扣5分/次；2. 不配合检查/考核/第三方判定扣4分/次；3. 未及时反馈进度/回复咨询扣2分/次 |
| 人员与现场管理 | 10分 | 1. 维保/维修人员全部持证上岗，无随意更换人员情况；2. 遵守甲方现场管理规定，作业无安全事故、违规操作 | 1. 人员无证上岗1人扣3分，随意更换人员未提前告知扣2分/次；2. 出现现场安全事故/违规操作，此项直接记0分，造成损失的另行追责 |

三、考核结果应用

- 1.考核得分≥90分：全额支付当月维保费用；

2.80≤考核得分＜90分：按实际得分/100的比例支付当月维保费用；

3.考核得分＜80分：① 按实际得分/100比例支付费用；② 扣除当月维保费用的10%作为整改保证金；③ 中标单位需在3日内提交书面整改方案，7日内完成整改，甲方复核合格后无息返还保证金，整改不合格的保证金不予返还，且甲方有权要求更换服务团队；

4.连续3个月考核不合格：甲方有权单方面解除合同，中标单位需向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。

四、考核复核

- 中标单位对考核结果有异议的，可在考核结果告知后3日内以书面形式向甲方提出复核申请，需附相关佐证材料；甲方在5日内完成复核并出具书面复核结果，复核结果为最终结果。

第四章 采购需求

一、采购标的

1、项目名称：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目

2、采购标的：建筑消防设施维保及维修服务

3、服务范围：1、本次建筑设施消防维保范围包含盐城第一人民医院北区、南区、儿童医院一期 二期、五官科医院、紫薇门诊等。总建筑面积约44.2万平方米。

- 4、本次建筑设施消防维修范围包含盐城第一人民医院北区、南区、儿童医院一

- 期、五官科医院、紫薇门诊等。

- 5、服务期：两年。

二、建筑消防设施维护保养内容和周期

| 系统类型 | 设施设备 |  |  | 维护保养内容 |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电源及供配电 | 消防电源配电柜（箱） |  |  | 消防主、备电源 |  | 每月全数 |
|  |  |  |  | 消防设备末端配电切换装置 |  | 每半年全数 |
|  | 自备发电机组 |  |  | 发电机和储油箱 |  | 每月全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池 |  | 每年一次，全数 |
|  |  |  |  | 散热水箱 |  | 每季度全数 |
|  |  |  |  | 发电机组启动 |  | 手动启动每季度一次 自动启动每半年一次 |
|  |  |  |  | 通风设施 |  | 每季度一次，全数 |
|  |  |  |  | 充放电循环 |  | 每半年一次，全数 |
|  | 蓄电池应急电源 |  |  | 蓄电池间 |  | 每月全数 |
|  |  |  |  | 设备外观 、显示屏检查 |  | 每季度全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池电压和应急转换 |  |  |
|  |  |  |  | 充放电功能 |  | 每年一次，全数 |
|  | 消防设备电源监控 |  |  | 外观检查 |  | 每月全数 |
|  |  |  |  | 故障报警功能 |  | 每年全数 |
|  | 消防控制室 |  |  | 环境清洁，疏散门畅通 |  | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 设备和布线外观完好无损 |  |  |
|  |  |  |  | 火灾报警的外线电话 |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 |  |  | 外观 、标识 、型号 |  | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 注册点位数，正常和异常点位数 |  |  |
|  |  |  |  | 主备用电源工作状态 、备用电源容量 |  |  |
|  |  |  |  | 火灾报警 、故障 、自检功能测试 |  |  |
|  |  |  |  | 消声 、复位功能 |  |  |
|  |  |  |  | 打印和记忆功能 |  |  |
|  |  |  |  | 总线制短路隔离器检查 |  |  |
|  | 火灾报警探测器 、手动火灾报警 、 消火栓按钮 |  |  | 安装位置和外观 |  | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
| 编码和中文注释火灾显示器 | 安装位置和外观 |  |  |  |  | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  | 火灾报警显示功能 |  |  |  |  |  |
|  | 报警信息注释 |  |  |  |  |  |
| 消防联动控制器 | 外观 、标识 、型号 |  |  |  |  | 每月一次全数 |
|  | 手动 、自动功能转换功能 |  |  |  |  |  |
|  | 工作状态显示 |  |  |  |  |  |
|  | 整体联动控制功能 |  |  |  |  | 每年每一个报警区域至少进行一次 |
|  | 输出模块 |  |  |  |  | 每月一次，每年输出模块全数 |
|  | 手动直接控制装置 |  |  |  |  | 每月一次全数 |
| 消防专用电话 | 消防电话总机 |  |  |  |  | 每月一次 每年电话分机 、电话插孔全数 |
|  | 电话分机 、电话插孔 |  |  |  |  |  |
| 消防应急广播 | 扬声器设置 |  |  |  |  | 每月一次 每年扬声器全数 |
|  | 扩音机 |  |  |  |  |  |
|  | 语音和声压级 |  |  |  |  |  |
|  | 普通广播合用时，强制切入功能 |  |  |  |  |  |
| 图形显示装置（火灾报警平面的显示优先） | 显示信息内容符合GB50116的规定 |  |  |  |  | 每月全数 |
|  | 火灾报警和联动控制信号显示功能 |  |  |  |  |  |
|  | 多报警平面显示功能 |  |  |  |  |  |
| 火灾警报装置 | 外观 、设置部位 |  |  |  |  | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 声压级符合 GB 50116 的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能 |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防控制室和紧急按钮的控制功能 |  |  |  |  | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 消防电梯迫降后应具备的消防功能 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯的联动控制功能 |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备功能 |  |  |  |  | 每月一次全数 |
|  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定 |  |  |  |  | 每月一次，每年全数 |
| 消防应急 照明和疏散指示系统 | 集中控制型系统 |  |  | 灯具外观，安装位置 |  | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  |  | 手动应急启动功能 |  | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池持续工作时间，充电 、放电功能 |  | 每月对每一台灯具一次 |
|  |  |  |  | 火灾状态下自动应急启动功能 |  | 每年对每一个防火分区至少一次 |
| 消防给水系统 |  |  |  | 市政给水管网 | 压力和流量 | 每季一次全数 |
|  |  |  |  | 消防水池 | 水位 、补水措施 | 每月一次全数 |
| 水源（箱）、高位消防水箱 |  |  |  | 清洗水池（箱）及其组件 |  | 每两年全数 |
| 消防设备 、阀门 、管道等 |  |  |  | 标志标识 |  | 每月一次全数 |
| 给水 设施 | 稳压泵 |  |  | 外观检查和元器件 |  | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 启停泵压力 、启停次数 |  |  |
|  |  |  |  | 手动 、自动 、故障切换功能测试 |  | 每季，全数 |
|  | 消防水泵 |  |  | 消防水泵 、控制柜外观和电气元件 |  | 每月，全数 |
|  |  |  |  | 启泵功能 、出水压力 |  |  |
|  |  |  |  | 主备用泵自动切换功能 |  |  |
|  | 气压水罐 |  |  | 检测气压 、水位 、有效容积 |  | 每月，全数 |
|  | 水泵接合器 |  |  | 检查完好状况 |  | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 通水试验 |  | 每年一次全数 |
| 减压阀 |  |  |  | 放水 |  | 每月，每年全数 |
|  |  |  |  | 测试流量和压力 |  | 每年全数 |
| 阀门 | 雨淋阀的附属电磁阀 |  |  | 检测开启功能 |  | 每月，每年全数 |
|  | 电动阀或电磁阀 |  |  | 检测供电 、启闭功能 |  |  |
|  | 系统所有控制阀门 |  |  | 铅封 、锁链的状况 |  | 每月，每年全数 |
|  | 室外阀门井中控制阀门 |  |  | 检查开启状态 |  | 每季全数 |
|  | 水源控制阀 、报警阀组 |  |  | 检查外观和漏水 |  | 每月全数 |
|  | 末端试水阀 、报警阀的试水阀 |  |  | 每月不少于全数的10%，每年全数 |  | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
| 消火栓系统 | 室外 |  |  | 室外消火栓 | 外观和漏水检查 | 每季全数 |
|  | 室内 |  |  | 消火栓箱 | 外观、可开启角度 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  |  |  | 配件、标志标识 |  |
|  |  |  |  | 消火栓按钮 | 启泵或报警功能 |  |
|  |  |  |  | 软管卷盘 | 外观和漏水检查 |  |
|  |  |  |  | 减压孔板 | 外观 |  |
|  |  |  |  | 系统联锁试验 | 系统运行功能 | 每年 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 |  |  |  | 检查完好状况、清除异物 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
| 报警阀组 |  |  |  |  | 外观 、报警试验功能 | 每月全数 |
| 控制阀门 |  |  |  |  | 铅封或锁具，开启状态 | 每月全数 |
|  |  |  |  |  | 室外阀门井中阀门 | 每季全数 |
| 末端试水装置 |  |  |  |  | 外观 、排水设施 、放水试验 | 每月不少于全数的10 %，每年全数 |
| 水流指示器 |  |  |  |  | 试验报警 |  |
| 系统联锁试验 |  |  |  |  | 系统运行功能 | 每年全数 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  | 灭火装置 | 外观，检查喷水是否正常，检查回转机构动作是否正常 | 每月全数 |
|  | 探测装置 |  |  |  | 外观，检查探测是否正常 |  |
|  | 控制装置 |  |  |  | 外观，检查运行是否正常 |  |
| 气体、灭火系统 | 系统各组件 |  |  |  | 外观 、铭牌和标识 、运行情况 、固定 情况 、防护罩 、铅封 | 每月全数 |
|  | 防护区 |  |  |  | 可燃物种类 、分布情况，防护区开口情况 | 每季全数 |
|  | 储存装置间 |  |  |  | 设备 、管道 、支架的固定情况 |  |
|  | 灭火剂储存装置 |  |  |  | 容器外观和铭牌标志，压力、液位计、重量等 | 每月全数 |
|  |  |  |  |  | 定期校验计量仪器 | 每年全数 |
|  | 驱动气储存容器 |  |  |  | 外观 、铭牌 、压力 | 每月全数 |
|  | 喷嘴 |  |  |  | 孔口有无堵塞 | 每季全数 |
|  | 输送管道 |  |  |  | 有无损伤和堵塞 |  |
|  | 系统功能 |  |  |  | 模拟启动试验、模拟喷气试验 | 每年全部防护区 |
|  | 金属软管（连接管） |  |  |  | 水压强度试验和气密性试验 | 每三年全数 |
|  | 释放过灭火剂的储 瓶 、相关阀门 |  |  |  | 水压强度试验和气密性试验 | 每年全数 |
| 水喷雾灭火系统 | 喷头 |  |  |  | 外观，是否有异物 | 每月全数 |
|  | 电磁阀 |  |  |  | 启动试验 | 每月全数 |
|  | 系统功能 |  |  |  | 放水试验，检查系统启动 、报警功能以 及出水情况 | 每季全数 |
|  | 报警阀组、控制阀门 |  |  |  | 外观 、工作状态 、铅封或锁具完好 、 启闭功能 | 每月全数 |
| 防烟 、排烟系统 |  | 通用 部分 | 风管（道）及风口等部件 |  | 检查完好状况，有无异物变形（可依托委托单位日常巡查进行） | 每月全数 |
|  |  |  | 室外进风 口 、排烟口 |  | 检查进风口 、出风口是否通畅 |  |
|  |  |  | 系统电源 |  | 巡查电源状态 、电压 |  |
|  |  |  | 供电线路 |  | 检查供电线路有无老化，双回路自动 切换电源功能等 |  |
|  |  |  | 控制柜 |  | 外观及工作状态，按钮启动 、停止风机功能 | 每季全数 |
|  |  |  | 防烟 、排烟风机 |  | 手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀 、螺丝松动 |  |
|  |  |  | 系统联动试验 |  | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 每年全数 |
|  |  | 排烟 系统 | 电动挡烟垂壁 |  | 手动或自动启动 、复位试验，有无升降障碍，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 排烟窗 |  | 手动或自动启动 、复位试验，有无开关障碍 |  |
|  |  |  | 排烟阀或排 烟口 |  | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠， 动作信号反馈 |  |
|  |  |  | 排烟防火阀 |  | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  | 防烟 系统 | 送风阀或送 风口 |  | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 防火阀 |  | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |
| 防火分隔设施 |  | 防火门 、防火窗 |  |  | 外观及配件完整性，信号反馈，自动关 闭功能，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  | 防火卷帘 |  |  | 外观及配件完整性，手动 、自动升降功能，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  | 防火阀 |  |  | 外观及配件完整 、安装牢固，测试手动操作功能，方便灵活 |  |
|  |  | 系统联锁功能 |  |  | 消防控制室远程控制 | 每月全数 |
|  |  |  |  |  | 火灾自动报警系统联动功能 | 每年全数 |

备注：乙方应确保消防设施每周至少巡查一次，每半年进行一次全面检查测试，并按照规定向甲方报送投标人自身具有资质和能力并出具上、下半年检测的报告。

- 消防设施数量清单、点位分布

- 南院区消防设施数量清单

| 设备名称 | 住院楼 | 门诊楼 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 1 | 1 | 2 |
| 火灾报警联动控制器 | 1 | 1 | 2 |
| 消防监控系统（CRT） | 1 | 1 | 2 |
| 感烟探测器 |  |  | 6715 |
| 感温探测器 |  |  | 2600 |
| 手动报警按钮 | 350 | 264 | 614 |
| 火灾显示器 | 89 | 33 | 122 |
| 消火栓按钮 | 900 | 452 | 1352 |
| 声光报警器 | 350 | 126 | 476 |
| 输入模块 | 1500 | 68 | 1568 |
| 输出模块 | 70 | 3 | 73 |
| 输入输出模块 | 1000 | 679 | 1679 |
| 接线端子箱 | 60 | 32 | 92 |
| 隔离器 | 60 | 32 | 92 |
| 消防电话分机HY5716B | 102 | 34 | 136 |
| 消防电话分机HY2713 | 2 | 0 | 2 |
| 消防电话插孔HY5714 | 20 | 9 | 29 |
| 广播功率放大器HY2733D/500W | 2 | 1 | 3 |
| 消防广播控制盘 | 1 | 1 | 2 |
| 消防电话总机 | 2 | 1 | 3 |
| 扬声器TX3353 | 820 | 358 | 1178 |
| 红外对射探测器 | 0 | 7 | 7 |
| 室内消火栓 | 706 | 451 | 1157 |
| 水带 | 706 | 451 | 1157 |
| 枪头 | 706 | 451 | 1157 |
| 室外消火栓 | 4 | 6 | 10 |
| 室外水泵接合器 | 6 | 2 | 8 |
| 水流指示器 |  |  | 57 |
| 湿式报警阀 | 19 | 13 | 32 |
| 自动喷水灭火系统喷淋头 |  |  | 26202 |
| 自动扫描水炮 | 0 | 4 | 4 |
| 雨淋阀组 | 0 | 2 | 2 |
| 雨淋冷却系统喷头 |  | 25 | 25 |
| 钢质防火门 |  |  | 1094 |
| 木质防火门乙级 |  |  | 12 |
| 木质防火门丙级 |  |  | 452 |
| 防火卷帘 | 5 | 193 | 198 |
| 正压风机 |  |  | 50 |
| 多叶送风口 |  |  | 252 |
| 排烟风机 |  |  | 55 |
| 排烟口 |  |  | 632 |
| 排烟阀 |  |  | 801 |
| 疏散指示灯 |  |  | 2050 |
| 安全出口指示灯 |  |  | 758 |
| 应急照明灯 |  |  | 1292 |
| 喷淋泵 | 2 | 0 | 2 |
| 室内消火栓泵 | 2 | 0 | 2 |
| 室外消火栓泵 | 2 | 0 | 2 |
| 消火栓稳压系统 | 1 | 0 | 1 |
| 喷淋稳压系统 | 1 | 0 | 1 |
| 七氟丙烷气体灭火系统喷头 |  |  | 96 |
| 七氟丙烷气体灭火系统钢瓶 |  |  | 50 |
| 灭火器 | 1705 | 1032 | 2737 |

北院区消防设施点位分布情况

|  | 住院部 | 门诊楼 | 老干部一期 | 老干部二期 | 7号楼 | 9号楼 | 10号楼 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感烟探测器 | 1353 | 348 | 589 | 342 | 392 | 335 | 248 | 3607 |
| 感温探测器 | 65 |  | 2 |  |  | 9 | 18 | 94 |
| 手动报警按钮 | 186 | 14 | 28 | 20 | 24 | 16 | 27 | 315 |
| 楼层显示器 | 24 |  | 25 | 9 | 6 | 6 | 6 | 76 |
| 声光报警器 | 31 |  |  | 18 |  | 18 | 26 | 93 |
| 消防广播 |  |  | 76 | 52 |  |  |  | 128 |
| 消火栓箱 | 227 | 38 | 102 |  | 27 |  |  | 394 |
| 水流指示器 | 35 |  | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 76 |
| 湿式报警阀 | 5 |  | 3 |  |  | 2 |  | 10 |
| 喷淋头 | 3920 | 882 | 1578 | 941 |  |  |  | 7321 |
| 木质防火门甲级 | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 木质防火门乙级 | 218 |  |  |  |  |  | 26 | 244 |
| 木质防火门丙级 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 正压风机 | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  | 10 |
| 多叶送风口 | 45 |  | 24 | 8 |  |  |  | 77 |
| 排烟风机 | 12 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 18 |
| 排烟口 | 68 |  | 15 | 9 |  |  | 12 | 104 |
| 疏散指示灯 | 553 |  | 159 | 63 |  |  |  | 775 |
| 应急照明灯 |  |  | 113 | 52 |  |  |  | 165 |
| 水泵接合器 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |
| 木质防火门 |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 |
| 钢质防火卷帘 | 1 | 20 |  | 4 |  | 3 | 5 | 33 |
| 无机不基卷帘门 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 喷淋泵 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 消火栓泵 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 消火栓稳压泵 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 喷淋稳压泵 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |

四、服务要求

1、维保范围内包括的免费维修/更换范围及技术服务要求

（1）故障类型限定：仅针对设备自然老化、正常损耗、自身质量问题导致的故障提供免费维修/更换；人为损坏、不可抗力（地震、洪水等）、采购人操作不当导致的故障，均纳入付费维修范围。

（2）易损件要求：免费更换的易损件以项目清单为准，清单需贴合市场消防维保通用标准及采购人现场设施实际适配情况（详见本项目需求第三条消防设施数量清单、点位分布），中标单位需提前提交易损件清单（含品名、单价、品牌规格）报采购人确认，且保证库存充足，不影响故障及时处理。

（3）更换标准：配件需达到“无法修复”或“修复成本超新件50%”可免费更换，维修/更换后同一位置/设备30天内无重复故障。

（4）特殊约定：高端进口设备配件可提供国产替代件免费更换，若采购人要求原厂件，中标单位需列明差价，由甲方补足后提供；新安装设备在厂家质保期内的，由中标单位协调厂家完成维修/更换，不产生额外费用。

（5）材料/配件的更换及维修，人工费用包含在维保服务中，采购人不另行增加费用，材料/配件费用经采购人审计后按市场公允价实报实销，中标人中标后需承诺材料无虚报、加价不超市场公允价。

合同履行过程中，采购人将加强更换的材料/配件的质量控制和验收。

2、维修范围内的服务要求

严格执行采购人管理要求：（1）保卫处发出派工单，中标供应商提出计划和实施方案、编制预算，经保卫处确认；（2）中标供应商按批准的实施方案开始执行；（3）保卫处检查实施过程；（4）保卫处对维修内容进行验收，验收合格后予以结算。

3、商务要求

（1）维保单位须根据采购人的维保服务范围及内容，消防有关规范标准，配备齐全的消防维护保养所需的仪器设备。

（2）根据采购人的项目需求，制定详细的消防建筑设施维护保养实施方案。

（3）服务质量须达到消防有关规范标准，并按照规定向采购人提交合格的年度消防检测报告。合同履行过程中，维保单位应承担任何状况下的安全责任.

（4）加强安全安全防范意识。维保单位应根据采购需求制定突发事件（如火灾、冷冻天气、雨雪等其他突发性时间）应急预案。

（5）服务期满后，维保单位应积极配合采购人做好维保服务移交工作，包括向采购人委托的新的维保单位做好对接工作和移交工作。

（6）维保驻点的人员数量要求。

人员数量：中标单位需要明确项目负责人1名，每天至少委派2名专职人员分各院区负责实施。

五、费用结算规则

（1）维保费用为包干总价，最高限价为180万元/两年，按实际中标价结算。费用除日常设备维护保养内容外，还需承担部分常见小额易损件消防设施故障损害的人工费、材料费、机械机具使用费、措施项目费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。此类维修费用采购人不再额外支付。

（2）维修范围内的费用最高限价80万元/两年。按实结算，总额不超过维修费投标报价（80万元*投标折扣率%）。维修费用主要包括常见小额易损件维修内容清单列明项目的以外部分。并按维修合同约定填报折扣率，采用费率法结算。即包含与本合同有关的全部费用，包括人工费、材料费、机械机具使用费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。维修费结算价=按江苏省现行计价规范计算出预算*中标折扣率。中标折扣率=维修报价/80*100%。

（3）单次维修1万元及以上的项目实行一事一议，需要事先书面报告甲方，并请示院领导同意后实施维修，费用由维修合同中列支。

六、免费更换消防设施小额易损件清单

免费更换消防设施小额易损件清单

| 序号 | 所属系统 | 易损件品名 | 规格/通用要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 光电感烟探测器 | 通用型，匹配现场报警主机 | 国标3C认证 |
| 2 |  | 定温感温探测器 | 68℃/93℃常规规格 | 国标3C认证 |
| 3 |  | 手动火灾报警按钮 | 通用型 | 国标3C认证 |
| 4 |  | 消火栓启泵按钮 | 通用型 | 国标3C认证 |
| 5 |  | 输入/输出模块 | 通用型 | 国标3C认证 |
| 6 |  | 隔离模块 | 通用型 | 国标3C认证 |
| 7 |  | 声光报警器 | 24V，常规款 | 国标3C认证 |
| 8 |  | 消防报警主机打印纸/色带 | 匹配现场主机型号 | 通用耗材 |
| 9 |  | 报警系统熔丝/保险丝 | 各类常规规格 | 适配消防系统电压 |
| 10 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷淋头（上/下喷） | 68℃/93℃，国标 | 国标3C认证 |
| 11 |  | 压力表（普通/耐震型） | 0-2.5MPa常规量程 | 消防专用 |
| 12 |  | 铜球阀 | DN15/DN20/DN25 | 国标消防专用 |
| 13 |  | 蝶阀 | DN50/DN80/DN100 | 国标消防专用 |
| 14 |  | 消防管道卡箍 | DN50-DN100 | 镀锌国标 |
| 15 |  | 管道弯头/三通/直接 | DN50-DN100 | 镀锌国标管件 |
| 16 |  | 喷淋管密封圈/垫片 | 各类常规规格 | 耐高压、耐腐蚀 |
| 17 |  | 水箱专用浮球阀 | 常规规格 | 消防水箱适配 |
| 18 | 消火栓系统 | 消火栓箱闭门器/合页 | 通用型 | 适配消火栓箱规格 |
| 19 |  | 消火栓箱玻璃面板 | 通用型 | 适配消火栓箱规格 |
| 20 |  | 消火栓阀门/栓头 | 通用型 | 适配消火栓规格 |
| 21 |  | 消防软管卡箍、连接头 | 通用型 | 适配消火栓规格 |
| 22 |  | 消防软管枪头 | 通用型 | 适配消火栓规格 |
| 23 | 应急照明与疏散指示系统 | 消防应急照明灯 | 壁挂/嵌入式 | 国标3C认证，符合消防新规 |
| 24 |  | 消防疏散指示标志灯 | 安全出口/方向指示 | 国标3C认证，符合消防新规 |
| 25 |  | 应急灯驱动电源/镇流器 | 通用型 | 匹配现场应急灯具 |
| 26 | 防排烟及防火分隔系统 | 防火阀/排烟口执行器 | 电动/手动，通用型 | 消防专用 |
| 27 |  | 防火门闭门器 | 通用型 | 消防专用 |
| 28 |  | 防火门释放器 | 通用型 | 消防专用 |
| 29 |  | 排烟风机三角带 | 各类常规规格 | 适配现场风机 |
| 30 |  | 风机轴承+润滑脂 | 常规规格 | 消防风机专用 |
| 31 | 其他通用消防设施 | 消防小型蓄电池 | 报警主机专用 | 适配设备电压 |
| 32 |  | 消防管道管卡/支架 | 各类常规规格 | 镀锌国标 |
| 33 |  | 消防系统密封胶圈/垫片 | 各类常规规格 | 耐油、耐高压、耐腐蚀 |
| 34 |  | 消防设备标识牌、警示牌 | 各类常规规格 | 国标3C认证，符合消防新规 |
| 35 |  | 各类涂色油漆 | 各类常规规格 | 国标3C认证，符合消防新规 |
| 36 |  | 风机管道连接软管 | 各类常规规格 | 国标3C认证，符合消防新规 |

中标人还需承担以上部分常见小额易损件消防设施故障损害的人工费、材料费、机械机具使用费、措施项目费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。请投标人报价时综合考虑以上费用，结算时采购人不再另行增加费用。

七、维保方案要求

7.1维保方案至少包含（1）投入的主要维护保养仪器设备等配备方案；（2）维护保养内容及实施方案；（3）质量及安全保证措施；（4）突发事件应急预案（如火灾、冷冻天气、雨雪等其他突发性时间）。

7.1.1投入的主要维护保养仪器设备等配备需求

投入的主要维护保养仪器设备方案至少包含（1）主要维护保养仪器设备清单（仪器设备名称、数量、型号等），（2）根据建筑消防设施分布制定详细的仪器设备配备方案，（3）设备校准和维护方案。

为保障本招标项目内所有消防设施正常运行、定期维护保养及故障排查，需配备齐全、专业的维护保养仪器设备，所有设备需符合国家消防相关标准，性能稳定、精度达标，能适配项目内各类消防设施（含火灾报警类、灭火系统类、防排烟类、应急疏散类等），详细列出具体配备，涵盖设备名称、用途及适配范围，确保维护保养工作规范、高效开展。

（1）主要维护保养仪器设备清单至少包含下列内容：

火灾报警系统检测仪，检测探测器、模块、回路。

多功能消防电气检测仪，检测电源、接地、绝缘、联动。

喷淋系统压力记录仪，实时记录管网压力。

消火栓压力测试仪，消火栓出水压力全检。

烟感/温感探测器测试烟枪，现场模拟报警。

风速风量测试仪，检测排烟/送风风机。

消防水泵综合测试仪，启停、压力、流量、联动。

蓄电池检测仪，检测备用电源。

红外测温仪，检测线路、控制柜温升。

所有维护保养仪器设备需符合国家相关标准，具备产品合格证、检测报告，确保设备性能达标、质量可靠。所有仪器均具备国家计量院校准证书，有效期内。

仪器设备需适配项目内所有消防设施型号，若存在特殊型号设施，需额外配备专用检测工具，确保维护保养无遗漏。

（2）仪器设备配备方案（按院区分布），设备配置原则：院区独立、区域覆盖、可同时作业、不交叉、不影响医院诊疗。

配备的设备数量需满足现场维护保养工作需求，确保不同区域、不同类型消防设施可同时开展维护检测，提高工作效率。

（3）设备需定期校准、维护，确保检测精度，校准记录需可追溯，不符合精度要求的设备不得用于维护保养工作。

所有检测仪器每年1次国家计量院校准，校准报告存档可查。

每日班前检查、每周保养、每月校验、每年大修。

不合格仪器立即停用、封存、更换，严禁带病作业。

建立《仪器设备台账》《校准记录台账》《维护记录台账》，全程可追溯。

7.1.2维护保养内容及实施方案

维护保养内容详见本项目需求第二条建筑消防设施维护保养内容和周期。至少包含：（1）维护保养内容阐述，（2）维护保养工作流程，（3）维护保养周期，（4）维护保养工作实施细则。

（1）维护保养内容阐述

1）消防电源及供配电系统

主备电源切换、配电柜清洁、接线紧固、接地检查

自备发电机：每月试运行、燃油 / 机油 / 冷却液检查、蓄电池充电

应急电源：充放电、电压、应急转换测试

2）火灾自动报警系统

控制器：外观、点位、回路、主备电、报警 / 故障 / 自检 / 消声 / 复位全功能。

探测器：烟感、温感，10%月检、全年全检。

手报、消火栓按钮、声光、模块、消防电话、应急广播、CRT 联动全检。

3）自动喷水灭火系统

喷淋泵、稳压泵、管网、湿式报警阀、喷头、水流指示器全检。

管网压力24小时监测、72小时稳压试验、喷头完好率100%。

4）消火栓系统

室内消火栓、室外消火栓、水带枪头、水压全检。

5）防排烟系统

正压风机 、排烟风机、风口/阀门/联动全检。

6）应急照明疏散指示

疏散指示灯、应急灯，90 分钟续航、每月充放电。

7）防火分隔、气体灭火、消防电梯、电气火灾监控、灭火器

全覆盖、逐项、逐条维保。

（2）维护保养工作流程

每日：院区巡查、设备状态记录、隐患上报、现场处理。

每周：全院巡查、重点设备测试、记录签字。

每月：系统功能测试、10%点位抽检、台账更新。

每季度：电源、风机、阀门、联动测试。

每半年：全面检测、系统联动、出具检测报告。

每年：全系统年检、专项测试、档案归档。

（3）维护保养周期：完全响应招标文件项目需求第二条周期表，逐条执行、不漏项、不缩水。

（4）实施细则

每日：2 名持证人员驻院，分区巡查。

每月：项目负责人带队抽检，形成月报。

每半年：具备资质的单位出具正式检测报告。

所有维保拍照留痕、视频记录、签字确认、台账归档。

隐蔽工程：先报验、留影像、再覆盖，缺一不可。

7.1.3质量及安全保证措施，至少包含：（1）项目目标阐述；（2）质量保证措施，（3）安全保证措施。

7.1.3.1 项目目标

（1）质量目标：通过标准化、精细化维保，确保建筑消防设施各项性能指标符合国家、行业及地方标准，设施完好率100%，故障处置及时率100%，年度检测合格率100%，杜绝虚假维保、走过场式维保行为。

（2）安全目标：维保作业全程零安全事故（包括人身伤害、设备损坏、火灾隐患等），隐患整改闭环率100%，建立完善的安全管控体系和应急处置机制，防范维保过程中各类安全风险，确保建筑使用人员及维保人员人身安全、财产安全。

（3）管理目标：建立规范的维保台账、质量追溯体系和安全管理制度，实现维保工作全程留痕、可查可核，维保档案保管期限符合规范要求（不少于10年），提升建筑消防设施运维管理水平，满足消防监督检查要求。

（4）所有消防设施外观完好，无破损、无锈蚀、无泄漏，标识清晰、完整，安装牢固，符合安装规范要求；隐蔽工程需“先报验、留影像、再覆盖”，照片、视频、验收单缺一不可，经采购人签字确认后方可封闭。

（5）火灾自动报警系统：控制器主备电切换正常，指示灯状态正常（无故障、火警常亮），探测器报警准确、响应及时，误报率不超过5%，回路负载测试无死机、漏报现象。

（6）自动喷水灭火系统：管网压力稳定符合规范要求，无渗漏、无堵塞，喷淋泵、稳压泵启停正常，湿式报警阀报警准确、信号反馈及时，喷头无破损、无遮挡、间距合规，72小时持续稳压试验合格。

（7）防排烟系统：风机手动、自动启停正常，运行无异常噪音、转速正常，防火阀、排烟阀启闭灵活、密封严密，联动测试时，火灾报警后对应区域排烟口自动开启、风机启动，信号反馈至消防主机，风道无堵塞。

（8）应急照明和疏散指示系统：应急照明点亮时长不低于90分钟，亮度达标，疏散指示标志方向正确、无遮挡，每月进行一次充放电试验，确保完好有效。

（9）其他设施：消火栓系统供水正常，水带、水枪齐全完好，水压达标；消防电梯联动正常，能准确停靠首层；防火门、防火卷帘启闭灵活，联动响应符合要求；灭火器配置齐全、压力充足，无过期、破损现象；气体灭火系统联动正常，延时功能、信号反馈符合规范。

（10）维保过程严格遵循《建筑消防设施维护保养技术规程》和《建筑消防设施检测技术规程》等规范，确保每一项维保工作符合标准，全程可追溯。

7.1.3.2质量保证措施

（1）总体质量要求

严格遵循国家、省、市现行消防规范、标准、规程执行维保服务。

所有维保工作必须标准化、规范化、精细化、痕迹化，做到全过程可追溯、可核查、可问责。

维保服务质量必须满足100%合规、100%完好、100%可靠、100%达标，确保消防设施始终处于正常运行状态，满足医院消防安全及消防监督检查要求。

严禁虚假维保、走过场、记录造假、漏项缺项、擅自降低标准、擅自改动系统参数。一经发现，采购人有权立即终止合同、没收履约保证金、列入黑名单、上报主管部门。

（2）质量管理制度（必须建立、上墙、可查）

质量责任制：项目负责人、技术员、维保人员分级质量责任，责任到人、到岗、到工序。

三级质量检查制度：

一级：维保人员每日自检

二级：项目负责人每周巡检

三级：采购人每月抽检、每半年全检

质量追溯制度：所有维保、检测、维修、更换全程留痕、拍照、录像、签字、归档，档案保存≥10 年。

质量例会制度：每月召开质量分析会，通报问题、整改闭环、持续改进。

质量奖惩制度：质量达标奖励，弄虚作假、质量问题严肃追责、扣款直至终止合同。

不合格项：立即整改、复查、闭环。

（3）维保过程质量控制

①维保人员质量要求

所有维保人员持证上岗，人证一致、在岗在位。

人员稳定，不得随意更换，更换须提前 7 天书面报备并经采购人同意。

上岗前必须培训、交底、考核合格。

②仪器设备质量要求

维保、检测仪器必须符合国家计量标准，每年强制校准，校准证书齐全有效。

仪器性能稳定、精度达标，不合格仪器严禁使用。

仪器台账、校准记录、维护记录全程可追溯。

③维保内容质量要求

严格按照招标文件维保周期、内容逐项、逐条、全覆盖执行，不得缺项、漏项、缩水。

每日巡查、每周巡检、每月抽检、每半年全检必须真实到位。

隐蔽工程严格执行先报验、留影像、再覆盖，照片、视频、验收单缺一不可，采购人签字确认后方可封闭。

系统测试、联动试验、压力试验、充放电试验必须现场实际操作、数据真实。

④材料配件质量要求

所有更换配件、材料必须项目需求及采购人要求，严禁假冒伪劣、三无产品、翻新件。

易损件提前备货、足量库存，确保故障快速更换。

更换材料台账清晰、型号规格匹配、合格证齐全、可追溯。

⑤记录报告质量要求

维保记录、检测记录、维修记录、故障记录、影像资料真实、完整、规范、签字齐全。

每月提交《维保月报》，每半年提交具备资质的第三方检测报告。

报告数据真实、结论准确、问题整改闭环。

7.1.3.3安全保证措施

严格遵守国家、省、市安全生产、消防安全各项法律、法规、规范、标准。

坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，建立全员、全过程、全区域、全天候安全管理体系，确保维保期间零安全事故、零火灾隐患、零人员伤害、零设备损坏、零医疗秩序干扰。

所有维保作业必须服从医院安全管理制度、院区管理规定、感染控制要求及诊疗秩序，严禁影响正常医疗活动、患者安全、医护工作。

中标单位对维保全过程负全部安全主体责任，包括人身、设备、财产、火灾、触电、高空、坠落、机械、触电、中毒、感染、医疗秩序等一切安全风险。

①安全组织架构

设立项目安全负责人1名，专职负责安全管理，持证上岗。

各院区、班组设专职安全员，实行一岗双责。

建立项目经理→安全负责人→安全员→作业人员四级安全责任制，责任到人、到岗、到工序。

②安全管理制度（必须上墙、可查、可追溯）

安全生产责任制

安全技术交底制度

作业许可制度（动火/高处/受限/带电）

安全培训教育制度

安全巡查检查制度

隐患排查整改制度

设备安全管理制度

劳动保护制度

医院院区安全管理制度

作业前：安全交底、风险评估、设警示。

作业中：断电挂牌、专人监护、避免影响诊疗。

③安全培训与交底

所有维保人员岗前安全培训+医院安全专项培训+感染防控培训，考核合格方可上岗。

每日班前安全交底，明确当天作业风险、防护措施、禁行区域、医疗避让要求。

每月组织安全专题培训+应急演练，每年不少于2次。

培训、交底全程记录、签字存档、可追溯。

7.1.4突发事件应急预案（如火灾、冷冻天气、雨雪等其他突发性事件），至少包含（1）突发事件应急预案制度、组织架构，（2）突发事件应急防范能力、物资配备，（3）风险预判、防范措施。

（1）突发事件应急预案制度、组织架构

建立统一指挥、分级负责、快速响应、联动处置的应急管理制度，明确应急管理职责、响应流程、处置权限、信息报送、复盘改进等全流程要求。

实行24小时应急值守制度，设立应急值班电话，确保全天候通讯畅通，突发事件发生后不迟于5分钟响应、10分钟到场、快速处置。

制定应急预案培训、演练、修订制度，定期组织培训演练，每年不少于2次综合演练、每月专项演练，确保预案可落地、可操作、可执行。

建立应急台账管理制度，所有突发事件的预警、处置、复盘、整改均全程记录、存档备查、可追溯。

应急组织架构

成立医院消防维保突发事件应急指挥部，实行总指挥负责制，下设 5 个专项工作组，分工明确、责任到人：

总指挥（项目负责人）：全面负责应急指挥、决策、调度，统筹全院应急处置工作。

技术抢修组：由持证维保技术人员组成，负责消防设施故障排查、紧急抢修、系统恢复。

现场处置组：负责现场警戒、人员疏散、隐患控制、初期火情处置。

联络协调组：负责对接医院保卫处、消防救援机构、应急管理部门、医疗科室，信息报送、联动沟通。

后勤保障组：负责应急物资调配、设备支援、后勤保障、善后处理。

（2）突发事件应急防范能力、物资配备

①建立一套覆盖全面、可操作性强的消防设施维保突发事件应急预案，涵盖火灾、冷冻天气、雨雪等各类常见及突发场景，明确处置流程、责任分工及技术标准。

②规范突发事件的预警、响应、处置、善后全流程，确保突发情况发生时，维保团队能够快速响应、科学处置，最大限度减少人员伤亡、财产损失及设施损坏。

③明确各参与方（维保单位、使用单位、消防部门、应急救援机构等）的协作机制，确保信息传递畅通、处置联动高效。

④通过应急预案的落地及常态化演练，提升维保团队的应急处置能力、风险防范意识，确保消防设施在突发情况下仍能发挥最大防护作用。

⑤符合国家及地方消防法律法规、行业标准，确保应急预案的合规性、科学性和实用性。

- 风险预判、防范要求

（一）火灾突发事件

风险预判：维保作业动火、电气短路、线路老化、病区火源、设备过热、违规操作等易引发火灾。

防范措施：

严格执行动火审批制度，动火前清理可燃物、配足灭火器材、专人监护；

每日巡查电气线路、控制柜，杜绝私拉1乱接、违规用电；

严禁在病区、手术室、ICU、药房等区域吸烟、动火；

维保期间全程监控，发现火情立即处置、上报。

（二）冷冻天气突发事件

风险预判：低温导致消防水管、喷淋管网冻裂、阀门冻住、水泵无法启动、管网漏水。

防范措施：

入冬前对室外管道、阀门、水泵房包裹保温棉、加装伴热带；

每日巡查防冻设施，低温时段增加巡检频次；

提前排空闲置管道积水，储备防冻剂、保温材料；

制定低温应急抢修方案，冻裂后快速止水、抢修。

（三）雨雪突发事件

风险预判：暴雨积水淹没泵房、配电室、消防设施；雨雪打滑引发高空坠落、人员摔伤；室外设备受潮短路。

防范措施：

雨季前检查排水系统、泵房防水、配电室防潮；

暴雨前关闭室外设备电源、覆盖防雨布；

雨雪天气暂停高空、室外作业，现场铺设防滑垫；

雨后排查设备受潮、积水情况，及时除湿、修复。

（四）消防设施大面积故障

风险预判：控制器死机、回路故障、水泵停运、喷淋管网爆管、应急电源失效。

防范措施：

每日巡检核心设备，定期备份系统数据；

储备核心备件，故障后快速更换、复位；

建立系统冗余机制，关键设备一用一备；

故障发生后立即隔离、抢修，保障重点区域消防功能。

7.1.5售后服务，服务期满后移交工作介绍方案。至少包含（1）设施设备移交方案；（2）技术资料移交方案，（3）移交流程与验收方案。

（一）设施设备移交需求

（1）完整性要求：移交方需确保所有纳入维保范围的消防设施设备全部移交，无遗漏、无缺失，包括但不限于：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火门、防火卷帘、消防水泵、消防水箱、气体灭火系统等，明确每台（套）设备的安装位置、规格型号、运行状态。

（2）功能性要求：移交前，移交方需对所有消防设施设备进行全面检测、调试，确保设备功能正常，符合国家消防规范及设计标准，无故障、无损坏，关键设备（如消防水泵、报警控制器、应急电源等）需进行联动测试，出具检测合格报告；对存在轻微故障但不影响基本安全的设备，需明确标注故障情况、整改建议及整改时限，同步移交相关维修配件（如有）。

（3）完好性要求：设备外观无明显破损、锈蚀、变形，线路布置规范、无老化、无裸露，标识标牌完整清晰（如设备名称、操作说明、警示标识等），设备安装牢固、位置符合设计要求，可正常投入使用。

（二）技术资料移交需求

（1）基础技术资料：需移交完整的消防系统设计图纸（含平面布置图、系统原理图、管线图等）、设计说明、竣工图纸、竣工验收报告、消防设施设备出厂合格证、检测报告、安装调试记录、设备说明书（含操作手册、维护手册）等，所有资料需加盖相关单位公章（如有），确保真实、有效、完整。

（2）维保服务资料：需移交维保服务周期内的全部记录，包括但不限于：日常巡检记录、定期检测记录、故障维修记录、设备保养记录、应急处置记录、维保人员出勤记录、维保耗材更换记录等，记录需规范填写、签字确认，可追溯每一次维保工作的开展情况，明确设备运行及维保轨迹。

（3）资料整理要求：所有资料需按类别、按时间顺序整理归档，可提供纸质版（装订成册）和电子版（U盘或光盘存储），标注资料名称、整理日期、移交人、接收人等信息，便于甲方及后续单位查阅、管理。

（三）移交流程与验收需求

（1）流程规范性：需制定清晰、可落地的移交流程，明确移交准备、资料梳理、设施检测、现场移交、验收确认、资料交接等各环节的时间节点、责任分工、操作标准，确保移交工作有序推进，无流程漏洞。

（2）验收标准：明确移交验收的具体标准，结合国家消防法规、行业标准及项目实际情况，制定设施设备验收、资料验收、功能测试验收的详细清单，验收过程需全程记录，对验收合格的事项，移交方与接收方共同签字确认；对验收不合格的事项，明确整改要求、整改时限，移交方需在规定时间内完成整改，重新组织验收，直至验收合格。

（3）交接确认：移交完成后，需签订正式的《消防维保服务期满移交确认书》，明确移交内容、移交时间、验收结果、双方责任等核心信息，双方签字盖章后生效，作为移交工作完成的凭证，规避后续责任纠纷。

3、类似业绩：投标人需要具备丰富的类似维保服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2023年1月1日以来承接过多项类似公共建筑消防维保项目（不包含住宅、厂区消防维保）业绩的优先。

4、人员配备：服务技术人员须经专业培训后方可上岗，取得中级及以上消防员证书和初级消防员证书的优先。

八、其他

1.本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每标包选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不能视同小型企业。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.采购本国产品的支持政策

6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 投标报价 | 40分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 |
| 二 | 维保方案 | 主要维护保养仪器设备等配备方案 | 9分 | 主要维护保养仪器设备等配备方案（本项最高得9分） 投标人根据采购文件第四章采购需求第7.1.1条中主要维护保养仪器设备等配备需求，编制详细的投入的主要维护保养仪器设备等配备方案，方案至少包含（1）主要维护保养仪器设备清单（仪器设备名称、数量、型号等），（2）根据建筑消防设施分布制定详细的仪器设备配备方案，（3）设备校准和维护方案。方案优于项目需求的得9分；方案满足项目需求的得6分；不满足项目需求或未提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 维护保养内容及实施方案 | 10分 | 维护保养内容及实施方案（本项最高得10分） 投标人根据采购文件第四章采购需求第7.1.2条，编制详细的维护保养内容及实施方案，方案至少包含：（1）维护保养内容阐述，（2）维护保养工作流程，（3）维护保养周期，（4）维护保养工作实施细则。方案优于项目需求得10分；满足项目需求的得7分；不满足项目需求或未提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 质量及安全保证措施 | 10分 | 质量及安全保证措施（本项最高得10分） 投标人根据采购文件第四章采购需求第7.1.3条，编制详细的质量及安全保证措施，措施内容至少包含：（1）项目目标阐述；（2）质量保证措施，（3）安全保证措施。措施内容优于项目需求得10分；满足项目需求的得7分；不满足项目需求或未提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 突发事件应急预案 | 10分 | 突发事件应急预案（本项最高得10分） 投标人根据采购文件第四章采购需求第7.1.4条，编制详细的突发事件应急预案，应急预案至少包含（1）突发事件应急预案制度、组织架构，（2）突发事件应急预案编制依据，（3）突发事件应急防范能力、物资配备，（4）风险预判、防范措施。应急预案优于项目需求得10分；满足项目需求的得7分；不满足项目需求或未提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
| 三 | 售后服务 | 服务期满后移交工作介绍方案 | 4分 | 服务期满后移交工作介绍方案（本项最高得4分） 投标人根据采购文件第四章采购需求第7.1.5条，编制详细的服务期满后移交工作介绍方案，方案至少包含（1）设施设备移交方案；（2）技术资料移交方案，（3）移交流程与验收方案。方案优于项目需求得4分；满足项目需求的得3分；不满足项目需求或未提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
| 四 | 业绩 | 业绩 | 12分 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担类似公共建筑消防维保项目（不包含住宅、厂区消防维保），有一个得3分，最多得12分。 供应商须提供业绩合同原件扫描件，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不计分。 |
| 五 | 人员配备 | 人员配备 | 5分 | 服务技术人员取得中级及以上（四级及以上）消防设施操作员证书得3分/人；取得初级（五级）消防设施操作员证书得1分/人。（本项需提供服务技术人员的消防员证书原件扫描件计分，未提供不得分），本项最高分为5分。 |

第六章 投标文件格式

# 投 标 文 件

# 项目名称：

# 项目编号：

# 投标人名称： （加盖CA电子公章）

# 日期：

# 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（2025年财务状况报表未出的，可使用2024年度报表，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一

年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动书面声明

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、分项报价表

十六、服务方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024或2025年年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-RHHH-G2026-    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：   （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日期：

九、投标函

致：盐城市第一人民医院

根据贵方的JSZC-320900-RHHH-G2026-    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      参加盐城市第一人民医院组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（公章）：

日 期：

- 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日 __________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： （1）行数不够，可自行添加。

- 无需逐条响应技术要求。

- 技术要求不得有负偏离，否则符合性审查不通过，作无效标书处理。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2026-

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市第一人民医院全院建筑消防维保和维修项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：   年   月   日

- 十五、投标分项报价表

- 项目名称：盐城市第一人民医院建筑设施消防维保及维修项目

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 服务期 | 分项单位 | 数量 | 一年总价 （人民币：元） | 两年总价 （人民币：元） |
| 1 | 建筑设施消防维保 | 2年 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 建筑设施消防维修 | 2年 | 项 | 1 |  |  |
| 两年投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、维保费用采用“固定总价”方式。维保费用包含完成盐城市第一人民医院建筑消防设施维护保养所涉及的全部费用及利润和税金等，除日常设备维护保养内容外，中标人还需承担部分常见小额易损件消防设施故障损害的人工费、材料费、机械机具使用费、措施项目费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。此类维修费用甲方不再额外支付。

- 维修费用主要包括常见小额易损件维修内容清单列明项目的以外部分。采用费率法结算。即包含与本合同有关的全部费用，包括人工费、材料费、机械机具使用费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。维修费结算价=按现行江苏省安装计价预算*中标折扣率。按实结算（80万元*中标折扣率%，中标折扣率=中标价/80万元*100%），且结算总额不超过维修费中标价。

- 3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十六、服务方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

# 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。